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[bookmark: _Toc351028255][bookmark: _Toc369259203]1	INTRODUCERE

[bookmark: _Toc369259204]1.1	Scopul General al lucrarilor

[bookmark: _Toc369259205]1.1.1	Cadrul General

România, ca membru al Uniunii Europene (UE), are obligatiade a asigura protectia mediului si de a se conforma la acquis-ul comunitar. În acest sens, România a adoptat aproximativ 99% din acquis în domeniul protecţiei mediului. Indeplinirea angajamentelor asumate de România în procesul de negociere, asa cum se precizeaza in Capitolul 22 - Protecţia Mediului, implică punerea în aplicare a proiectelor majore de investiţii în infrastructura de mediu.
Înainte de aderarea României, o parte a fondurilor necesare pentru investiţii in sectorul de mediu au fost puse la dispozitie prin diferite programe europene (ca de exemplu: PHARE, ISPA, SAMTID, SAPARD, FOPIP) sau prin intermediul proiectelor finanţate de instituţii financiare internaţionale (IFI, cum ar fi: BERD, BEI, Banca Mondială, etc.). După 1 ianuarie 2007, România a continuat să primească sprijin financiar din partea UE din Fondurile Structurale si de Coeziune (SCF).
In vederea asigurarii unei absorbţii eficiente şi a utilizarii fondurilor de la Uniunea Europeană, Ministerul Mediului şi Padurilor, ca Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial (POS) pentru mediu, a elaborat un document strategic în conformitate cu directiile strategice comunitare (CSG), Planul National de Dezvoltare (PND) şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) pentru perioada de derulare a proiectelor programate 2007 –2013.
Proiectele intocmite in cadrul acestui Program sunt inca in derulare siau ca termen de finalizare anul 2015.
POS Mediu ia în considerare angajamentele convenite între România şi Uniunea Europeană pentru Capitolul 22 - Protecţia Mediului, şi reprezintă baza de selecţie a proiectelor care urmează să fie finanţate în continuare. Principalele obiective ale documentului strategic, sunt: 
· De a asigura respectarea legislaţiei naţionale şi ale UE; 
· De a asigura o utilizare optimă a fondurilor de la Uniunea Europeană; 
· De a ajuta promotorii de proiecte pentru pregătirea in viitor a proiectelor; 
· De a defini un program de investiţii pe termen lung, în conformitate cu angajamentele convenite.
Actualizarea Master Plan-ului intocmit si aprobat in anul 2010, reprezinta continuarea strategiei de dezvoltare în sectorul de apă potabilă şi ape uzate a judetului Galati, pentru perioada 2013 - 2043. Reevaluarea investitiilor necesare si masurile care trebuie adoptate in vederea respectarii pe deplin a Directivelor relevante ale UE sunt prevăzute în prezentul document, precum şi prioritatea şi eliminarea progresivă a acestor măsuri.
[bookmark: _Toc232816281]În România, precum şi în unele zone din judetul Galati, utilitatile, serviciile publice legate de apă şi a apele uzate sunt încă ineficiente, fiind in continuare necesare masuri care sa conduca la o cat mai mare eficientizare a sectorului.
1.1 [bookmark: _Toc351028256][bookmark: _Toc369259206]CADRUL GENERAL
Comisia Europeană a aprobat Asistenţa Financiară pentru măsurile ISPA cu următoarele obiective principale:
· Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă a populaţiei prin reabilitarea infrastructurii neadecvate si perimate din sectorul de apa, în vederea respectarii standardelor UE si româneşti;
· Îmbunătăţirea situaţiei actuale a staţiilor de epurare a apei uzate. Eliminarea deversării în râuri a apei uzate menajere şi industriale insuficient tratate sau complet netratate;
· Îmbunătăţirea administrării bunurilor şi functionării sistemelor;
· Optimizarea distribuţiei de apă prin stabilirea programului de reducere a pierderilor şi asigurarea colectarii apei uzate prin reţeaua de canalizare;
· Reducerea costurilor operaţionale generale.
Guvernul Romaniei, în procesul adoptării legilor conform Directivelor CE, a adoptat legislaţia care corespunde direct Directivelor privind Master Plan-ul (Planul General). Prevederile cheie, care includ compararea Directivelor EU şi a legislaţiei româneşti, sunt subliniate în Capitolul 2.6 şi au în vedere:
· Legislaţia europeană de mediu;
· Reglementările europene din sectorul de apă şi apă uzată;
· Legislaţia europeană legată de finanţare;
· Reglementările generale de administrare inclusiv achiziţiile publice;
· Reglementările legate de administrarea bunurilor;
· Lucrările de construcţii;
· Reglementările specifice legate de serviciile de apă/apă uzată;
· Legislaţia de mediu legată de apă/apă uzată;
· [bookmark: _Toc351028257]Normele specifice.
[bookmark: _Toc369259207]1.1.2 Incredintarea proiectului
Contractul de Servicii CS “Asistenţă tehnică pentru Managementului Proiectului, Proiectarea si Supervizarea Lucrarilor” se deruleaza si finanteaza din Fondul de Coeziune. Obiectivul specific al acestui contract este acela de a asigura asistenta tehnica necesara pentru implementarea programului de investitii prevazut pentru Faza I prioritara (2007-2013) si care, a vizat aglomeraraile urbane cu mai mult de 10.000 locuitori. Totodata, Asistenta Tehnica, in cadrul componentei Managementul Proiectului va actualiza Master Planu-ul intocmit in anul 2010, in cadrul Masurii ISPA Nr.:2004/RO/16/P/PE/005-01.
Datele de bază ale contractului, după cum sunt prezentate în Caietul de Sarcini şi Propunerea Tehnică:
Titlul Contractului - Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului, si Supervizarea Lucrarilor pentru proiectul “Reabilitarea si Extinderea infrastructurii de apa si apa uzata în judeţul Galati, România”
Aria Contractului - lucrările prevazute sunt localizate în judeţul Galati, în următoarele aglomerări:
· Aglomerarea Galati ;
· Aglomerarea Tecuci;
· Aglomerarea Targu Bujor;
· Aglomerarea Pechea
· Aglomerarea Liesti
Autoritatea Contractantă este Operatorul Regional din judeţul Galati -  APA CANAL SA Galati.
Ca urmare a semnării Contractului de Finanţare nr. 122202/23.08.2011, în vederea acordării finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. CCI 2011 RO 161 PR 003, intitulat “Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, Romania“, Autoritatea Contractantă – APA CANAL SA Galati – a organizat licitaţiile pentru acordarea a 2 (doua) contracte de servicii şi 6 (sase) contracte de lucrări si a unui contract de furnizare echipamentepropuse spre finanţare în Aplicaţia pentru Fonduri de Coeziune.
Contractul GL-CS -01 “Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului, si Supervizarea Lucrarilor” pentru proiectul “Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, România” este contractul prin care se asigura implementarea programului de investitii aferent Fazei I din cadrul Fondului de Coeziune.
Contractul a fost semnat la 06.06.2012, iar Ordinul de începere a lucrarilor a fost emiscudata de 02.07.2012. Durata Contractului a fost stabilită la 37 de luni, conform Caietului de Sarcini.
[bookmark: _Toc369259208]1.1.3. Actionar//Parti interesate
Principalele părţi implicate în realizarea proiectului sunt: 
· Ministerul Mediului si a Schimbarilor Climatice, ca Autoritatea de Management 
· Autoritatea naţională de reglementare pentru servicii municipale Publice (ANRSC) 
· Agentia Locala de Protectia Mediului Galati 
· Administraţia Naţională "Apele Române" şi Sucursala Siret şi SGA - Directia Galati 
· Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul Regional Apa Galati, cu urmatorii membrii: 
· Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi;
· Municipiul Galaţi, prin Consiliul Local al municipiului Galaţi;
· Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci;
· Oraşul Târgu Bujor, prin Consiliul Local al oraşului Târgu Bujor;
· Oraşul Bereşti, prin Consiliul Local al oraşului Bereşti;
· Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea;
· Comuna Braniştea, prin Consiliul Local al comunei Braniştea;
· Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni;
· Comuna Cosmeşti, prin Consiliul Local al comunei Cosmeşti;
· Comuna Cuza-Vodã, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodã;
· Comuna Drãgãneşti, prin Consiliul Local al comunei Drãgãneşti;
· Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni;
· Comuna Iveşti, prin Consiliul Local al comunei Iveşti;
· Comuna Lieşti, prin Consiliul Local al comunei Lieşti;
· Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca;
· Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni;
· Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea;
· Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu;
· Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi;
· Comuna Smardan,  prin Consiliul Local al comunei Smardan.
· Comuna Şendreni, prin Consiliul Local al comunei Şendreni;
· Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu;
· Comuna Umbrãreşti, prin Consiliul Local al comunei Umbrãreşti;
· Comuna Smardan, prin Consiliul Local al comunei Smardan.
· Ministerul Mediului si al Schimbarilor Climatice este Autoritatea de Management (AM) prin Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale, responsabil cu implementarea programului. În această calitate MMSC va acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces. AM are un rol specific în asigurarea unei priviri de ansamblu strategice asupre POS Mediu.
· Organism Intermediar Regiunea 2 Sud-Est Galaţi este Organism Intermediar (OI), unul dintre cele 8 înfiinţate în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României (NUTS II). OI va acţiona ca interfaţă între AM şi Beneficiari şi va avea responsabilităţi legate de programare, monitorizare, control şi raportare.
· Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – este persoana juridică română de drept privat şi de utilitate publică. Scopul asociaţiei îl constitue realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul apei potabile şi apei uzate.
· Beneficiar: Instituţie responsabilă pentru implementare – Compania Operator Regional APA CANAL SA Galati.
Relaţia dintre unele din principalele părţi interesate în punerea în aplicare a POS Mediu este prezentata în schema de mai jos.
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[bookmark: _Toc217366439][bookmark: _Toc231609663]Sursa : POS Mediu
Fig. 1.-1 Relaţia dintre unele din principalele părţi interesate în punerea în aplicare a POS Mediu
Grupul-ţintă al Proiectului cuprinde populaţia care trăieşte în localităţile din judetul Galati, precum şi persoanele care trăiesc în aval de punctele de descărcare a apelor uzate care cauzează poluarea apelor de suprafaţă. 
Master Planul va acoperi o gamă mai mare de aplicare a cererilor pentru serviciile de apa şi de canalizare, incluzand principalii agenti industriali, oraşele invecinate şi orasele cu care se afla in relaţii interactive, astfel încât Planul Regional sa fie cuprinzator. 
[bookmark: _Toc217366141][bookmark: _Toc232816283][bookmark: _Toc351028258][bookmark: _Toc369259209]1.1.4. Obiectivele Proiectului
Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu.
Principalele obiectivele ale proiectului - ca urmare a implementării proiectului, urmaresc indeplinirea urmatoarelor:
· Respectarea în totalitate a Directivelor UE şi a legislaţiei românesti în domeniul alimentării cu apă, a colectării şi tratării apelor uzate;
· Cresterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în aglomerarile considerate eligibile;
Proiectul va contribui la creşterea capacităţii institutionale locale de implementare a proiectelor.
Obiectivele specifice ale proiectului: proiectul reprezintă continuarea programului de reabilitare generala si extindere a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Galati. Lucrările considerate necesare sunt localizate în Judeţul Galati, în următoarele zone de alimentare cu apa si /sau aglomerări
· Galati;
· Tecuci;
· Targu Bujor;
· Beresti;
· Baleni;
· Umbraresti;
· Brahasesti;
· Branistea
· Cavadinesti
· Corod
· Cosmesti
· Costache – Negri
· Cuca
· Cudalbi
· Fartanesti
· Foltesti
· Frumusita
· Hanu Conachi
· Ghidigeni
· Grivita
· Independenta
· Mihail Kogalniceanu
· Mastacani
· Munteni
· Namoloasa
· Nicoresti
· Pechea
· Piscu
· Rediu
· Schela
· Sendreni
· Tepu
· Valea Marului

Proiectul urmăreşte reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din localitatile mentionate, constând în principal din următoarele lucrari:
· extinderea si reabilitarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate;
· reabilitare statii de pompare apa uzata;
· reabilitarea sau construire statii de epurare ape uzate.
· reabilitarea sau instalarea de instalatii de tratare a apei (clorinare sau NaOCl, deferizare si indepartare amoniu);
· extinderea surselor de captare;
· reabilitare rezervoare, staţii de pompare;
· extinderea relelor de distributie a apei, inclusiv contorizare;
· construirea de noi sisteme de alimentare cu apa;
· reabilitarea conductelor de aducţiune de la sursele de apă;

Aceste obiective specifice urmaresc reabilitarea şi extinderea infrastructurii actuale de apă şi apă uzată, în vederea:
· protejării mediului, în special, a calităţii apei din cursurile naturale şi a apei subterane;
· îmbunatăţirii calităţii apei potabile şi a siguranţei sănătăţii publice;
· cresterii numarului de locuitori branşaţi la retele de distributie apă potabilă;
· maximizării colectarii apei uzate;
· îmbunatăţirea calităţii serviciilor şi a cresterii siguranţei in alimentarea cu apă;
· optimizării reţelei de distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate;
· obţinerii de economii la energie şi reducerii costurilor operaţionale, în general;
· definirii unui program pe termen lung în sectorul de apă şi apă uzată;
· creşterii capacităţii Companiei Operator Regional (COR).
[bookmark: _Toc328736521][bookmark: _Toc351028263][bookmark: _Toc369259210]1.1.5. Obiectivele contractului
Obiectivul general al contractului este asigurarea unui management eficient pentru implementarea Proiectului, proiectarea si supervizarea lucrarilor, aferente contractelor de lucrari.
Obiectivele specifice ale contractului sunt, pe fiecare componenta dupa cum urmeaza:
A. Managementul de Proiectului
· Acordarea de sprijin calificat şi eficient Operatorului Regional în Managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare;
· Asigurarea condiţiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne şi eficiente a reţelelor de apă şi canalizare din cadrul aglomerărilor respective;
· Optimizarea şi modelarea hidraulica a reţelelor de apă;
· Asigurarea implementarii optime a contractelor de lucrări prin gestionarea calităţii apelor reziduale descărcate în reţeaua publică de canalizare;
· Asistarea OR în adoptarea planului de acţiune pentru protecţia surselor de apă;
· Asigurarea depunerii in condiţii optime de mediu a materialelor reziduale generate de procesul tehnologic al viitoarelor staţii de epurare;
· Asigurarea publicităţii adecvate măsurii şi informarea corectă a populaţiei privind lucrarile de construcţie propuse in Proiect;
· Actualizarea Master Plan-ului de apă şi canalizare pentru judeţ.
B. Supervizarea Lucrarilor
[bookmark: _Toc369259211]Scopul activităţilor
Activităţile specifice cuprinse în cadrul contractului pentru componenta de Managementul Proiectului sunt prezentate mai jos:
	Activitatea 1
	Organizarea Departamentului DIP
Consultanţă Departamentului DIP, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale

	Activitatea 2
	Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru aglomerările din judeţul Galaţi, Tecuci, Târgu Bujor, Pechea, Lieşti

	Activitatea 3
	Managementul reziduurilor din Staţiile de Epurare

	Activitatea 4
	Adoptarea planului de acţiune pentru protecţia surselor de apă

	Activitatea 5
	Campanie de publicitate şi promovare a Proiectului

	Activitatea 6
	Actualizare Master Plan



Activităţile specifice cuprinse în cadrul contractului pentru componenta deSupervizare a Lucrarilor sunt prezentate mai jos:

	Activitatea 7
	Faza pre-constructie

	Activitatea 7
	Mobilizare pe şantier

	Activitatea 7
	Faza de executie

	Activitatea 7
	Testare, punere în funcţiune şi recepţia Lucrărilor

	Activitatea 7
	Faza post-constructie



Implementarea cu succes a proiectului va conduce la următoarele rezultate:
· Operatorul Regional este bine organizat şi capabil să implementeze cu succes proiectul precum şi alte eventuale proiecte de investiţii;
· un sistem GIS pentru reţele de apă şi canalizare în aglomerările considerate este operaţional;
· un model hidraulic calibrat pentru sistemul de alimentare cu apă în aglomerările considerate este implementat;
· condiţiile pentru implementarea unui management al pierderilor pe reţeaua de distribuţie a apei potabile sunt asigurate;
· managementul nămolurilor şi al altor reziduuri este implementat înainte de punerea în funcţiune a staţiilor de epurare;
· campania de publicitate eficientă privind proiectul este planificată şi implementată;
· Master Plan-ul de alimentare cu apaşi canalizare pentru judeţul Galati este actualizat.
1.2 [bookmark: _Toc369259212]SCOPUL ACTUALIZARII MASTER PLANULUI
Obiectivul general al Master Plan-ului il constituie definirea unei strategii locale de dezvoltare a sectorului de apa si apa uzata, in scopul conformarii cu obiectivele generale negociate de Romania in faza de aderare si post-aderare.
Obiectivele principale ale Master Plan-ului sunt de asigurare a conformarii cu legislatia nationala si UE in perioadele de tranzitie agreate intre Romania si UE in ceea ce priveste mediul inconjurator:
Obiectivul 1: Implementarea Directivei UE 91/271/CEE transpusa in legislatia national prin OG 352/2005 care modifica OG 188/2002 privind colectarea si tratarea apei uzate urbane si evitarea evacuarii apei uzate urbane netratate in rauri;
Obiectivul 2: Conformarea cu Directiva UE 98/83/EC privind calitatea apei pentru consum uman transpusa in legislatia romana prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile modificata prin legea 311/2004.
Master Plan-ul prezintă rezultatele analizei şi strategiei de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată în vederea asigurării respectării pe deplin a reglementărilor şi legislaţiei românesti şi ale Directivelor UE, luând în considerare evoluţia si progresul inregistrat pe perioada de timp scursă de la data elaborării primului Master Plan pentru judeţul Galati, document elaborat de către Consortiumul IGIP – GMCB.
In perioada 2011 – 2014,  APA CANAL SA GALATI, implementeaza proiectul finantat din Fondul de Coeziune, si prin urmare, sistemele de alimentare cu apa si canalizare din aria sa de operare trebuie reevaluate in vederea continuarii programului de eficientizare si de imbunatatire a performantelor acestora. Pe de alta parte, la nivelul judetului Galati, ca de altfel in toata tara, au fost derulate numeroase programe de investitii care au permis localitatilor rurale constructia de sisteme de alimenatre cu apa si canalizare.
Totusi, o parte din localitatile rurale, si chiar unele din cele urbane, trebuie sa faca in continuare eforturi pentru a creste rata de conectare a populatiei, astfel incat, la sfarsitul anului 2018 sa atinga valoarea de 100%. 
Lucrarile referitoare la pregatirea si actualizarea Master Planului pentru judetul Galati cuprind:
· descrierea şi inventarierea sistemelor existente de apă şi apă uzată;
· prognoze privind demografia, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor în prezent şi planificarea utilizării viitoare, prognoze cu privire la cerinta de apă şi calitatea acesteia in viitor;
· îmbunatăţirile necesare pentru satisfacerea cerinţei de apă in viitor şi o estimare a nevoilor pe termen lung;
· justificarea selectarii unei anumite îmbunatăţiri a sistemului bazată pe nevoi, rentabilitate, constructibilitate, fiabilitate, exploatare şi întreţinere;
· îmbunătătirile recomandate ale sistemului;
· harţi care să prezinte componentele îmbunatăţirii şi zonele deservite;
· documentaţia şi descrierea costurilor îmbunatăţirilor sistemului.
În cadrul contractului de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului, Activitatea 6 – Actualizare Master Plan are ca finalitate realizarea actualizării documentului Master Plan la nivelul judeţului Galati. Master Plan-ul a fost intocmit pentru prima data in anul 2010, in cadrul Masurii ISPA 2004 RO 16 P PE/ 005-1, in conformitate cu cerinţele Ghidului pentru pregătirea Master Plan-ului pentru proiecte de alimentare cu apă şi canalizare. Astfel, s-a definit programul investiţional pe termen mediu şi lung (pe o perioada de cel puţin 24 de ani de la data finalizării Proiectului). Master Plan-ul revizuit prezintă investiţiile necesare rămase de implementat şi stabileşte o ordine de priorităţi a acestora.
Colectarea şi actualizarea datelor necesare pentru elaborarea Master Planului a beneficiat de sprijinul nemijlocit al Consiliului Judeţean Galati, a Consiliilor Locale şi nu în ultimul rând al Companiei Operator Regional – SC APA CANAL SA GALATI.
1.3 [bookmark: _Toc232816287][bookmark: _Toc351028266][bookmark: _Toc369259213][bookmark: _Toc217366145]STRUCTURA RAPORTULUI
Master Plan-ul dezvoltat la nivel de judeţ acoperă perioada 2012 – 2042, atât pentru serviciile de apă cât şi cele de apă uzată. Scopul general al acestui raport este de a identifica şi ierarhiza măsurile în vederea conformării pe deplin cu Directivele UE relevante având în vedere suportabilitatea proiectului, pentru populaţie.
Capitolul 0 – Prezentare Generala
Capitolul 1 – Informatii generale referitoare la contextul proiectului (prezentare generală a domeniului de aplicare a lucrărilor din cadrul proiectului, scopuri şi obiective generale, părţile interesate, alte programe relevante, structura de raport, etc) 
Capitolul 2 – Descrierea situatie existente, pentru intreg judetul în legatură cu obiectivul principal – serviciile de apă şi apă uzată. Capitolul cuprinde informaţii generale privind zona proiectului: geografie, condiţii climatice, geologie, hidrologie şi hidrogeologie, consumul de apa, infrastructura existenta si performatele tehnice ale instalatiilor existente, şi alte informaţii legate de proiect. Acest capitol prezintă pe scurt profilul socio-economic al României, cel al Regiunii de Dezvoltare din care face parte judeţul Galati şi cel al judeţului Galati, oferind o imagine de ansamblu asupra economiei locale, structurii populaţiei şi demografiei, veniturilor şicheltuielilorpe familie; de asemenea,sunt prezentate detalii legate de situaţia sistemelor de alimentare cu apă, a sistemelor de colectare şi tratare a apelor uzate pentru sistemele existente din localităţile judeţului Galati.
Capitolul 3 - descrie metodologia după care au fost identificate aglomerările şi grupurile de aglomerări (cluster-ele), in conformitate cu legislaţiei Europene (Directiva Apei Uzate Nr. 91/271/EEC) şi, de asemenea, previziunile socio-economice şi prognozele privind cerinţa de apă potabilă şi debitele şi încărcările apei uzate.
Capitolul 4- prezintă obiectivele nationale şi obiectivele judeţene din sectorul de apă şi apă uzată în strânsă legatură cu planurile şi strategiile naţionale relevante deja aprobate de autorităţile relevante.
Capitolul 5 - analizează soluţiile considerate a fi viabile pentru a fi luate în calcul în cazul unui proiect pentru infrastructura de apă şi apă uzată, soluţii recomandate în diferitele localităţi ale judeţului.
Capitolul 6- prezinta strategia judeţeană din sectorul de apă şi apă uzată.
Capitolul 7 - ofera opţiunile şi măsurile pentru planul de investiţii pe termen lung pentru alimentarea cu apă şi colectarea şi tratarea apei uzate din judeţ inclusiv parametrii de bază ai proiectului şi predimensionarea, costurile unităţii, costurile investiţiei, costurile de exploatare, întreţinere şi administrare, graficul de implementare şi etapizarea măsurilor, impactul măsurilor şi cerinţele instituţionale.
Capitolul 8 prezintă analiza economică şi financiară inclusiv costurile investiţiei, costurile de exploatare şi întretinere şi Valoarea Netă Actualizata (VNA).
Capitolul 9 prezintă analizele macro-afordabilităţii din cadrul judeţului inclusiv premisele, tarifele, accesibilitatea şi o analiză a sensibilităţii pentru definirea investiţiei maxime care poate fi suportată de populaţie.
Capitolul 10 - programul de investiţii prioritare în infrastructură cu indicatorii cheie ai performanţei şi lista măsurilor de investiţii carora li se acordă prioritate.
Capitolul 11 - plan de acţiune pentru implementarea proiectului.
Capitolul 12 prezintă anexele relevante pentru capitolele Master Plan-ului, anexe care cuprind o serie de detalii luate în considerare la elaborarea prezentului document.
La elaborarea Master Planului, consultantul a colaborat cu toate părţile implicate, luând în considerare fiecare reprezentant (client, autorităţi la nivel local / regional de la furnizorul de servicii de apă şi ape uzate), ca membru al echipei.
Consultantul a efectuat sondaje de investigare, inclusiv consultări cu principalele parti interesate, folosind chestionare specifice, pentru date atât tehnice cât şi socio-economice. 
Etapele au inclus:
· Propunere de bază pentru parametrii de proiectare; 
· Dezvoltarea modelului de macro-accesibilitate; 
· Dezvoltarea listei cu acţiunile necesare pentru conformitatea cu directivele UE relevante, împreună cu procesul de evaluare a costurilor necesare;
· Prioritizarea investiţiilor, luând în considerare atât asumarea respectarii termenelor limită şi limitele bugetare stipulate în ToR.


2 [bookmark: _Toc369259214]DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE
2.1 [bookmark: _Toc369259215]REZUMAT
Capitolul 2 face o prezentare generala a judetului Galati, din punct de vedere geografic, administrativ,  al conditiilor geologice si hidrogeologice, al solurilor si al apelor de suprafata si subterane. Sunt prezentate de asemenea flora si fauna din judet, ariile protejate, zonele de agrement si infrastructura existenta.
Un subcapitol important, 2.5 prezinta principalele aspecte demografice comparativ la nivel national si judetean, date privind structura administrativ-teritoriala, principalii indicatori ce caracterizeaza conjunctura macroeconomica din Romania (cresterea economica, inflatie, indicatori ai fortei de munca, ai veniturilor si cheltuielilor populatiei, etc.) in comparatie cu gradul de dezvoltare socio-economica a judetului.
Urmatorul subcapitol, 2.6 ofera o analiza a cadrului institutional si legal care guverneaza organizarea si functionarea serviciilor publice, si in special a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, la nivel national, judetean si local. Un subcapitol important il reprezinta sursele de apa disponibile in judet, precum si posibilele surse de poluare ale acestora.
Consultantul a investigat situatia existenta in privinta consumurilor specifice de apa din municipiile, orasele si satele judetului Galati. Valorile de consum actuale au fost determinate de volumele lunare si anuale de apa facturate, raportate la numarul de abonati ai fiecarui sistem de alimentare cu apa si sunt prezentate in subcapitolul 2.9.
Urmeaza descrierea sistemului de alimentare cu apa si canalizare din judet, cu prezentarea in detaliu a infrastructurii existente de apa si separat a infrastructurii de apa uzata, dar si cu mentionarea performantelor si a deficientelor constatate.
Datorita diversitatii subcapitolelor concluziile au fost elaborate dupa subcapitolele relevante.

2.2 [bookmark: _Toc369259216]PREZENTARE

Judetul Galati este situat in partea central-estica a Romaniei la intrarea in estuarul Dunarii care se varsa in Marea Neagra si raul Prut si care reprezinta si frontiera nationala a Romaniei cu Republica Moldova. Galati este al doilea port al Romaniei dupa Constanta. Industriile predominante sunt metalurgice, constructia de vapoare, industria alimentara si textila.
Evaluari socio - economice
Din punct de vedere administrativ, judetul Galati este împărţit în două municipii (Orasul Galati – cu o populatie de 287. 182 locuitori în 2011. ; Orasul Tecuci  - cu o populatie de 42.165 de locuitori în 2011), două oraşe (Orasul Târgu Bujor – 7.467 de locuitori –inclusiv Moscu si Umbraresti) si Orasul Beresti – 3.188 de locuitori în 2011) şi 62 de comune. Populatia judetului Galati a scazut cu o medie anuala de 0.2% din 2005 si numara 604. 556 locuitori in 2011. Pentru anul 2012 nu au fost publicate in prezent rezultatele ultimului recensamant proiectia INS pentru judetul Galati fiind de 600.592 locuitori din care pentru mun. Galati 284.792 de locuitori iar pentru mun. Tecuci 41.814 de locuitori.
Cadrul institutional
Operatorul Regional este Apa Canal SA Galati s-a constituit la data de de 19.08.2010 in urma Hotararii 5/2010 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Resursele de apa si poluarea
Resursele de apa disponibile in judetul Galati sunt in general suficiente, cu o calitate corespunzătoare pentru a satisface cererea de apă potabilă. Apa de suprafaţă provine din cele mai importante cursuri de apă existente in judetul Galati : fluviul Dunărea, râurile Siret, Prut şi Bârlad. In general, calitatea apei de suprafaţă este potrivita in scopul captarii si utilizarii ca apa potabila (Apa din Rauri Calitatea Categoria a II-a), cu excepţia raului Barlad. În prezent, numai in orasul Galati se capteaza apă din fluviul Dunărea.
Resursele de apa subterana sunt disponibile in partea de sud-vest şi de est din regiunile aluvionare, de-a lungul râului Siret şi a râului Prut, în timp ce în regiunea central-nord-estica apele subterane sunt disponibile numai în acvifere adânci. Apele subterane, în unul dintre cele mai importante fronturi de captare din partea de vest a judeţului, zona Vadu Rosca - Salcia - Liesti furnizeaza, printre altele, apă potabilă orasului Galati, fiind disponibila o suficienta cantitate de apa curenta şi de calitate, care nu indică contaminare. Cu toate acestea, trebuie menţionat faptul că, pe viitor, poluarea apei ar putea avea un impact negativ asupra calităţii apelor subterane din bazinul hidrografic Vadu Rosca-Salcia-Liesti. Prin urmare, este obligatoriu a fi luate măsuri adecvate pentru a proteja aceste importante surse de apă din judeţ. Cea mai mare parte a populaţiei rurale utilizeaza apa din fântâni de mică adâncime. Aceste fântâni nu sunt protejate împotriva poluării din agricultură şi de creşterea animalelor. Ca rezultat, majoritatea acestor fântâni din judetul Galati sunt foarte poluate cu azotat. Aproape 60% dintre acestea au o concentratie peste concentraţia maximă admisibilă. Prin urmare, acţiunile pe termen lung sunt de a reduce utilizarea apei de mică adâncime pentru consum uman şi  de a creşte rata de conexiune la sistemul centalizat al retelei de distributie al apei.
Principalele surse de poluare din judetul Galati sunt apele uzate menajere (în bazinul hidrografic Dunăre şi Barlad), activităţile industriale (în bazinul hidrografic Siret) şi activităţile agricole (cu impact difuz). Impactul deversarii apelor uzate in sursele de apă de suprafaţă este semnificativă, datorită faptului că exista numai patru statii de epurare ape menajere. În 2011, in judetul Galati rata de conectare la sistemul de canalizare este de aproximativ 44,6%, iar rata de conectare la o instalaţie de epurare a apelor uzate este de 0,4%. În plus, poluarea industrială a apei de suprafaţă este critică în unele zone din judeţ (portulGalati şi şantierul naval, zona industriala a oraşului Tecuci).Numai 11 industrii din judet sunt dotate cu statie de epurare.
Riscul de poluare a apelor subterane in judetul Galati este semnificativ. ALPM a concluzionat ca efectele contaminarii au degradat 80% din apa subterana din Galati. Resursele subterane din bazinul hidrografic al Prutului si al Dunarii sunt expuse la un risc mare de poluare.
În mediul rural din judetul Galati nu exista industrii semnificative. In conformitate cu baza de date revizuita a ARPM, in orasul Galati aproape 100 companii industriale relevante evacueaza apele uzate în reţeaua de canalizare. Exista aproape 74 instalaţii de pre-tratare, dar cele mai multe nu sunt functionale, probabil, pentru ca cerinţele privind calitatea efluentului nu sunt îndeplinite. Este important sa se tina seama ca exista o lipsa substantiala de date privind poluarea industriala si conformarea companiilor la standardele NTPA.
Facilitati existente de furnizare a apei
Oraşul Galatieste aprovizionat cu apă potabilă din două surse diferite: O sursă subterană, constând din două fronturi de captare: Vadu-Roşca şi Salcia-Liesti în partea de nord-vest a orasului Galati, precum şi o sursă de apă de suprafaţă din Dunăre. Lungimea totală a aductiunii apa este de aproximativ 131 km care include reteaua de distribuire a apei spre Statiile de tratare a apei, prin staţia de repompare Serbesti. Municipiul Galati este deservit de o Uzinade tratare a apei (Tiglina 2) şi două staţii de pompare (Filesti si Turnu). Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei este de 542 km lungime, ceea ce înseamnă o rata de conectare de aproximativ 99,6%. Principalele insuficiente identificate includ, printre altele: (i) pierderi in principalele noduri, (ii) SCAC nu este proprietarul statiei de captare a apei de suprafaţă (probleme de întreţinere); (iii) echipamente învechite şi reţele invechite.
Orasul Tecuci este aprovizionat cu apă potabilă de la 3 fronturi de captare  (Cosmesti, Rotunda şi putul din interiorul oraşului, celelalte doua fronturi, respectiv Nicoresti si Cernicani fiind in conservare), Apa este transmisă prin intermediul principalei linii (lungime totală a conductelor de aductiune este de 16 km) la trei statii de tratare a apei (Cernicani, Bulevard şi Balcescu), ulterior fiind pompata in reteaua de distributie.Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei este de 82,2 km, ceea ce corespunde unei rate de conectare de 64,1%. Reţeaua de conducte este veche şi foarte veche şi adesea face obiectul a numeroase avarii, cauzate si de slaba calitate a materialelor utilizate şi a lucrarilor de executie, pierderile de apa atingand un procent de 58% din totalul cantitatii de apa. Principalele probleme identificate sunt prezentate in subcapitolul 2.10.1.12.
Orasul Targul Bujor este alimentat cu apa potabila din sursa de adancime amplasată în albia majoră a râului Chineja, compusă din 10 puţuri forate cu adâncimea de 70 m, din care 6 sunt în folosinţă. 
Este instituită zona de protecţie sanitară cu regim sever la sursa de captare, conform HG 930/2005.
Apa este pompată prin intermediul unei conducte de aducţiune cu o lungime de 6 km şi cu Dn 300 mm la rezervoarele de acumulare: două de 750 mc şi unul de 500 mc, unde se efectuează şi dezinfecţia apei cu hipoclorit de sodiu.
Reţeaua de distribuţie are o lungime totală de 24,1 km, ceea ce inseamna o rata de conectare de circa 75,3%. Reţeaua este în starea fizică deteriorata, fiind raportate avarii zilnice sau la două zile. În consecinţă, pierderile de apă sunt foarte mari, de până la 60%. Principalele probleme identificate sunt prezentate in subcapitolul 2.11.1.12.
Oraşul Bereşti este aprovizionat cu apă potabilă din sursa subterana prin captari de izvoare realizate cu şapte drenuri prin 5 km de magistrala principala. Reţelele de distribuţie apă sunt în stare foarte proastă şi acoperă doar aproximativ 60% din lungimea strazilor. Livrarea apei se efectueaza in baza unui program, de 7 ore pe zi. Având în vedere starea principalelor magistrale şi a reţelei, sunt raportate avarii de sistem frecvente, precum şi pierderi de apă de aproximativ 40%. Principalele probleme identificate sunt prezentate in subcapitolul 2.12.1.12.
În zonele rurale din judetul Galati rata de conectare la reteaua de apa potabila este intre 0% si 97%. Din 61 de UAT-uri, 38 au sisteme de alimentare cu apa.Desi in ultimii ani au fost finalizate proiectele finantate prin Hotărârea de Guvern 577/1997 şi Ordonanţa de Guvern 7 / 2006, exista inca 23de comune cu rata de conectare scăzută, din care 6 de comune nu sunt prevăzute cu servicii de apă potabilă (a se vedea anexele 2-8 şi 5-5). 
La nivelul judetului sunt 81 de statii tratare a apei brute in vederea alimentarii cu apa a localitatilor, din care 7 in mediul urban si 74 in mediul rural. 
Totusi, trebuie mentionat ca o parte din comunele cu rata de conectare mica sunt incluse in proiectul care se implementeaza in prezent prin Fondul de Coeziune, astfel ca la sfarsitul acestuia, respectiv sfarsitul anului 2015, rata de conectare va ajunge la 100%. 
38 de comune sunt prevăzute cu instalaţii de apă (rata de conectare intre 25% si 75%), în timp ce numai 10 comune au o rate de conectare de peste 75%. In prezent,8 comune au în curs de desfăşurare proiecte in sectorul de alimentare cu apa si 14 in sectorul de apa uzata, finanţate în conformitate cu Hotărârea de Guvern 577/1997 şi Ordonanţa de Guvern 7 / 2006. Lista cu proiectele in desfasurare se regaseste in Anexa 2-9,iar situatiasistemelorexistente de furnizare a apei in fiecare comuna este prezentata in Anexa 2-8.
Facilitati existente pentru apa uzata
Reteaua de canalizare din judetul Galati are o lungime totala de aproximativ 668,9 km, si este foarte degradata. In medie, 40.7% dintre gospodarii din judet (20 localitati din totalul de 181) sunt conectate la reteaua de canalizare. Cu exceptia orasului Galati (rata de conectare de 98 %)ratele de conectare sunt foarte scazute, intre 0% si 48%. In prezent exista in judetul Galati numai 4 statii de epurare a apelor uzate menajere.
Orasul Galati are o lungime totală a reţelei de canalizare de 531 km. 279.096 de locuitori sunt conectati la reţeaua de canalizare, ceea ce înseamnă cca. 98% din populaţia oraşului.Apa colectata este tratata in Statia de Epurare care a fost pusa in functiune in decembrie2011. În Tecuci sunt racordati la reteaua de canalizare 18.850 locuitori, respectiv44,7% din populatie. Reteaua de canalizare are o lungime de 81,1 km si are portiuni deteriorate. SEAU Tecuci este data in exploatare cu echipamentele mecanice din 1975, care sunt deteriorate. In prezent, parametrii de calitate ai efluentului nu sunt in conformitate cu cerinţele standardelor române si UE Reziduurile si namolul in exces sunt eliminate in depozitele de deseuri.
In Tg. Bujor reteaua de canalizare deserveste 1950 de locuitori, ceea ce corespunde unei rate de conectare de 32,4%. Reteaua de canalizare are o lungime totala de 12 Km, din care 5km intr-o stare fizica deteriorata. 
In Beresti sunt racordati la reteaua de canalizare 980 de locuitori. Orasul dispune de numai 5 Km de retea, evacuarea apei facandu-se fara alta tratare. 
In zonele rurale din Galati rata de conectare este mai mica de 10%. In principal instalatiile existente constau in colectoare principale in stare proasta si fara statii de epurare.Toate localitatile mentionate  au in prezent in derulare un proiect finantat din Fondul de Coeziune.Prin urmare, la finalizarea acestuia, in anul 2015, situatia infrastructurii de apa si apa uzata va fi mult imbunatatita. Descrierea lucrarilor aferente fiecarei localitati din acest proiect sunt prezentate in cadrul capitolului dedicat localitatii respective.
2.3 [bookmark: _Toc369259217]ZONA PROIECTULUI
Judetul Galati este situat în partea central-estica a Romaniei, între paralele 45˚25' şi 46˚10' latitudine nordică şi 27˚20' şi 28˚10' longitudine estică. Din punct de vedere geografic, judeţul se află la limita sudică a Moldovei, la confluenta a trei mari râuri: Dunare, Siret si Prut, în zona fluvio-maritima din Romania.

[image: http://galati.einformatii.ro/poze_judete/judetul_Galati_localizare.gif][image: ]
[bookmark: _Toc351047672][bookmark: _Toc209521043][bookmark: _Toc231609664]Figura1.2-1 – Harta judetelor din Romania si harta judetului Galati

Judetul Galati acoperă 4.466.3 km ², reprezentând aproximativ 1,9% din teritoriul Romaniei. La graniţa de nord este frontiera cu judetul Vaslui, la graniţa de Est este râul Prut frontieră naţionala cu Republica Moldova, la granita de sud este judetul Braila si fluviul Dunărea (judeţul Tulcea), şi la graniţa de Vest este râul Siret care, de asemenea, marcheaza frontiera cu judetul Vrancea.
În judeţul Galaţi 358.456 ha sunt exploatate in scopuri agricole. De aici 289.800 ha ca teren arabil, 42.771 ha de pasuni  si 25.337 ha de vita-de-vie. 44.881 ha, din judeţul Galaţi sunt acoperite de paduri si alte vegetatiei forestiere. 13.047 ha sunt suprafeţe de apă şi de iazuri şi 30.278 ha au alte utilizări.
Judetul Galati avea o populatie de 604.556 de persoane, in 2011, din care aproximativ 57% trăiesc în mediul urban, municipii si orase. Restul de 43% trăiesc în comune din mediul rural (Consiliul Judetean Galati). Din punct de vedere administrativ, judetul Galati este împărţit în două municipii, două oraşe şi 62 de comune. Orasul Galati este reşedinţa de judeţ şi cel mai mare municipiu cu o populaţie de 287.182 locuitori.
Pentru anul 2012 nu au fost publicate in prezent rezultatele ultimului recensamant proiectia INS pentru judetul Galati fiind de 600.592 locuitori din care pentru mun. Galati 284.792 de locuitori iar pentru mun. Tecuci 41.814 de locuitori. 

2.4 [bookmark: _Toc369259218]CARACTERISTICI NATURALE
[bookmark: _Toc369259219]Mediul inconjurator
Calitatea aerului
Evaluarea emisiilor de poluanţi atmosferici pentru anul 2011 la nivel judeţean, s-a realizat conform medologiei prevăzută de Ghidul european CORINAIR 2009 revizuit în 2010 (EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2009), disponibil la adresa web: www.eea.europa.eu/emep-eea-guidebook). 
Metodologia actualizează factorii de emisie utilizaţi la calculul emisiilor de poluanţi atmosferici rezultaţi ca urmare a desfăşurării activităţilor în diverse domenii economice.
Estimarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, responsabile pentru fenomenele de încălzire globală şi schimbări climatice se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului IPCC. 
Calitatea aerului in judetul Galati este monitorizata de către APM Galati si se publica în rapoartele anuale.
La nivelul anului 2011, calitatea aerului în judeţul Galati a fost monitorizată prin intermediul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului care fac parte din Reţeaua natională de monitorizare a Calităţii Aerului. 
Amplasarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului la nivelul judeţului Galati:
· 1 staţie de trafic amplasată în str. Brăilei, nr. 181, astfel încât nivelul de poluare  măsurat să fie influenţat în special de emisiile provenite de la o stradă apropiată, cu trafic intens; 
· staţii de tip industrial amplasate în Galaţi, b-dul Dunarea, nr. 8 (zona din faţa Sidexului) şi în Tecuci, str. 1 Decembrie, nr. 146B,  pentru determinarea nivelului de poluare influenţat în special de surse industriale. Datorită unor  defecţiuni tehnice, staţiaGL5nu a functionat în anul 2011;
· 1 staţie de fond urban amplasată în str. Domnească, nr. 7, pentru evaluarea expunerii populaţiei  la combinaţii de poluanţi cu acţiune sinergică; 
· 1 staţie de fond suburban amplasată în str. Traian, nr. 431, pentru evaluarea expunerii populaţiei şi vegetaţiei de la marginea aglomerării;
· 1 panou exterior de informare a publicului amplasat în str. Brăilei c/c str. G. Coşbuc, destinat afişării în mod regulat a concentraţiilor poluanţilor în aerul înconjurător;
· 1 panou interior de informare a publicului amplasat la sediul ARPM Galati, destinat afişării în mod regulat a concentraţiilor poluanţilor în aerul înconjurător.
Poluanţii SO2, NO2/NOx, CO, benzen, pulberi în suspensie, ozon  şi metale toxice plumb nichel, cadmiu şi arsen din fracţiunea de pulberi PM10 sunt monitorizaţi şi evaluaţi în conformitate cu Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

Evoluţia calităţii aerului în perioada 2008 - 2011
Concentraţiile medii anuale ale poluanţilor monitorizaţi în staţiile de monitorizare a calităţii aerului la nivelul judeţului Galaţi sunt prezentate în tabelul def mai jos, pe tipuri de staţii.
Concentraţiile medii ale poluanţilor monitorizaţi în judeţul Galaţi prin reţeaua automată:

	POLUANT
	Tip staţie
	Concentraţia medie anuală

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	SO2 (µg/mc)
	FU
	5,79
	2,72
	3,89
	3,14

	
	I1
	-
	3,79
	3,26
	5,95

	
	I2
	2,76
	1,49
	15,75
	-

	
	T
	1,85
	2,35
	4,57
	2,52

	
	FSU
	7,08
	5,72
	7,55
	3,15

	PM10 (µg/mc)
	FU
	18,40
	-
	-
	-

	
	I1
	23,64
	11,84
	16,33
	-

	
	I2
	30,85
	23,78
	-
	-

	
	T
	19,39
	17,54
	-
	-

	
	FSU
	18,53
	16,59
	13,04
	19,56

	O3 (µg/mc)
	FU
	21,60
	42,37
	50,47
	19,02

	
	I1
	37,84
	50,96
	50,05
	24,38

	
	I2
	60,22
	41,85
	45,89
	-

	
	FSU
	33,74
	55,11
	50,86
	20,80

	NO2 (µg/mc)
	FU
	9,60
	12,64
	10,47
	22,32

	
	I1
	15,80
	7,83
	-
	-

	
	I2
	26,45
	22,13
	
	-

	
	T
	19,89
	31,30
	15,93
	9,76

	
	FSU
	8,27
	21,96
	12,95
	11,40

	NOx (µg/mc)
	FU
	14,58
	21,81
	20,00
	29,19

	
	I1
	20,62
	13,61
	-
	-

	
	I2
	41,34
	32,92
	20,19
	-

	
	T
	27,30
	39,90
	25,31
	24,09

	
	FSU
	12,93
	25,94
	16,37
	19,98

	CO (mg/mc)
	FU
	0,16
	0,23
	0,12
	0,15

	
	I1
	0,16
	0,10
	0,11
	0,09

	
	I2
	0,17
	0,21
	0,22
	-

	
	T
	0,21
	0,16
	0,14
	0,17

	
	FSU
	0,27
	0,14
	0,12
	0,19



Concluzii generale: 
La nivelul judeţului Galaţi, nu s-au semnalat depăşiri ale limitelor admisibile prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător în staţiile de monitorizare a calităţii aerului. 
Comparativ cu anii anteriori, în anul 2011 se constată o scădere a concentraţiilor medii anuale la toţi indicatorii, cu excepţia dioxidului de sulf în GL4 (staţie de tip industrial), pulberilor în suspensie, fracţiunea PM10 în GL3 (staţie de tip suburban) şi dioxidului de azot în GL2 (staţii de tip urban), care sunt uşor mai ridicate.
Date privind evoluția emisiilor de SO2 și NOx, sunt evidenţiate în următoarele tabele:
Emisii anuale de dioxid de sulf SO2 (tone/an)
	Acidifiant (t/an)
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	SO2
	21285,3
	12365,02
	6824,88
	429,83
	903,05


Sursa: Raport privind starea mediului înjudetul Galati pe anul 2011










Fig.2.3.1-1 Emisii anuale de SO2(tone/an)

Emisii anuale de oxizi de azot NOx (tone /an)
Formarea oxizilor de azot este foarte greu de evitat, atât timp cât se folosesc carburanţi convenţionali, ştiut fiind faptul că substanţa de bază care contribuie la formarea acestora este azotul (care se găseşte în cantităţi mari în aerul atmosferic), iar temperaturile ridicate din timpul arderii stimulează reacţia de formare a oxidului, respectiv a dioxidului de azot.
Valorile emisiilor de oxizi de azot sunt prezentate in tabelul demai jos:
	Acidifiant (t/an)
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	NOx
	18827
	12613
	7221,29
	2868,85
	3801,07


Sursa: Raport privind starea mediului în judetul Galati pe anul 2011








Fig. 2.3.1-2 Emisii anuale de NOx ( tone/an)
Gestionarea deseurilor
In judeţul Galaţi, deşeurile de producţie provin, în principal, din industria metalurgică, navală, construcţii de maşini, construcţii şi servicii.
Principalul operator economic din judeţul Galaţi, SC ArcelorMittal SA Galaţi a generat în anul 2010, conform bazei de date, aprox. 674.000 tone de deşeuri de producţie din care 14575 t sunt deşeuri periculoase. 
Datorită implicaţiilor deosebite pe care le are depozitarea în poluarea solului şi subsolului s-a impus sistarea depozitării pe depozitele neconforme de deşeuri municipale şi industriale. 
Depozite de deşeuri menajere, in funcţiune, neconforme in judeţul Galaţi - Rateş - Tecuci .Atât în cazul populaţiei, cât si al agenţilor economici, precolectarea este neselectivă, cu toate dezavantajele ce decurg din acest mod de eliminare a deşeurilor.
Au fost înregistrate progrese minime în ceea ce priveşte reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile la depozitare. În prezent în judeţul Galaţi funcţionează numai o staţie de compostare – Staţia de compostare Tîrgu Bujor realizată prin fonduri Phare 2004. 
Pentru atingerea ţintelor de reciclare/valorificare a deşeurilor este necesar ca administraţia publică locală să intensifice acţiunile de educare/conştientizare privind colectarea selectivă sau chiar să promoveze tarife diferenţiate pentru serviciile de colectare a deşeurilor menajere.
Tipuri de deseuri
Deseuri municipale
In municipiul Galaţi există două societăţi de salubrizare şi anume:
· Serviciul Public ECOSAL Galaţi
· SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL
Aceste societăţi de salubrizare efectuează gestionarea deşeurilor municipale, colectare, transport şi depozitare (eliminare finală), în baza contractelor încheiate cu asociaţiile de locatari şi/sau proprietari, populaţie şi agenţi economici. 
La nivelul municipiului Galaţi, prin hotărâre a Consiliului Local se aplică taxă de habitat, prin care fiecare locuitor participă la costurile legate de salubrizarea oraşului.
Eliminarea finală a deşeurilor urbane se face la depozitul de deşeuri municipale al municipiului Galaţi de la Tirighinacare a fost închis la sfârşitul anului 2011, conform prevederilor legale în vigoare, odată cu deschiderea primei celule conforme a depozitului ecologic Tirighina. Operatorul depozitului, Serviciul Public ECOSAL Galaţi, a depus documentaţia în vederea obţinerii Autorizaţiei Integrate de Mediu.
In municipiul Tecuci, gestionarea deşeurilor urbane este efectuată de către SC Compania Romprest Service SA. Eliminarea finală a deşeurilor urbane se face la depozitul de deşeuri municipale al municipiului Tecuci de la Rateş cu o suprafaţă de cca. 4,5 ha. 
In oraşul Tg. Bujor s-a înfiinţat SC Bujor Prestserv SRL, societate a CL Tg.Bujor, care se ocupă de salubrizarea localităţii, dotarea societăţii, precum şi a localităţii, realizîndu-se prin Proiectul PHARE 2006.
Oraşul Bereşti a delegat activitatea de salubrizare a localităţii, precum şi colectarea şi transportul deşeurilor municipale către SC France Construction SRL Vrancea.
Până la sfârşitul anului 2011, următoarele localităţi au concesionat activitatea de salubrizare către o societate autorizată (în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare) şi licenţiată (în conformitate cu reglementările ANRSC) :
· SC Compania Romprest Tecuci - Matca, Munteni, Ghidigeni, Drăgăneşti, Umbrăreşti, Gohor, Negrileşti, Valea Mărului, Cudalbi, Brăhăşeşti şi Barcea ;
· SC Gemina Servexim SRL Vrancea – Cuza Vodă, Fundeni, Independenţa, Nămoloasa, Piscu, Slobozia Conachi;
· SC COSMESIRET SRL - Movileni, Nicoreşti, Poiana, Buciumeni;
· SC LEONMAR SRL - Drăguşeni, Cerţeşti, Corni, Suhurlui, Frumuşiţa, Măstăcani, Pechea, Costache Negri , Rediu;
Următoarele localităţi şi-au organizat serviciul de salubritate în cadrul primăriei şi au contract cu un depozit de deşeuri municipale:
· cu Depozitul Tirighina – Galaţi: Şendreni, Schela, Vănători, Tuluceşti, Folteşti, Tg.Bujor
· cu depozitul  Rateş – Tecuci : Iveşti, Corod, Lieşti, Bălăşeşti, Ţepu (în curs de autorizare)
La nivelul anului 2010, în judeţul Galaţi au fost colectate 168350 tone de deşeuri municipale, de la populaţie şi agenţi economici, cât şi din serviciile publice.
Faţă de cantitatea de deşeuri municipale generată în anul 2009, în 2010 aceasta  a înregistrat o scădere de aproximativ 10%.
Pe fondul crizei economice, consumul mai redus a dus la generarea unei cantităţi mai mici de deşeuri atât de la populaţie cât şi din sectorul economic.
A fost de asemenea, estimată o cantitate de 12753 tone de deşeuri menajere generate de populaţia care nu este deservită de servicii de salubritate pentru anul 2010. Pentru calculul acestor cantităţi de deşeuri generate şi necolectate s-au folosit următorii indicatori de generare:
· 0,9 kg/loc/zi în mediul urban 
· 0,4 kg/loc/zi în mediul rural
Tabel 2.3-1: Deşeuri municipale generate în perioada 2008-2010 (mii tone)
	
	Deşeuri municipale
	2008
	2009
	2010

	1
	Deşeuri menajere colectate
	153.5
	184.14
	168,35

	1.1
	· în amestec
	151.45
	181.63
	167,26

	1.2
	· selectiv
	2.05
	2.51
	1,09

	2
	Deşeuri din servicii municipale (stradale, pieţe, grădini, parcuri şi spaţii verzi)
	87.06
	20.57
	11,57

	3
	Deşeuri din construcţii şi demolări
	4.35
	4.15
	1,3

	4=1+2+3
	Total deşeuri municipale colectate
	244.91
	208.86
	181,22

	5
	Deşeuri menajere necolectate
	38.67
	29.89
	12,75

	6= 4+5
	Total deşeuri municipale generate
	283.58
	238.75
	193,97


Sursa  Baza de date Medius 2010


Fig. 2.3.-3 Cantitatea de deşeuri municipale generate şi colectate în perioada 2008-2010

Compoziţia procentuală a deşeurilor colectate în 2010
Procentele prezentate în tabel sunt estimate. La nivelul judeţului, nu au fost efectuate măsurători efective în vederea determinării compoziţiei procentuale a deşeurilor menajere.








Tabel 2.3.- 2  Compoziţia procentuală medie a deşeurilor menajere colectate în 2010
	Compoziţie
	Procent

	Biodegradabil
	69,3

	Hârtie şi carton
	9,9

	Sticla
	5,6

	Metal
	2,8

	Material plastic
	7,4

	Inerte
	0,7

	Lemn
	4

	Altele
	0,3

	Total
	100 %


Sursa  Baza de date Medius 2010
Cea mai mare parte a deşeurilor menajere colectate, aproximativ 84% provine de la populaţie.
Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, direct – prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale, sau indirect – prin delegarea gestiunii unei firme specializate în servicii de salubrizare, în conformitate cu prevederile legale. 
In anul 2011, în judeţ şi-au desfăşurat activitatea un număr de 12 operatori de salubritate ce au asigurat deservirea a jumătate din populaţia regiunii.
Depozitele de deşeuri municipale neconforme
La sfârşitul anului 2011 depozitul neconform de la Tirighina, Galati a fost închis, urmare a  finalizării lucrarilor de închidere a amplasamentului ce au fost finanţate prin proiectul ISPA „Managementul integrat al deşeurilor urbane solide în municipiul Galaţi şi împrejurimi"  (Măsura ISPA 2003  RO 16/P/PE/027) derulat de Primaria Municipiului Galaţi. Lucrările de închidere au respectat condiţiile impuse prin Acordul integrat de mediu nr.12/04.09.2006 emis de ARPM Galaţi şi prevederile Normativului tehnic privind depozitarea aprobat prin Ordinul MMGA 757/2004. 
Tabel 2.3. -3Date privind deşeuri municipale depozitate în depozite urbane neconforme
	Denumire depozit
	Operator
	Cantitate deşeuri depozitată în 2010
	Cantitate deşeuri depozitată în 2011
	An închidere

	Tirighina-Galaţi
	SC ECOSAL PREST SA
	132.124
	117/477
	2014

	Rateş-Tecuci
	DPSZV EOTEC Tecuci
	53.647
	49.376
	2017





Fig. 2-.3-4 – Depozite conforme si neconforme


Depozitele de deşeuri municipale conforme
In judeţul Galaţi, nu este în funcţiune, la această dată, niciun depozit conform.
Prin proiectul ISPA „Managementul integrat al deşeurilor urbane solide în municipiul Galaţi şi împrejurimi"  (Măsura ISPA 2003  RO 16/P/PE/027) derulat de Primaria Municipiului Galaţi a fost construită şi prima celulă a unui nou depozit ecologic, pentru funcţionarea căruia operatorul depozitului (SP Ecosal ) a depus la ARPM solicitare pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, la sfârşitul anului 2011. Prima celulă construită are capacitatea de 931000 mc şi va deservi municipiul Galaţi şi localităţile limitrofe, respectiv Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti şi Braniştea.
Depozite rurale de deseuri 
In judeţul Galaţi au fost identificate în urma inventarierii efectuate la nivel local 213 de spaţii de depozitare rurale, care  au fost închise şi ecologizate până la sfârşitul anului 2009. Primăriile din mediul rural au fost nevoite să încheie contracte pentru preluarea deşeurilor menajere de către operatori economici autorizaţi pentru salubrizare sau pentru eliminarea deşeurilor sau şi-au înfiinţat propriile servicii de salubrizare.
Deseuri industriale

In judeţul Galaţi, deşeurile de producţie provin, în principal, din industria metalurgică, navală, construcţii de maşini, construcţii şi servicii.
Cea mai mare pondere din deşeurile de producţie, este deţinută de deşeurile de zgură, deşeuri metalice precum şi deşeuri nemetalice (PET, PE, sticlă, lemn).
Principalul operator economic din judeţul Galaţi, SC ArcelorMittal SA Galaţi a generat în anul 2010, conform bazei de date , aprox. 674000 tone de deşeuri de producţie din care 14575 t sunt deşeuri periculoase. 
Deşeurile de producţie care sunt rezultatul activităţilor operatorilor economici sunt gestionate în conformitate cu prevederile autorizaţiilor de mediu, care cuprind condiţiile de eliminare şi valorificare a acestora cu respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. Operatorii economici realizează activităţile de gestionare a deşeurilor cu mijloace proprii sau contractează serviciile unor firme specializate.
In ultimii ani, la nivelul regiunii s-au dezvoltat pe piaţa valorificării diferitelor tipuri de deşeuri mai mulţi agenţi economici. 
In Galaţi, SC Phoenix Slag Services SRL este autorizată în vederea valorificării atât a zgurii de oţelărie rezultată din activitatea curentă a SC ArcelorMittal SA Galaţi cât şi a haldei de zgură, componenta feroasă rezultată fiind reintrodusă în fluxul tehnologic al ArcelorMittal iar subprodusul lidonit este utilizat la construcţia de drumuri.
Depozitare deseuri periculoase

Depozitul de deşeuri Halda de Zgură Elnav a obţinut Avizul de Mediu nr. 3/12.04.2007 pentru stabilirea obligaţiilor de mediu la înceterea activităţii şi a sistat depozitarea la data de 01.07.2007; Pentru depozitul de deşeuri Halda de Zgură Mittal Steel SA, operatorul depozitului SC ArcelorMittal Galaţi SA, a obţinut Avizului de Mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea activităţii, nr.37/18.07.2008. Pe parcursul anului 2010 trei operatori economici autorizaţi au desfăşurat activitate pentru exploatarea haldei în vederea recuperării materialelor feroase, respectiv SC DSU SRL România, SC Grand Smithy Works SRL International şi Ady Toma SRL
Spaţiul de stocare a deşeurilor nepericuloase rezultate din producţia curentă a SC ArcelorMittal Galaţi SA este amenajat pe amplasamentul fostei magazii de piese de schimb mecanice şi hidraulice "Valea Lupului". Amplasamentul are o suprafaţă de cca. 8 ha, din care suprafaţa activă este de 4,34 ha. 
Compostarea deseurilor
Urmare a implementării proiectului ISPA „Managementul integrat al deşeurilor urbane solide în municipiul Galaţi şi împrejurimi" (Măsura ISPA 2003 RO 16/P/PE/027) derulat de Primaria Municipiului Galaţi, la sfârşitul anului 2011 a fost finalizată staţia de compostare din Galaţi cu o capacitate de 10000 t/an şi a fost autorizată din punct de vedere al protecţiei mediului. 
Staţia de compostare a deşeurilor din  oraşul Târgu  Bujor (Programul  PHARE  2004 "Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor") –este în funcţiune din iunie 2009. În 2011, cantitatea de deşeuri supusă compostării a fost de aprox. 2000 t.
[bookmark: _Toc369259220]Clima
In Judetul Galati clima este temperat continentala cu unele variaţii interne datorate reliefului şi orientarii văilor. Părţile de sud şi centrale, reprezinta mai mult de 90% caracteristici climatice de campie, in timp ce partea de nord a judeţului este într-o regiune deluroasa. Ambele regiuni de câmpie şi deal se caracterizeaza prin veri calde şi uscate şi ierni cu viscole puternice întrerupte frecvent de deplasari de aer cald si umed de la sud şi sud-vest, care generează topirea zapezii. Cele trei râuri  Siret, Prut şi Dunăre şi bazinele din jurul lor afectează în general, prin introducerea climei specifice ce modifica regimul de valori şi principalele elemente meteorologice: clima este relativ mai umeda şi cu temperaturi mai scăzute în timpul verii şi mai puţin rece in timpul iernii . 
Judeţul are o temperatură medie anuală de 10.5 ° C, dar în unele părţi din regiunea de nord temperatura medie anuala coboara pana la 9-8 ° C. Timp de aproximativ 210 de zile pe an se inregistreaza temperaturi peste 10 ° C. Extremele climatice sunt mai curand caracterizate prin ierni reci cu vânturi puternice decât prin veri calde şi uscate. În timpul iernii, masele de aer rece vin de la Nord şi Nord - Est şi provoaca o scădere a temperaturii la 0,2 - 3 ° C. În ianuarie, temperatura lunara este între -3 şi 4 ° C. Media lunara a temperaturii înregistrate în luna iulie este de 21,7 ° C. 
Circulaţia generala a atmosferei are ca principale caracteristici: o frecventa inalta a deplasari lente ale maselor de aer temperat-oceanice de la vest şi nord-vest (în special pe perioada calda a jumatatii anului), precum şi o frecvenţă mare a deplasarilor de aer temperat-continental de la nord-est şi nord (în special în perioada rece a jumatatii anului). În plus, sunt mai puţin frecvente deplasarile de aer arctic şi de aer tropical-maritim
Direcţia predominantă a vântului este de nord-nord-est, cu 18,4% frecvenţă si o medie anuală de intensitate de 3 Beaufort sau o medie a vitezei între 3,3 şi 5,5 m / s. Vântul se intensifică incepand cu octombrie şi îşi atinge valori de vârf în aprilie, în cazul în care media este de 5,5 m/s, vântul are intensitate mai mare de 6 Beaufort şi până la 8-7 Beaufort.
Radiatia solara are valori  care variază între 127,5 kcal/cm ² în partea de sud şi de 122,5 kcal/cm ² în partea de nord, comparand cu valoarea anuala de ore solare, care este de 2.145 de ore in partea de sud şi de 2.100 de ore în Nord. 
Valoarea precipitatiilor pentru judetul Galati sunt mici în comparaţie cu valorile naţionale. Acesta este un rezultat al situarii est-continentale ce influenţează şi punerea în circulaţie a maselor de aer de la vest la nord-vest. În medie,perioada precipitaţiilor pe an este de 66 zile de zile, iar media anuală a precipitaţiilor atinge un nivel de 477 l, dar cu fluctuaţii semnificative în anumiti ani. Precipitatiile sunt inegal distribuite pe parcursul anului cu cantităţi mari de precipitaţii fiind înregistrate în vara, ca furtuna cu ploi. 
[bookmark: _Toc369259221]Peisaj şi topografie
Luand in considerare pozitionarea de-a lungul exteriorului arcului Carpatin, judetul Galati acopera intrepatrunderile geo-fizice ale provinciilor estice, sudice si centrale, fapt ce se reflecta in conditiile climaterice, solului, vegetatiei si structurii geologice. 
Judeţul prezinta un relief in forma de placi, mai fragmentat în Regiunea de Nord, care are altitudinea maximă de 310 m şi mai fragmentat în regiunea de sud, care are o altitudine minim absoluta de 10 m, chiar 5 m. 
În general peisajul din judetul Galati este plat (69%), parte a câmpiilor române (Câmpia Covurlui, Câmpia de Jos Siret, Câmpia Tecuciului), şi acopera zona Centrala şi de Sud-Vest. 
Regiunile din Nord şi Nord-Vestul judetului (31%) fac parte din Podisul Moldovenesc (Podisul Covurlui în partea de nord şi de Dealurile Tutovei în partea de nord-vest). Dealurile Tutovei sunt traversate in mai mică parte de Raul Berheci. Partea de vest a Dealurilor Tutovei este de asemenea cunoscut sub numele de Platoul Nicorestilor. 
Podisul Covurlui are 3 subunitati geomorfologice distincte: 
1. Dealul Poleitul (nord de Oancea - Corod - Ghidigeni, la o altitudine de 310 m), Dealul Brailei (paralel cu Dealul Poleitul, de la stânga malul râului Chineja la Mastacani), Dealul Corni (între raurile Gerului şi Suhurlui, în apropierea satului Pechea), dealurile Tutcanilor şi Silvanei (în nord-est a judeţului); 
2. In partea de vest a Podişului Covurlui (între paraul Ger la vest şi parâul Lozovita la Est) este fragmentata de vai largi; 
3. Partea de est a Covurlui Podisul este un peisaj unitar, cu platouri mari, mai puţin fragmentate. 
Campia Covurlui este limitată la nord de Podişul Covurlui, la vest de Valea Gerului, la est de Valea Prutului, şi la sud de Câmpia Siretului. Campia Covurlui este o regiune cu o mare intindere, situata între Podişul Covurlui şi Valea Siretului. La limita zonei de Sud (Campia de Siret) sunt mici formatiuni cu abraziuni.
Terasele Superioare, ridicate cu 80 - 90 m deasupra zonei joase a Vaii Siretului, se află la sud de alinierea satelor Slobozia Conachi şi Tulucesti cu satele Vames, Smardan si Vanatori. 
Terasa Inferioara, cu o altitudine relativă de 50 - 60 m se termina cu o diferenţă de nivel, pe care se desfăşoară o parte a orasului Galati.Câmpia Tecuciului este compusa din patru terase: Podoleni (2 - 4 m), Tecuci (5 - 8 m), Cernicari (10 -20 m), Ghidigeni (60 - 70 m). Campia este limitată de Valea Siretului, paraul Geri şi alinierea Cudalbi, Corni, Valea Marului, Pochidina şi Vizureni. Câmpia Tecuciului include terase si terenuri de intindere mică in partea inferioară de Valea raului Barlad si de un deal plat terasat în satul Cosmesti Deal, între Siret si Barlad. 
Valea Prutului este un coridor având o lăţime de 10 km. Culoarul este dezvoltat pe râul Prut până la confluenţa cu râul Chineja. 
Câmpia de Jos a Siretului (10 - 20 m altitudine) este o mare zona inundabila, în care cursurile râurilorinregistreaza numeroase meandre si mlastini. Râurile, în aceasta  zona deseori depasesc cotele şi dand nastere inundaţiilor. (CONEA 1960, BACAUANU 1973)
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[bookmark: _Toc369259223]2.3.4.1 Descrierea morfologica
Zona de confluenta din partea de nord Siret - Prut aparţine din punct de vedere geomorfologic de extremitatea campiei de sud a Moldovei. Este caracterizata de prezenţa confluentei între suprafaţa de ses şi de vai, cu o orientare nord-sud şi de 30 m între panta de cotitură şi partea de jos a vaii. 
Campia Moldovei se delimiteaza cu nordul orasului Tecuci si estul raului Siret iar partea de sud corespunde cu “Piemontul Poiana Nicoresti”
O regiune importanta corespunde  terasei râului Siret. In malul drept al Siretului există trei niveluri de terasare (2-5 m; 15-20 m şi 40-45 m) iar pe malul stâng, în judetul Galati, există doar două nivele de terasare cu extinderi largi. Un nivel de terasare corespunde cu confluenta dintre Siret şi Bârlad, de la Cosmesti extinzandu-se spre sud iar alt nivel de terasare (separat numai în zona de sud) este o  terasa comuna intre raurile Siret si Barlad.
[bookmark: _Toc369259224]2.3.4.2 Descriere geologica
Descrierea geologica se bazează pe studiul efectuat de către SC "CINETI Expert: hidrogeologice, Geotehnică, Geofizica, RoCS Industrial" SRL - inclus în anexa 2-11. 
Zona studiata cuprinde trei unităţi geologice importante. In partea de sud-est a zonei, de la sud de Dunăre şi spre nord, substrat sedimentar Mezozoic şi Neocen exista masivul Nord- Dobrogean - Nord, o extindere a Dobrogei de nord. Acest masiv este delimitat la Nord de către platoul Barlad şi la vest de catre platoul Odobesti, un platou pericharpathian neocen.
Depozitele cuaternare si Neocene de pe platoul Odobesti   se prelungesc cu depunerile mai noi si cu straturile de densitate rara si foarte rara specifica Sud Estului, acoperind primele 2 unitati superioare nivelului Dunarii.
Studiul s-a axat pe depozitele din era cuaternară din straturile Candesti, straturile Poiana, straturile din Barbosi, straturile de la Balabanesti (prelungire de Est a straturilor Candesti), precum şi pe depozitele de aluviuni în terase mai mici şi mai mari din râul Siret (cu nisip şi pietriş trivial). Sunt de asemenea luate in considerate depozitele din Holocene cu importanţă locală şi micile prelungiri spaţiale. 
Cele mai vechi formaţiuni luate în considerare în studiu sunt formate din depozite levantin. În partea de est a regiunii, de-a lungul râului Prut, între Rogojeni şi Foetesti şi Valea Chinejei, a formaţiunile levantin din pliocen constau din nisipuri galben şi roşu, cu intercalare rare de argila şi marna.
Pleistocenul Inferior cu origine în extremitatea de Vest a judetului Vrancea, la marginea dealurilor subcarpatice, este reprezentat de " straturile Candesti " cu o importanta hidrostructura pentru judetele din partea de sud a României (Vrancea, Prahova, Arges, Olt, Valcea etc.) 
Potenţialul susei de apă din straturile Candesti este de 6.52 mc / s din totalul de 10.5 mc / s din judetul Vrancea, restul de aproximativ 4 mc / s sunt difuze în bazin. 
Straturile Candesti formeaza un depozit cu grosimea de 400 - 500 m (traversat la Calinesti printr-un foraj cu o adancime de 350 m) şi sunt reprezentate din  punct de vedere lithologic de pietris, nisipuri si pietris grosier cu rare niveluri de argila. În aceaşi maniera, „villafranchian” apare în interfluviul Siret-Barlad, cunoscut sub numele de " pietrisuri de Poiana - Nicoresti " şi are o grosime de 25 - 70 m. 
Spre est, prin dezvoltarea intercalatiilor de argilă şi nisipuri, "pietrisurile de Poiana - Nicoresti", se transformă în nisip şi apoi in depozite de argila care pot fi găsite de asemenea pana in Valea Barlad. La est de Valea Barlad are loc o schimbare a lithologiei care este reprezentată de nisip şi pietriş, cunoscut sub numele de " nisipuri de Balabanesti ". 
Este dificil să se stabilească limita dintre levantin şi villafranchian, pentru că levantin este nisipos şi villafranchian este nisip cu pietris care afloreaza la baza depozitelor de loess din valea Corodului, langa Corod şi Blanzi localitatile de pe Valea Sunurlui, la Redin şi în josul malului  Prutului la Tulucesti.
Pleistocenul mediu reprezentat de "Straturile Barbosi" poate fi găsit doar în colţul sud-est a regiunii, la nord de Dunăre şi se poate urmari pe malul fluviului Dunărea până in municipiul Galati (Tiglina). De asemenea, afloreaza la nord de râul Siret până la gura Vaii Lozova. De asemenea Straturile Barbosi pot fi găsite pe malul dreapt al Dunării (între Smardan-Macin-Grindu-Garvan) şi are un total estimat de apa potabila de 300 l / s). 
Pleistocenul mediu şi superior este reprezentat prin depozite de loess, care acopera terenul superior, cu grosime de 40 - 50 m şi între Poiana Nicoresti, 50 - 60 m de pe Lacul Brates iar spre sud de la Vanatori (la Costi) în grosimea depozitului de loess poate ajunge la 70 m. 
Pleistocenul Superior este reprezentat de: 
• Depozitele pe terase inalte care spre nord de Ghidgeni pot ajunge până la 60 m grosime. Lăţimea maximă (în jur de 12 km), pot fi găsite de-a lungul oraşelor Tecuci – satul Matca – satul Valea Marului 
• Depozitele de aluviuni ale terasei reprezentate prin diferite nisipuri, pietris grosier şi pietriş ce pot fi găsite în malul raului Barlad (Ungureni, Slobozia, Baneasa). 
• În judetul Galati, depozitele tersaei inferioare sunt bine individualizate pe malul stâng al Siretului, în aval de la Cosmesti, şi sunt în interiorul depozitelor de pietrisuri Villafranchiene. 
• Aceste depozite sunt, de asemenea, separate in malul stâng al raului Barlad la Nord deTecuci şi pana in localitatea Tudor Vladimirescu unde devine o terasa comuna cu cea a râului Siret
Pleistocenul superior – holocen (qp3 - qh) apare spre vest de lunca Siretului (prafuri argiloase, nisipuri argiloase, argile, loessuri).
Holocenul (qh) este reprezentat prin nisipurile de dune, prezente între Ungureni şi Hanul Conachi (nisipuri depuse în timp de râul Bârlad). Holocenul inferior (qh1) este reprezentat prin depozitele aluvionare ale terasei joase (nisipuri cu pietrişuri), iar Holocenul superior (qh2) este reprezentat prin aluviunile actuale din lunci (nisipuri cu pietrişuri).
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Din punct de vedere hidrogeologic judeţul Galaţi nu poate fi descris separat de judetele din jur. Prin urmare, studiul hidrogeologic pentru judetul Galati este, de fapt, un studiu macroregional care analizeaza straturile acvifere situate în totalitate sau parţial in judetele Galati, Vrancea, Vaslui şi Tulcea. 
Principala sursă subterana care alimentează municipiul Galati este situata in judetul Vrancea, cu posibile viitoare extinderi (domeniu Vadu Rosca); 
· Sursa subterana Salcia- Liesti - cel mai mare front de captare de pe teritoriul judetul Galati, are o capactitate proiectata de 1000 l/s şi posibilitatea extinderii acestui debit cu 650 l / s (valori de proiectare initiala), este situata pe partea stângă a malului râului Siret şi exploatează nisipul acvifer situat în zona de terasă, în sensul că exploatarea debitului poate fi influenţat semnificativ de debitul râului Siret (sistem de captare este funcţional prin infiltratii de nisip).
· Două potenţiale zone de captare, una pe malul stâng al râului Siret, în Movileni şi una în zona Furceni ar putea fi exploatate pentru a furniza un debit total de aproximativ 500 l / s, dar funcţionalitatea si debitul depind, de asemenea de debitul râului Siret precum si de calitatea apelor brute. 
· Harta geologică a zonei Focsani-Galati arată că zona centrală şi de Sud a judetului Galati este parte a promontoriului Dobrogean, o mare suprafaţă, caracterizata de straturi acviferere profunde si foarte profunde (100-200-300 m), dar cu un potenţial scăzut de alimentare, insuficiente pentru a acoperi cererea de apa pentru cele mai mari aglomerări din regiune (cu o populaţie de peste 2500 de persoane). 
· Partea centrala din judetul Galati nu conţine straturi acvifere de adâncime sau de mare adâncime, care sa poata fi exploatate pentru alimentarea cu apă. 
· În zona de Sud-Est a judeţului, între Prut şi paraul Chineja, PROED SA Bucureşti a pregătit un studiu privind potenţialul de surse de apă subterană din zona lacului Brates (din localităţile Galati-Badalan, Vanatori, Frumusita, Sivita si Foltesti). Rata debitului estimata a fost stabilita la 1200 l / s. Cu toate acestea, volumele de apă extrase depăşesc valorile limita de Mn si Fe stabilite prin legea 458/2002 şi prin urmare necesită tratament.
Rezervele exploatabile se întâlnesc în luncile râurilor, în general se observă ape sulfatate cu mineralizare, duritate înaltǎ şi un grad de debitare redus.
Delimitarea corpurilor de ape subterane s-a făcut numai pentru zonele în care există acvifere semnificative ca importanţă pentru alimentări cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de 10 m3/zi. În restul arealului, chiar dacă există condiţii locale de acumulare a apelor în subteran, acestea nu se constituie în corpuri de apă, conform prevederilor Directivei Cadru 60 /2000 /EC.
[bookmark: _Toc369259226]Ecologie si zone sensibile
[bookmark: _Toc369259227]2.3.5.1. Zonele protejate
Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei sălbatice, asa cum a fost modificată prin Directivele 97/62/CE, 2006/105/CE, precum şi de Regulamentul (CE) nr 1882/2003 au fost transpuse prin OUG 57/2007. 
"Directiva Habitate"stabileşte un cadru comun de conservare a animalelor sălbatice şi speciilor de plante şi a habitatelor naturale de importanţă comunitară şi prevede crearea unei reţele de zone de conservare, numita "Natura 2000", pentru „menţinerea şi restaurarea în stare de conservare favorabilă, a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică de interes comunitar ". ¹¹
Directiva defineşte sit de importanţă comunitară (SCI), ca un site care, în regiunea biogeografică, contribuie în mod semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a unui tip de habitat natural sau a unei specii. SCI poate, de asemenea, sa contribuie în mod semnificativ la coerenţa "Natura 2000" şi / sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunea sau regiunile bio-geografice în cauză.
Directiva Habitate defineşte de asemenea arie specială de conservare (SCA), ca SCI, care este desemnat de către statele membre, printr-o statutare, administrativa şi / sau contractuala acţionat în cazul în care măsurile de conservare necesare sunt aplicate pentru menţinere sau pentru restabilirea, la un stadiu de conservare corespunzător, a habitatelor naturale şi / sau a populaţiilor de specii pentru care site-ul este desemnat.



[bookmark: _Toc231609712]Tabel 2.3.5.-1Arii naturale protejate de interes national
	Nr.crt.
	Cod arie
	Denumirea
	Suprafaţa în jud. Galaţi (ha)
	Custode/
administrator
	Observaţii

	
	
	
	2000
	2011
	
	

	1. 
	2.402
	Dunele de nisip de la Hanu Conachi
	199,30
	220,33
	ACDB
	Rezervaţie naturală inclusă în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior

	2. 
	2.403
	Pădurea Gârboavele
	230,00
	282,40
	C.J. Galaţi
	Rezervaţie naturală ce include ROSCI0151
Pădurea Gârboavele

	3. 
	2.404
	Pădurea Breana-Roşcani
	78,30
	151,40
	Direcţia Silvică Galaţi
	Rezervaţie naturală  inclusă în ROSCI0139 Pădurea Breana-Roşcani

	4. 
	2.405
	Locul fosilifer Tirighina-Barboşi
	1,00
	1,48
	Asociaţia Universitatea Moldova Sud
	Rezervaţie
naturală
paleontologică

	5. 
	2.406
	Locul fosilifer Rateş
	1,50
	6,69
	-
	Rezervaţie
naturală
paleontologică

	6. 
	2.407
	Pădurea Fundeanu
	53,20
	60,11
	Asociaţia Human Nature
DS Galaţi
AJPS Galaţi
	Rezervaţie
naturală

	7. 
	2.408
	Pădurea Tălăşmani
	20,00
	65,12
	Asociaţia Human Nature
D.S. Galaţi
AJPS Galaţi
	Rezervaţie
naturală
inclusă în ROSCI0175
Pădurea Tălăşmani

	8. 
	2.409
	Pădurea Buciumeni
	71,20
	71,20
	A.J.V.P.S. Galaţi
	Rezervaţie naturală inclusă în ROSCI0334 Buciumeni-Homocea

	9. 
	2.410
	Ostrovul Prut
	62,00
	55,3
	A.J.P.S. Galaţi
	Rezervaţie naturală –zona umedă  inclusă în PNLJPI

	10. 
	2.411
	Balta Potcoava
	49,00
	39,29
	A.C.D.B.
	Rezervaţie naturală inclusă în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior

	11. 
	2.412
	Balta Tălăbasca
	139,00
	187,83
	A.C.D.B.
	Rezervaţie naturală  inclusă în ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior

	12. 
	2.413
	Locul fosilifer Bereşti
	49,00
	71,40
	-
	Rezervatie
naturală
paleontologică

	13. 
	2.414
	Lunca joasă a Prutului
	81,00
	1169,4
	A.J.P.S. Galaţi
	Rezervaţie naturală inclusă în PNLJPI

	14. 
	2.415
	Lacul Pochina
	74,80
	74,80
	A.J.P.S. Galaţi
	Rezervaţie naturală –zona umedă  inclusă în PNLJPI

	15. 
	2.416
	Lacul Vlăscuţa
	41,80
	41,80
	A.J.P.S. Galaţi
	Rezervaţie naturală –zona umedă  inclusă în PNLJPI

	16. 
	2.417
	Pădurea Pogăneşti
	33,50
	35,93
	Direcţia Silvică Galaţi
	Rezervaţie naturală inclusă în ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti

	17. 
	V.2
	Lunca Joasă a Prutului Inferior
	8247,000
	A.J.P.S. Galaţi
	Parc natural



Suprafaţa totală la nivelul judeţului Galati ocupată de ariile naturale de interes naţional este de 9370 ha, ceea ce reprezintă aproximativ 2% din suprafaţa totală a judeţului.
Ordinul ministerial 1964/2007 privind înfiinţarea "de site-uri de importanţă comunitară" integrat în cadrul reţelei ecologice europene "Natura 2000" în România şi oficial in "Raport privind statutul de Mediu pentru judetul Galati" ce identifica SCI-uri in judetul Galati. 12 SCI-uri sunt oficial recunoscute de judeţ.
Şase din cele douasprezece site-uri au fost stabilite anterior ca zone naturale naţionale protejate prin Legea 5 / 2000 pentru aprobarea Planului Naţional de spaţiale - Sectiunea III - zone protejate: Hanu Conachi dune de nisip, Bazinul Prut, Padurea Breana-Roscani, Padurea Garboavele, Padurea Poganesti şi Padurea Talasmani.
_______________________________________________________________
¹¹ Directivele Consililuluil 92/43/EEC of 21 Mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale si flora si fauna  salbatica, O.J. L206, 22.07.92
¹² http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary/S/site_of_Community_importance
ą³ Directivele Consililuluil 92/43/EEC of 21 Mai 1992 conservarea habitatelor naturale si flora si fauna salbatica, O.J. L206, 22.07.92



[bookmark: _Toc231609713]Ariile Special Protejate (SPA), au fost stabilite prin HG nr. 1284/24.10.2007 şi aprobate de către CE. În judetul Galati trei SPA au fost stabilite:


Tab. 2.3.5.-2 “Ariile Special Protejate” in judetul Galati
	Nr. crt
	Denumire site
	Suprafata terenului administratiov inclus in site, teritoriu al judetului Galaţi, [%]

	1
	Delta Dunarii 
	Galaţi (< 1 %)

	2
	Bazinul Prut– Vladesti - Frumusiţa
	Cavadinesti (11%), Foltesti (3%), Frumusiţa (5%), Galaţi (15%), Mastacani (3%), Oancea (15%), Suceveni (6%), Tulucesti (1%), Vladesti (9%)

	3
	Bazinul Siret 
	Branistea (58%), Cosmesti (28%), Fundeni (79%), Independenţa (46%), Ivesti (4%), Liesti (5%), Movileni (30%), Namoloasa (40%), Nicoresti (15%), Piscu (33%), Poiana (39%), Schela (2%), Slobozia Conachi (<1%), Sendreni (3%), Tudor Vladimirescu (59%), Umbraresti (15%)



Rezervatiile naturale sunt arii naturale protejate stabilite cu scopul de a conservarii habitatelor naturale şi a speciilor, în termeni de flora, fauna, silvicultura, hidrologie, dar de asemenea, geologie, speologie şi pedologie. Prelungirea lor este determinată de zona necesara asigurarii integritatii elementelor protejate. 
Dincolo de activităţi ştiinţifice, turistice şi activităţi de învăţământ pot fi permise în rezervaţii naturale, în funcţie de la caz la caz. Extracţia durabilă de valorificare a unor resurse naturale este permisă, în timp ce utilizarea resurselor domeniilor este interzisă atunci când poseda o ameninţare la adresa obiectivelor din rezervatie
În conformitate cu Legea nr 5 / 2000, în judeţul Galaţi, exista următoarele rezervatii naturale protejate:



[bookmark: _Toc231609714]Tabel  2.3.5.3Rezervatii naturale protejate in judetul Galati
	Rezervatii Naturale
	Suprafata [ha]

	Dunele de nisip Hanul Conachi 
	217.40

	Sit de fosile Tirighina Barbosi 
	1.00

	Sit de fosile Rate 
	1.50

	Sit de fosile Beresti 
	71.40


[bookmark: _Toc369259228][bookmark: _Toc232816301]2.3.5.2 Riscuri naturale
O problemă majoră în ultimii ani au fost furtunile de ploi în cazul în care nivelul precipitaţiilor în Tecuci (în special, in bazinele Barlad si Prut) a ajuns la un nivel ridicat de cca 113.7 l / mp (pentru o perioadă de 24 ore). Furtunile de ploi genereaza fluxuri mari de apă pe de o parte, generând astfel o creştere rapidă a fluxurilor, inundaţii, incendii în zone localităţilor aflate sub nivelul normal şi de creştere a nivelului apei din râuri mici.
Localitatile cel mai puternic afectate au fost: Tecuci, Buciumeni, Brahasesti-Toflea, Corod, Gohor, Movileni, Tulucesti, Corod, Cudalbi, Valea Marului, Nicoresti, Vanatori - sat Odaia Manolache, în Matca, Munteni, Draganesti, Barcea, Umbraresti. 
Ca măsură de atenuare împotriva inundaţiilor, au fost desemnate anumite zone in care inundările functioneaza in regim controlat. Aceste zone sunt enumerate mai jos, împreună cu entităţile (structuri, paduri), care pot fi afectate de inundaţii: 
• Bazinul hidrografic Prut: - comuna Vladesti, satul Branesti, la punctul de confluenţă a pârâului de Stoeneasa şi Lacul Bacau (zona de cultură - proprietate privata) - circa 1500 ha; 
• Bazin hidrografic de Chineja: - comunele Mastacani şi Foltesti - podul peste râul Chineja în satul Chiraftei, comuna rutier (DC) - feroviar de trecere pentru pietoni, localitatea Foltesti (salcie plantaţie - 250 ha, din Galati, silvicultură Departamentul); 
• Bazin hidrografic din Barlad: comuna Priponesti, amonte de confluenta cu râul Pereschiv - 750 ha plantatie salcie şi forestiere aparţinând Tecuci Departamentul forestier. 
In conformitate cu Raportul anual al APM privind Starea Mediului din judetul Galati (2007) următoarele tipuri de eroziunea solului exista in judetul Galati
• eroziunea suprafaţei solului;
• eroziune stratului de adancime;
• alunecari de teren.
Sunt necesare lucrări speciale de îmbunătăţire a terenului pentru a diminua eroziunea şi alunecările de teren. Aceste lucru a fost efectuat pe aproximativ 80000 ha situate în bazinul hidrografic Chineja, bazin hidrografic Suhurlui şi alte domenii. 
Judetul Galati este o parte din crustal seismic activ din zona Dobrogea, acesta face parte dintr-o zonă macro seismică cu o intensitate de 81 pe scara MSK, cu o medie de repetiţie perioadă de peste 50 de ani, şi un timp de control, Tc = 1,0 s. (a se vedea hărţile din anexa 2.2)
2.5 [bookmark: _Toc369259229]INFRASTRUCTURA
Deseuri solide de Infrastructura
Conform datelor prelucrate ce au rezultat din ancheta statistica pe anul 2010, gradul de acoperire cu servicii de salubritate a fost de 85,66 %. Gradului de acoperire cu sevicii de salubritate în mediul rural a continuat sa crească în 2010 datorită înfiinţării la nivelul comunelor a serviciilor proprii de salubritate dar şi autorizării de noi agenţi privaţi de salubritate. După 16 iulie 2009 autorităţile publice locale au fost nevoite să se preocupe de rezolvarea problemei deşeurilor generate de populaţie. Aceasta s-a făcut fie prin înfiinţarea unui serviciu propriu de salubritate, fie prin delegarea gestiunii acestui serviciu către operatori economici autorizaţi în condiţiile legii. 
Tabel 2.4.1 - Ponderea populaţiei ce beneficiază de servicii de salubritate
	Judeţ
	Populaţie totală
la 01.01.2010
	Populaţie deservită
	Procent populaţie deservită din total populaţie

	Galati
	609398
	522047
	85.66


Sursa : Administraţia publică locală şi agenţii de salubritate, Direcţia judeţeană de statistică Galati
In judeţul Galaţi, în municipiul Tecuci, în 2009 a fost finalizată investiţia finanţată prin fonduri Phare CES 2004 „Eco Tecuci- Valorificare deşeuri menajere-Platformă de compostare, staţie de sortare şi transfer. Staţia de sortare are o capacitatea de 20 000 t/an şi realizează sortarea din deşeurile municipale a hârtiei/cartonului, metalului, plasticului şi sticlei.
Tabel 2.4.2 -  Date privind sortarea deşeurilor menajere în anul 2010, Tecuci
	Capacitatea instalaţiei de sortare (tone/an)
	20000

	Cantitatea de deşeuri sortate (tone)
	83,74

	Cantitatea de deşeuri menajere supusă sortării (tone)
	107,22



Staţia de sortare şi compostare Galaţi este  amplasată în zona sud-vest a municipiului Galaţi, pe malul stâng al râului Siret pe un teren cu suprafata de aprox.2 ha.
Linia de sortare va avea capacitate anuală de 6000 t şi va putea sorta materiale reciclabile ca : PET,hârtie,cartoane,ambalaje de aluminiu,sticlă etc.
Linia de sortare va fi dotată cu tocatoare şi prese specializate pentru mărunţirea şi balotarea produselor reciclabile.După balotare, produsele vor putea fi valorificate prin intermediul companiilor specializatedin judeţ.
Perspective
Proiectele finalizate deja - aplicaţia ISPA „Managementul integrat al deşeurilor urbane solide în municipiul Galaţi şi împrejurimi", care a avut drept scop : 
- Inchidere celula I depozit Tirighina, în Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi; 
- Extindere depozit ecologic de deşeuri Tirighina;
- Construcţie staţie de tratare mecano-biologică a deşeurilor în Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi;
In prezent proiectul continua prin: 
- Construcţie staţie de transfer în oraşul Târgu Bujor;
- Puncte de colectare / platforme de colectare a deşeurilor;
- Puncte de colectare a deşeurilor « Bring bank » (reciclabile, mixte, biodegradabile) în oraşele: Galaţi, Bereşti, Târgu Bujor, judeţul Galaţi;
- Construcţie puncte verzi de colectare a deşeurilor (reciclabile, mixte, biodegradabile) fără personal în judeţul Galaţi;
- Construcţie puncte verzi de colectare a deşeurilor (reciclabile, mixte, biodegradabile) deservite de personal;
- Construcţie puncte verzi de colectare a deşeurilor echipate cu echipament pentru sortarea/dezmembrarea deşeurilor voluminoase în localităţile Galaţi, Târgu Bujor;
- Inchidere depozit neconform Tecuci.
trebuie continuat pentru crearea unui sistem modern de management al deşeurilor, care să contribuie la atingerea ţintelor şi obiectivelor Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, ale Planului Regional şi ale Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor.

Energie – Energie Electrica
Electrica Galati, filiala a Electrica de distributie pentru Sud-Estul României, are ca principal obiectiv consolidarea şi dezvoltarea aprovizionării cu energie electrică, precum şi a sistemelor de distribuţie în judetul Galati. 
Următorul tabel afişează cifrele globale cu privire la reţeaua de distribuţie a energiei electrice la Galati.

[bookmark: _Toc231609716]Tab. 2.4.3 Reteaua de Distribuire a Electricitatii in judetul Galati
	110 kV line / km
	Linia de tensiune medie / km
	Linie de tensiune joasa / km
	Statii de Alimentare / Nr
	Statiii Transformator / Nr

	Aeriana
	Ingropata
	Aeriana
	Ingropata
	Aeriana
	Ingropata
	110 kV
	Medium voltaj
	

	398.65
	2.57
	2121.11
	636.14
	6475.61
	1481.15
	25
	18
	1674


Sursa: EDS informaţii website Galati
Furnizarea de gaze naturale
Teritoriul judeţului Galaţi este tranzitat de trei conducte de transport de gaze naturale, de înaltă presiune, pe traseele Adjudu Vechi–Tecuci–Izvoarele–Şendreni, Oneşti–Han Domneşti- Izvoarele–Şendreni şi traversarea râul Siret – Cosmeşti.
Municipiile Galaţi şi Tecuci beneficiază de distribuţii de gaze naturale, de asemenea şi opt comune amplasate în apropierea conductelor de transport, alimentarea fiind realizată prin intermediul unor staţii de reglare măsurare predare (SRMP) pentru coborârea presiunii gazelor de înaltă la medie şi apoi la redusă. Din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale, zonele cele mai defavorizate sunt centrul, nordul şi estul judeţului, care nu sunt tranzitate de conducte de transport.
Reţeaua de furnizare a gazelor naturale în judetul Galati are o lungime de 436 km. 
Se preconizează extinderea reţelei de transport pe traseul Griviţa-Cudalbi-Băleni-Tg. Bujor, pentru alimentarea oraşului Târgu Bujor, la conducta de înaltă presiune urmând să fie racordate şi comunele Cudalbi şi Griviţa.

[bookmark: _Toc231609717]Tab. 2.4.4Volumul şi reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, judetul Galati(2010)
	Distributia de Gaz Natural in judetul Galati

	Lungimea retelei / km
	436.0

	Volumul de gas distribuit /mii m3
	98,279

	Din care a gospodăriilor / mii m3
	48,366


Sursa: INS Galati, 2010
Alimentarea cu energie termica
Pe teritoriul judeţului Galaţi există un singur sistem de furnizare in sistem centralizat a caldurii, respectiv cel administrat de CET Galaţi, care asigură alimentarea în municipiul Galaţi, acesta fiind consumatorul cel mai important ca mărime din judeţ. Ceilalţi consumatori din mediul urban şi rural sunt alimentaţi cu căldură din surse individuale la nivel de clădire (centrală termică) sau la nivel de încăpere (sobe). În municipiul Tecuci, sistemul centralizat a fost desfiinţat în anul 2007, soluţia adoptată, atât de instituţiile publice cât şi de populatie fiind centralele termice pe gaz.
Din totalul reţelei de distribuţie a energiei termice în municipiul Galaţi, în perioada 2005- 2010, a fost retehnologizat mai puţin de un sfert din lungimea acesteia. În prezent, sunt în curs lucrări de reabilitare şi retehnologizare a sistemului de distribuţie, atât a agentului termic cât şi a apei calde de consum, urmând să fie înlocuiţi circa 60 km de reţea.
Gradul de contorizare la bloc este de 100% la energie termică şi apă caldă de consum. Cu toate acestea, volumul de energie termică distribuită a scazut treptat, ca urmare a creşterii costului energiei, debranşărilor de la reţeaua de termoficare şi instalarea de surse proprii de energie termică.
Transport
Galati este un major nod de transport care implică drumuri, transportul pe apă şi feroviar. Localizarea geografică face din orasul Galati un important nod regional legătură între ţările din regiunea de vest a Mării Negre; în afară de România acesta include Turcia, Grecia, Bulgaria, Moldova şi Ucraina. 
Reteaua de cale ferata
Reţeaua de cale ferată din judetul Galati are o lungime totală de 312 km. 299 km sunt cu ecartament normal. 206 km de cale sunt cu o singura linie de cale ferata. 63 de km de cale ferata este electrificata.
Infrastructura rutiera
Reţeaua de drumuri publice din judetul Galati are o lungime totală de 1.465 km iar reţeaua de drumuri din oraş o lungime totală de 519 km. Poziţia orasului Galati este un punct central regional de transport şi intersecţia pune probleme suplimentare privind reţeaua de drumuri existentă. Principala provocare consta în stadiul reparaţii al drumurilor şi, în special în ceea ce priveşte reţeaua de drumuri urbane, capacitatea drumurilor şi lipsa de spatiului de parcare.
Următorul tabel afişează per ansamblu statistici referitoare la reţeaua de drumuri publice din judetul Galati.
[bookmark: _Toc231609718]Tab. 2.4.5 Drumurile Publice in judetul Galati (2011)
	Categorie si Stare
	Lungime
[km]

	Drumuri Publice clasate
	1461

	Reabilitate/modernizate
	980

	Nemodernizate
	481

	Drumuri Nationale
	305

	Reabilitate/modernizate
	305

	Nemodernizate
	0 km

	Drumuri Judetene
	791

	Reabilitate/modernizate
	605

	Nemodernizate
	186

	Drumuri Comunale
	365

	Reabilitate/modernizate
	70

	Nemodernizate
	295


Sursa:: Consiliul Judetului  Galati, 2011
Următorul tabel ilustreaza ansamblu de statistici referitoare la reţeaua de drumuri din oraş în judetul Galati
[bookmark: _Toc231609719]Tabel 2.10 Drumuri judetene in judetul Galati (2011)
	Categorie si Stare
	Lungime [km]

	Drumuri judetene
	519

	Reabilitate/modernizate
	378


Sursa: INS Galati, 2011
2.6 [bookmark: _Toc369259230]EVALUAREA SOCIO-ECONOMICĂ
[bookmark: _Toc369259231]Profilul socio-economic al României
Situaţia socio-economică în România a avut o evoluţie variată în perioada de tranziţie. Populaţia a scăzut de la 23,2 milioane de persoane în 1990 la 21,3 milioane în 2011. Aceasta denotă o medie anuală de diminuarea a populaţiei de -0,43%. Motivele declinului populaţiei sunt scăderea ratei fertilităţii şi migraţia grupei de vârstă fertile în ţări străine.
Produsul Intern Brut a evoluat sinuos ca urmare a fazei de tranziţie între anii 1990 şi începutul acestui deceniu şi, ulterior, în faza de coeziune, care a început în ultimii ani. În timpul primei faze, media anuală de creştere a PIB-ului real a fost de 4,6%. Preţurile au crescut de la 30% la 50% în prima jumătate a anilor 1990. În 2011, creşterea PIB-ului a fost de 2,5% în termeni reali, iar rata inflaţiei a fost de 4,95%. Această dezvoltare se reflectă, de asemenea, în cursul de schimb. 
Situaţia ocupării forţei de muncă în România în această perioadă a fost marcată de o puternică discrepanţă între resursele pieţei muncii şi populaţia activă.
[bookmark: _Toc369259232]2.5.1.1. Populatia Romaniei
In conformitate cu Anuarul Statistic publicat de Institutul Naţional de Statistică, România a avut o populaţie de 21.354.396 locuitori la 1 iulie 2011, dintre care 10.392.537 locuitori sunt de sex masculin şi 10.961.859 sunt femei, intr-o distribuţie de 48,7% la 51,3%. 
Evoluţia demografică recentă în România a fost marcată de procesul de transformare economică şi socială iniţiată de schimbările politice de la începutul anilor 1990. Figura 2.3 arată că populaţia României a ajuns la cea mai mare valoare în 1990, cu 23,2 milioane locuitori. Prezentarea din schema de mai jos, rezultată din recensămintele din anii 1992 şi 2002, demonstrează evoluţia demografică de reducere a populaţiei. 
Conform cifrelor prezentate la recensământ, în România, numărul locuitorilor a scăzut cu 5,5% între 1992 şi 2002, tendinţă observată în evoluţia demografică din perioada 1985 - 2002. În perioada 2002 - 2011 populaţia României a scăzut cu o medie anuală de -0,42% (-1,18% pentru întreaga perioadă). 
Alte ţări est-europene au avut probleme similare după 1990. În România acest lucru a fost în principal o consecinţă a creşterii economice naturale negative (continuu negativ din 1992) şi a balanţei negative privind migraţia internaţională.
Alte ţări est-europene au avut probleme similare după 1990. În România acest lucru a fost în principal o consecinţă a creşterii economice naturale negative (continuu negativ din 1992) şi a balanţei negative privind migraţia internaţională.
Figura 2.5.-1 Evoluţia Populaţiei totale în România în perioada 1985 – 2011 (nr. locuitori)

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2012.
In 2011, populaţia urbană reprezenta 54,9% din totalul populaţiei şi populaţia rurală era de 49,1%. Din anul 1990 (53,2% la 46,8%), această relaţie este relativ stabilă, după cum reiese din Figura 2.4. 
Creşterea din 2002 a populaţiei rurale este datorată migraţiei la sat a populaţiei din oraşe care nu mai avea loc de muncă. De asemenea, unele modificări de statut (comune transformate în oraşe) au dus la creşterea cotei de populaţie urbană. 
Figura 2.5.1-2 Evoluţia raportului rural-urban pentru populaţia din România în perioada 1985 – 2011 (%)

[bookmark: _Ref215553669][bookmark: _Toc214686836][bookmark: _Toc231609667]Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2012.
Evoluţia ponderii populaţiei în mediul urban şi rural este rezultatul a câţiva factori de influenţă prezentaţi în continuare. Rata natalităţii în mediul rural este mai mare decât în mediul urban, cu toate că, în zonele urbane este mai mare numărul de femei cu vârstă fertilă decât în zonele rurale. Un alt factor de influenţă a raportului urban - rural este prezenţa unui număr mai mare de persoane în vârstă în mediul rural decât în zonele urbane ale ţării. 
Cel de al treilea factor de influenţă îl reprezintă migraţia, atât cea din interiorul României, din mediul rural spre zonele urbane şi invers, cât şi cea internaţională, principala parte a emigranţilor fiind din mediul urban.
[bookmark: _Toc369259233]2.5.1.2 Situatia economiei nationale

Evoluţia principalilor indicatori macro-economici la nivel naţional este prezentată în tabelul de mai jos, pentru perioada 2005-2010.


Tabelul 2.5.-1. Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici la nivel naţional
	Evoluţia PIB
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	[bookmark: _Hlk351896869]PIB (milioane RON)
	80377,3
	116768,7
	151475,1
	[bookmark: _GoBack]197564,8
	246468,8
	288954,6
	344650,6
	416006,8
	514700,0
	501139,4
	523693,3
	556708,4

	PIB (creşterea in termeni nominali %)
	-
	45,2%
	29,7%
	30,4%
	24,7%
	17,2%
	19,2%
	20,7%
	23,7%
	-2,6%
	4,5%
	6,3%

	Inflaţia (%)
	45,7%
	34,5%
	22,5%
	15,3%
	11,9%
	9,0%
	6,56%
	4,84%
	7,85%
	5,59%
	6,09%
	5,79%

	Rata medie de schimb Ron/euro
	1,99
	2,60
	3,12
	3,75
	4,05
	3,62
	3,52
	3,33
	3,68
	4,23
	4,20
	4,23

	PIB pe locuitor (RON)
	3609,7
	5263,5
	6974,9
	9084,0
	11413,5
	13362,8
	15967,6
	19315,4
	23934,6
	23341,4
	24435,9
	26070,0

	PIB pe locuitor (Euro)
	1808,9
	2022,3
	2231,6
	2418,8
	2815,9
	3687,9
	4530,4
	5787,7
	6499,2
	5508,6
	5804,4
	6151,6


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2012 şi http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BDro.
Datele din Tabelul 2.5.1 arată că Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere constantă în perioada 2000 - 2008, urmată de o scădere de 2,6% în anul 2009. Din anul 2010, evoluţia PIB la nivel naţional are din nou un trend crescător. Produsul Intern Brut pe cap de locuitor a înregistrat, pentru perioada analizată, 2000 - 2011, o creştere constantă a valorilor înregistrate la nivel naţional.
Fig. 2.5.-3. Evoluţia PIB şi PIB/loc. în perioada 2000-2011, la nivel naţional (valori curente)


Sursa: prelucrare date Institutul Naţional de Statistică



Rata inflaţiei a avut o evoluţie descrescătoare în perioada 2000 - 2007, ajungând de la 45,7% în anul 2000 la numai 4,84% în 2007. În perioada următoare, 2008 - 2011, rata inflaţiei a variat de la un an la altul, fără a prezenta o tendinţă clară de creştere sau scădere, ajungând la o valoare de 5,79% în anul 2011.
Rata medie de schimb leu/euro a avut o evoluţie crescătoare în perioada 2000 - 2004, ajungând de la 1,99 lei/euro în anul 2000 la 4,05 lei/euro în anul 2004. În perioada 2005 - 2007 s-a înregistrat o uşoară scădere, pentru ca apoi, începând din anul 2008, să urmeze un trend crescător, ajungând în anul 2011 la valoarea de 4,23 lei/euro.

[bookmark: _Toc369259234]2.5.1.3Caracteristicile gospodăriilor
Distribuţia persoanelor din gospodării după statutul ocupaţional, deosebit de importantă pentru analiza formării veniturilor şi a inegalităţii acestora, evidenţiază faptul că salariaţii reprezintă peste un sfert din numărul total al persoanelor (27,7%). Astfel, numărul mediu de salariaţi ce revine pe o gospodărie este de numai 0,8, ceea ce înseamnă opt salariaţi la zece gospodării. Lucrătorii pe cont propriu reprezintă 3,6% şi agricultorii 7,2%. Pensionarii constituie 23,5% din numărul de persoane din gospodării, iar şomerii 5,6%. Elevii şi studenţii, precum şi alte categorii care în general sunt formate din persoane aflate în întreţinerea gospodăriei (preşcolari, casnice, persoane vârstnice fără pensie etc.) constituie 30,4% din totalul membrilor gospodăriilor.
Tabelul 2.5.2. Distribuţia persoanelor din gospodării după statutul ocupaţional în anul 2010
	Statutul ocupaţional al persoanelor
	Total gospodării
	Gospodării de:

	
	
	Salariat
	Lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole
	Agricultor
	Şomer
	Pensionar

	Salariat
	27,7
	53,0
	7,1
	4,8
	16,1
	12,6

	Lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole
	3,6
	1,1
	34,5
	2,2
	2,8
	2,1

	Agricultor
	7,2
	2,1
	5,4
	41,8
	2,4
	4,6

	Ajutor familial
	2,0
	0,4
	0,7
	10,1
	0,4
	2,0

	Şomer
	5,6
	4,0
	3,0
	1,6
	36,5
	3,9

	Pensionar
	23,5
	3,9
	2,9
	2,7
	4,7
	56,9

	Elev, student
	16,3
	20,8
	23,1
	19,8
	21,3
	8,6

	Altul
	14,1
	14,7
	23,3
	17,0
	15,8
	9,3

	Total
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
Analiza pe categoriile de gospodării analizate, a structurii acestora după statutul ocupaţional al membrilor gospodăriei, evidenţiază prezenţa semnificativă a salariaţilor nu numai în gospodăriile de salariaţi, unde reprezintă în medie peste jumătate din numărul membrilor (53,0%), dar şi în celelalte categorii de gospodării. În gospodăriile de şomeri şi de pensionari frecvenţa salariaţilor a depăşit 10% (16,1% şi 12,6%). Ponderea elevilor, studenţilor şi a altor categorii de persoane a fost de 46,4% în gospodăriile de lucrători pe cont propriu, de 35,5% în gospodăriile de salariaţi, de 36,8% în cele de agricultori şi 37,1% în gospodăriile de şomeri.
a. Veniturile gospodariilor la nivel national
In anul 2010, veniturile totale, în termeni nominali, au fost de 2304,3 lei lunar pe gospodărie şi de 795,3 lei pe persoană, mai mici cu 0,5%, respectiv cu 0,2% decât în anul 2009. 
Principala sursă de formare a veniturilor totale a reprezentat-o, atât în anul 2010, cât şi în anul anterior, veniturile băneşti (83,9%, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de anul 2009).Structura veniturilor totale ale gospodăriilor s-a remarcat şi în anul 2010 prin ponderea importantă a veniturilor în natură (16,1%), în principal a contravalorii consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (14,2%, în creştere cu 0,5 puncte procentuale faţă de anul anterior). Acestea din urmă sunt produse alimentare şi nealimentare de provenienţă agricolă care intră în consumul gospodăriei din producţie proprie, din stoc, precum şi din cele primite pentru munca prestată în alte gospodării sau primite în dar de la rude, prieteni sau alte persoane.

Fig. 2.5.- 4. Structura veniturilor totale ale gospodăriilor pe surse de formare, în anul 2010
[image: ]
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
[bookmark: _Toc231609722]În modelul actual al gospodăriei din România, consumul de produse alimentare din producţia proprie şi al celor primite de la familia lărgită (părinţi, fraţi, copii) constituie una din modalităţile de acoperire a nevoilor de consum ale gospodăriilor care se confruntă cu dificultăţi financiare induse de pierderea veniturilor băneşti sau de diminuarea puterii de cumpărare a acestora, iar acoperirea nevoilor proprii de consum alimentar şi susţinerea altor membri ai familiei este principalul obiectiv al producţiei agricole realizate de gospodării. Economia de subzistenţă, caracteristică gospodăriei agricole, este evidenţiată şi de ponderea relativ scăzută a veniturilor băneşti din agricultură, care au reprezentat, în anul 2010, numai 2,8% din veniturile totale.
Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă categorie de venituri, având ponderea cea mai mare în veniturile totale ale gospodăriilor (48%), în scădere, însă, faţă de anul 2009, cu 1,6 puncte procentuale. Această situaţie, este legată şi de numărul relativ mic de salariaţi din componenţa gospodăriilor (0,8 salariaţi/gospodărie).
O altă categorie de venituri care a deţinut o pondere destul de importantă în structura veniturilor totale ale gospodăriilor, atât în anul 2010, cât şi în anul precedent, o reprezintă veniturile din prestaţii sociale (26%). De menţionat că şi veniturile din activităţi independente (comerţ, prestări de servicii, practicarea unor meserii şi profesii liberale), precum şi cele din proprietate (dobânzi, dividende, chirii, arendă) au încă o pondere scăzută în veniturile totale ale gospodăriilor (2%). 
Tabelul 2.5.3 prezintă veniturile medii ale gospodăriilor la nivel naţional pentru perioada 2008 – 2011 precum şi dinamica acestui indicator pentru perioada sus-menţionată. 
Tabelul 2.5.3 Structura veniturilor la nivel naţional (2008 – 2011)
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	Dinamica (201/2008)

	I. Total venituri (lei/lună)
	2131.67
	2315.99
	2304.28
	2417.26
	+13,39%

	Procente

	I. Venituri băneşti
	83.1
	83.7
	83.9
	81.7
	-1,68%

	din care:

	· Salarii brute şi alte drepturi salariale
	52.1
	50.9
	49.3
	48.7
	-6,52%

	· Venituri din agricultură
	2.5
	2.5
	2.8
	3.1
	+24%

	· Venituri din activităţi neagricole independente
	2.9
	2.8
	2.7
	2.6
	-10,3%

	· Venituri din prestaţii sociale
	21.6
	24.2
	25.7
	23.8
	+10,18%

	· Venituri din proprietate
	0.3
	0.2
	0.2
	0.1
	-66,6%

	II. Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale
	3.1
	2.6
	1.9
	1.8
	-41,9%

	III. Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii
	13.8
	13.7
	14.2
	16.5
	+18,84%

	Total I + II + III
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2009 – 2012.
Din analiza datelor din tabelul de mai sus se poate constata că, în perioada 2008-2011 veniturile au înregistrat, la nivel naţional, o creştere de 13,39%. Salariile reprezintă principala categorie de venituri, cu o pondere de aproximativ 50% din totalul veniturilor. În perioada 2008-2011, veniturile din salarii au scăzut cu 6,52%. Echivalentul consumului de produse agricole din resurse proprii a crescut de la 13,8% în anul 2008 la 16,5% în anul 2011, din totalul veniturilor.
Este de menţionat scăderea de 66,6% a Veniturilor din proprietate precum şi scăderea de 41,9% la categoria Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale.
b. Distributia teritoriala a veniturilor
Diferenţe de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat şi în funcţie de mediul de rezidenţă. În anul 2010, veniturile medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 32,8% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural.
În mediul urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 61,7% din salarii, 24,2% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 8,0% din total.
În mediul rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 35,9% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (29,1% din totalul veniturilor), veniturile băneşti din agricultură asigurând numai 6,8% din totalul veniturilor gospodăriilor din mediul rural.
O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale (27,4%) şi celor din prestaţii sociale (28,4%). 
În ceea ce priveşte diferenţierea veniturilor pe regiuni, se poate remarca faptul că, în anul 2010, cele mai mari venituri medii lunare s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (3039,8 lei pe gospodărie) şi cele mai scăzute în Sud-Est (2029,7 lei pe gospodărie).
Tabelul 2.5. 4. Veniturile totale, pe medii de rezidenţă şi regiuni, în anul 2010
	
	Venituri medii lunare
	% faţă de total gospodării

	
	lei / gospodărie
	lei / persoană
	venituri medii / gospodărie
	venituri medii / persoană

	Total gospodării
	2304,3
	795,3
	100,0
	100,0

	din care:

	· mediu urban
	2577,4
	925,9
	111,9
	116,4

	· mediu rural
	1940,1
	636,3
	84,2
	80,0

	din care:

	Nord-Est
	2047,4
	680,4
	88,9
	85,6

	Sud-Est
	2029,7
	700,3
	88,1
	88,1

	Sud-Muntenia
	2369,2
	806,9
	102,8
	101,5

	Sud-Vest Oltenia
	2134,1
	727,5
	92,6
	91,5

	Vest
	2344,6
	826,5
	101,8
	103,9

	Nord-Vest
	2307,9
	787,0
	100,2
	99,0

	Centru
	2299,0
	796,4
	99,8
	100,1

	Bucureşti-Ilfov
	3039,8
	1139,3
	131,9
	143,3


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
Structura pe surse a veniturilor totale nu prezintă diferenţe mari de la o regiune la alta. Principala sursă de formare a veniturilor, în toate regiunile, a fost salariul, însă, cu un aport mai scăzut în regiunea Nord-Est (739,5 lei lunar pe gospodărie, cu 34,9% mai mic decât media pe ansamblul gospodăriilor) şi considerabil mai mare în regiunea Bucureşti-Ilfov (2083,9 lei lunar pe gospodărie, cu 83,3% mai mare decât media).
O altă categorie de venituri cu o pondere destul de importantă în structura veniturilor totale o reprezintă veniturile din prestaţii sociale, care depăşeşte 20% în toate regiunile. Veniturile în natură constituie, de asemenea, o sursă cu pondere mare în totalul veniturilor în toate regiunile (între 13,1% în Vest şi 22,4% în Nord-Est), cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov (5,0%).


Figura 2.5.-5. Veniturile totale ale gospodăriilor, pe surse de formare, în profil teritorial, în anul 2010
[image: ]
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
c. Inegalitatea veniturilor
Analiza nivelului mediu al veniturilor pe decile în anul 2010 evidenţiază un decalaj de 1:3,91 (1:4,31 în anul 2009) între veniturile medii pe o gospodărie din prima decilă (care cuprinde gospodăriile cu cele mai mici venituri pe persoană) şi veniturile medii pe o gospodărie din ultima decilă (formată din gospodăriile cu veniturile cele mai mari). Raportul dintre veniturile ce revin în medie pe o persoană din gospodăriile care formează prima şi ultima decilă a fost de 1:7,35 (1:7,53 în 2009).
Veniturile gospodăriilor din prima decilă au reprezentat 52,0% din veniturile totale ale tuturor gospodăriilor, iar cele din a zecea decilă au fost de 2,0 ori mai mari. Astfel, populaţia care aparţine gospodăriilor din decila superioară - reprezentând 7,84% (8,01% în 2009) din totalul populaţiei - deţine mai multe venituri decât populaţia care aparţine gospodăriilor din primele trei decile - reprezentând 37,15% (35,98% în 2009) din totalul populaţiei - şi beneficiază de 18,65% (17,92% în 2009) din totalul veniturilor.

Fig. 2.5.- 6. Curba Lorenz a distribuţiei veniturilor totale şi a veniturilor salariale pe decile, în anul 2010
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
Se remarcă distanţarea decilei superioare faţă de celelalte decile, urmare a existenţei unor venituri mult mai mari decât cele care caracterizează cea mai mare parte a distribuţiei. Astfel, în timp ce decalajul dintre veniturile medii pe o persoană din decila a noua şi cele din prima decilă este de 1010,7 lei (ceea ce înseamnă că distanţa medie dintre mediile pe primele nouă decile este de 126,3 lei), diferenţa dintre veniturile medii din ultima şi penultima decilă este de 774,4 lei. De asemenea, dacă în medie pentru primele nouă decile raportul dintre veniturile medii pe persoană a două decile consecutive este de 1 : 1,22, raportul dintre veniturile decilei D10 şi ale decilei D9 este de 1:1,60. 


Fig. 2.5.- 7. Veniturile totale ale gospodăriilor, pe surse de formare şi decile, în anul 2010
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
Cea mai mare contribuţie la diferenţierea pe decile a veniturilor gospodăriilor o au diferenţele dintre veniturile salariale, în bugetele gospodăriilor din ultima decilă intrând venituri salariale mai mari decât în ale celor din prima decilă, în medie, de 49 ori (3494,2 lei lunar pe gospodărie în D10, faţă de 71,7 lei lunar în D1).
În anul 2010, veniturile gospodăriilor din primele decile s-au format în mare parte din veniturile în natură, care au reprezentat 46,8% din veniturile primei decile, 32,7% din veniturile celei de-a doua decile şi 28,7% din veniturile celei de-a treia decile. De altfel, 78,9%, 67,6% şi, respectiv, 68,4% din gospodăriile din prima, a doua şi a treia decilă sunt situate în mediul rural, iar peste 50% din persoanele care compun gospodăriile din cele trei decile aparţin unor gospodării de pensionari şi agricultori (56,9%).
În veniturile gospodăriilor din ultima decilă, salariile au reprezentat 74,6% (în scădere cu 0,4 puncte procentuale faţă de anul 2009), restul fiind format, în proporţii de sub 15%, de veniturile din prestaţii sociale (12,1%), veniturile în natură (5,4%), veniturile din agricultură (2,2%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,0%).
Veniturile băneşti ale gospodăriilor analizate, care exprimă capacitatea, forţa şi posibilitatea acestora de a se implica în relaţiile de piaţă, se caracterizează prin nivelul general relativ scăzut, chiar foarte scăzut în cazul unor categorii de gospodării, cu implicaţii asupra nivelului şi structurii consumului, a capacităţii de economisire şi a dezvoltării economiei naţionale.
În anul 2010, nivelul mediu lunar al veniturilor băneşti a fost de 1932,8 lei pe gospodărie (667,1 lei pe persoană) şi a reprezentat 83,9% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de anul 2009, pe seama creşterii, în principal, a ponderii veniturilor din prestaţii sociale (de la 24,2% în anul 2009 la 25,7% în anul 2010).

Fig. 2.5.- 8. Veniturile băneşti ale gospodăriilor, pe decile, în anul 2010
[image: ]
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
Raportul dintre veniturile băneşti realizate în medie de o gospodărie din prima şi ultima decilă a fost de 1:7,0 şi de 1:13,1 în cazul veniturilor băneşti ce revin în medie pe o persoană. Ponderea lor în veniturile totale a fost de 53,2% în decila inferioară şi 94,6% în cea superioară.
Veniturile băneşti medii lunare ale gospodăriilor din decila D1 au reprezentat 32,9% din veniturile băneşti ale tuturor gospodăriilor, în timp ce ale celor din decila D10 au fost de 2,3 ori mai mari.
d. Cheltuielile gospodariilor la  nivel national
Cheltuielile totale ale gospodăriilor au fost, în anul 2010, în medie, de 2063,0 lei lunar pe gospodărie şi de 712,0 lei pe persoană şi au reprezentat 89,5% din veniturile totale (în creştere cu 1,1 puncte procentuale faţă de anul 2009). Dintre categoriile de gospodării analizate nivelul cel mai înalt al cheltuielilor totale, medii pe o persoană (864,7 lei lunar), a fost realizat de gospodăriile de salariaţi, care dispun şi de veniturile cele mai mari (981,6 lei lunar), iar cel mai scăzut de gospodăriile de şomeri (462,2 lei). Niveluri scăzute şi sub media pe ansamblul gospodăriilor s-au înregistrat şi în gospodăriile de lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole, agricultori şi pensionari.
Tabel 2.5.- 5 Cheltuielile totale, pe categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului gospodăriei
	
	Anul
	Total gospodării
	Gospodării de:

	
	
	
	Salariaţi
	Lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole
	Agricultori
	Şomeri
	Pensionari

	Cheltuieli totale medii lunare (lei)

	Pe gospodărie
	2009
	2047,3
	2707,5
	1772,5
	1723,4
	1556,1
	1639,6

	
	2010
	2063,0
	2722,9
	1838,6
	1618,5
	1615,9
	1685,4

	Pe persoană
	2009
	704,8
	856,7
	486,8
	494,9
	462,0
	665,8

	
	2010
	712,0
	864,7
	504,5
	473,1
	462,2
	689,1

	Ponderea cheltuielilor în veniturile totale (%)

	
	2009
	88,4
	87,2
	93,3
	94,5
	96,7
	87,6

	
	2010
	89,5
	88,1
	95,2
	96,8
	98,1
	88,5

	Ponderea cheltuielilor în total gospodării (%)

	Medii lunare pe gospodărie
	2009
	100,0
	132,2
	86,6
	84,2
	76,0
	80,1

	
	2010
	100,0
	132,0
	89,1
	78,5
	78,3
	81,7

	Medii lunare pe persoană
	2009
	100,0
	121,6
	69,1
	70,2
	65,5
	94,5

	
	2010
	100,0
	121,4
	70,9
	66,4
	64,9
	96,8


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.). În structura pe destinaţii a cheltuielilor sunt incluse şi cheltuielile pentru investiţii, constând în cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărare de acţiuni etc.
Tabelul 2.5.- 6Cheltuielile totale pe destinaţii şi categorii de gospodării, după statutul ocupaţional al capului gospodăriei, în anul 2010

	
	Total gospodării
	Gospodării de:

	
	
	Salariaţi
	Lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole
	Agricultori
	Şomeri
	Pensionari

	Total cheltuieli
	2063,0
	2722,9
	1838,6
	1618,5
	1615,9
	1685,4

	Cheltuieli totale de consum
	1456,4
	1849,6
	1482,8
	1065,7
	1317,8
	1286,4

	din care:

	- cheltuieli băneşti de consum
	1286,3
	1672,8
	1268,1
	733,2
	1128,2
	1090,9

	- contravaloarea consumului din resurse proprii
	200,1
	176,8
	214,7
	332,5
	189,6
	195,5

	Produse alimentare şi băuturi neconsumate
	45,4
	52,4
	45,9
	29,4
	33,0
	44,2

	Cheltuieli pentru investiţii
	30,1
	33,0
	77,9
	31,5
	6,6
	24,5

	Cheltuieli totale de producţie
	150,8
	69,4
	132,4
	437,5
	85,8
	175,4

	Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe
	324,5
	689,5
	80,9
	44,1
	165,1
	125,5

	Alte cheltuieli
	25,8
	29,0
	18,7
	10,3
	7,6
	29,4


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
O componentă a cheltuielilor gospodăriilor – legată de consum, dar evidenţiată distinct în structura cheltuielilor – o reprezintă cheltuielile efectuate pentru acea parte a produselor alimentare şi băuturilor cumpărate în vederea consumului, care nu sunt consumate în perioada de referinţă, rămânând în stoc sau fiind date în prelucrare sau ca hrană pentru animale etc. Principala destinaţie a cheltuielilor gospodăriilor – consumul – a deţinut, în medie pe ansamblul gospodăriilor, 72% din cheltuielile totale. Cheltuielile de consum au reprezentat 1486,4 lei lunar pe o gospodărie, iar cheltuielile băneşti pentru cumpărarea de produse alimentare (inclusiv cheltuielile în unităţile de alimentaţie publică), nealimentare şi pentru plata serviciilor 1286,3 lei lunar (62,4% din cheltuielile totale). Cealaltă parte a cheltuielilor de consum, contravaloarea consumului uman din resurse proprii (acele produse alimentare şi nealimentare din resurse proprii care sunt consumate de membrii gospodăriei) a fost egală cu 200,1 lei pe gospodărie şi a reprezentat 9,7% din cheltuielile totale.
Cheltuielile pentru producţia gospodăriei, în anul 2010, au reprezentat 7% din cheltuielile totale, din care 1% au revenit cheltuielilor băneşti, iar 6% contravalorii consumului productiv din resurse proprii (furaje, seminţe etc.) utilizate pentru producţia gospodăriei. Acestea din urmă au însumat, în medie, 127,6 lei lunar pe gospodărie. În anul 2010, impozitele asupra veniturilor, contribuţiile la bugetele de asigurări sociale, cotizaţiile şi alte impozite şi taxe, au deţinut o pondere de 16% din cheltuielile totale, ridicându-se în medie la suma de 324,5 lei lunar pe o gospodărie, din care impozitul pe salariu a reprezentat 38,3% (38,6% în 2009), iar contribuţiile de asigurări sociale (pentru pensie, la fondul de şomaj şi pentru asigurările de sănătate) 57,1% (57,5% în 2009).




Fig. 2.5.- 9 Structura cheltuielilor totale ale gospodăriilor în anul 2010
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
Cheltuielile pentru investiţii au fost şi în anul 2010 foarte mici, reprezentând numai 2% din cheltuielile totale, în creştere, însă, faţă de anul anterior cu 0,2 puncte procentuale. Este un semnal şi în anul 2010, cu privire la capacitatea extrem de scăzută a gospodăriilor de a economisi.
Necesitatea acoperirii prioritare a cheltuielilor impuse de producţia în gospodărie, a plăţii impozitelor şi contribuţiilor de asigurări sociale şi a satisfacerii nevoilor de bază de consum lasă prea puţine resurse pentru investiţii.
Cheltuielile medii ale gospodăriilor, la nivel naţional, aşa cum sunt calculate de către Institutul Naţional de Statistică, sunt prezentate în tabelul de mai jos pentru perioada 2009 – 2010.
Structura cheltuielilor de uz casnic, la nivel naţional, în procente (%) este prezentată în tabelul de mai jos pentru anii 2009 şi 2010.
[bookmark: _Toc231609725]


Tabelul 2.5.7 Structura cheltuielilor pe gospodării la nivel naţional (2009 - 2010) – [%]
	
	2009
	2010

	
	Urban
	Rural
	Urban
	Rural

	I. Total cheltuieli (A+B)
	77.1
	80.7
	77.2
	82.5

	A. Cheltuieli băneşti
	72.1
	55.8
	72.1
	56.6

	Cheltuieli de consum
	52.6
	42.2
	52.6
	43.6

	Cheltuieli pentru alimente şi băuturi neconsumate
	1.6
	1.7
	1.7
	1.8

	Cheltuieli pentru investiţii
	0.7
	1.6
	1.0
	1.4

	Cheltuieli pentru producţie
	0.2
	2.2
	0.2
	2.2

	Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe
	15.9
	7.2
	15.6
	6.9

	Alte Cheltuieli băneşti
	1.1
	1.0
	1.0
	0.9

	B. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii
	5.0
	24.8
	5.1
	25.9

	Produse alimentare
	4.4
	12.6
	4.6
	13.1

	Produse nealimentare
	0.01
	0.02
	0.0
	0.03

	II. Împrumuturi şi Credite restituite, sume depuse la bănci
	5.1
	3.0
	5.3
	2.6

	III. Sold în numerar la sfârşitul perioadei
	17.8
	16.4
	17.5
	14.9

	Total general (I+II+III)
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Venituri şi consumul populaţiei, 2011”.
Cheltuielile băneşti constituie 72,1%, atât în 2009 cât şi în anul 2010, din totalul cheltuielilor în gospodăriile urbane şi 55,8% în 2009 şi 56,6% în 2010, în gospodăriile rurale. Cea mai importantă categorie, atât în zonele urbane cât şi în cele rurale, o reprezintă cheltuielile de consum, cu un cuantum de 52,6% in mediul urban şi 42-43% din cheltuielile gospodăriilor rurale.
În zonele urbane, impozite, taxe şi contribuţii sunt de aproximativ 15% din valoarea totală a cheltuielilor în timp ce în zonele rurale sunt numai 7% din cheltuieli.
În zonele rurale, echivalentul consumului din resurse proprii reprezintă 24-25% din totalul cheltuielilor, mult mai mare decât în mediul urban, unde procentul este de numai 5%.
Dependenţa nivelului şi structurii cheltuielilor totale de consum de mărimea veniturilor gospodăriilor este pusă în evidenţă de analiza cheltuielilor de consum pe decile.
Fig. 2.5.- 10. Cheltuielile totale de consum pe decile, în anul 2010
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Venituri şi consumul populaţiei, 2011”.
O primă remarcă se poate face cu privire la situaţia de la extremele distribuţiei. Diferenţa între D10 şi D1 în ceea ce priveşte mărimea cheltuielilor totale de consum, medii lunare pe o gospodărie, a fost de 1464,5 lei. Raportul între mărimea cheltuielilor de consum pe o gospodărie din D10 şi D1 a fost de 2,5:1. Raportul se măreşte la 4,6:1 dacă se au în vedere cheltuielile medii lunare pe o persoană din gospodărie, aceasta pentru că numărul persoanelor din gospodăriile din decilele inferioare de venit este semnificativ mai mare decât în cele superioare. 
A doua remarcă priveşte structura cheltuielilor totale de consum pe cele trei categorii de bunuri. În gospodăriile din prima decilă peste 60% din totalul cheltuielilor de consum se alocă pentru alimentaţie (63,6%). Doar în gospodăriile din decilele D9 şi D10 se alocă pentru consumul alimentar mai puţin de 40% (37,7%, respectiv 32,4%).
Pe regiuni, cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor sunt apropiate ca mărime medie pe o gospodărie. Excepţie face regiunea Bucureşti–Ilfov, atât în anul 2009, cât şi în anul precedent, unde acestea sunt mai mari cu 431,7 lei (451,2 lei în 2009), respectiv cu 29,0% (cu 30,7% în 2009) faţă de media pe ţară. Şi în ceea ce priveşte cheltuielile pentru consumul alimentar şi cele pentru mărfuri nealimentare se observă o relativă apropiere. Ceva mai diferenţiate sunt cheltuielile de consum pentru servicii, cel mai înalt nivel fiind atins în regiunea Bucureşti-Ilfov, unde sunt de 1,6 ori mai mari decât media pe ţară şi de 2,0 ori mai mari decât în Sud-Vest Oltenia, regiunea cu cel mai scăzut nivel al cheltuielilor pentru servicii pe o gospodărie. Şi structura cheltuielilor pe cele trei grupe - consum alimentar, mărfuri nealimentare şi servicii - este relativ omogenă.
Pe regiuni, cheltuielile medii pentru cumpărarea mărfurilor nealimentare prezintă nivelul cel mai înalt în regiunea Bucureşti-Ilfov (586,4 lei lunar pe gospodărie) şi cel mai scăzut în regiunea Sud-Est (397,6 lei lunar pe gospodărie).
e. Cheltuielile casnice pentru servicii la nivel national
În configuraţia consumului populaţiei, serviciile constituie un reper important pentru evaluarea condiţiilor de viaţă. Apelul la utilizarea serviciilor pentru satisfacerea nevoilor de consum este strâns legat de numeroşi factori, între care cei mai importanţi sunt: puterea de cumpărare, respectiv veniturile băneşti; mediul de rezidenţă şi condiţiile de locuit; comportamentul consumatorilor.
În anul 2010, pe ansamblul gospodăriilor, cheltuielile pentru plata serviciilor deţin o pondere relativ scăzută: 25,2% în totalul cheltuielilor de consum şi 29,1% în totalul cheltuielilor băneşti de consum (în creştere faţă de anul 2009 cu 0,4 puncte procentuale, respectiv cu 0,5 puncte procentuale).
Cheltuielile pentru plata serviciilor însumează, în medie pe o gospodărie 374,2 lei lunar. Din acest total, cele legate de locuinţă deţin de departe ponderea cea mai mare, atât în anul 2010, cât şi în anul precedent (50,0%, respectiv 48,8% în 2009). În cadrul acestora, cele pentru energie electrică şi gaze naturale deţin ponderi mari, ajungând la 59,4% din totalul cheltuielilor pentru serviciile legate de locuinţă, în scădere cu 0,5 puncte procentuale faţă de anul anterior. Serviciile de telefonie ocupă următorul loc în ierarhia cheltuielilor pentru servicii, cu o pondere de 19,6%. Acestea sunt urmate, ca mărime şi pondere, de cheltuielile de transport (7,3%). Cheltuielile pentru aceste trei categorii de servicii absorb 76,9% din totalul cheltuielilor pentru servicii, pe ansamblul gospodăriilor.
Serviciile de sănătate şi educaţie deţin o pondere relativ scăzută în totalul serviciilor plătite: pentru serviciile de sănătate 4,2%, iar pentru serviciile de educaţie 2,6%. Cheltuielile pentru grupele de servicii menţionate mai sus pot fi asimilate în cea mai mare parte a lor unor plăţi “obligatorii“ ale gospodăriilor, determinate de situaţia locativă şi condiţiile de locuit, de nevoile de deplasare spre şi de la locul de muncă sau de studiu, de starea de sănătate etc.. Ele absorb cea mai mare parte a cheltuielilor pentru servicii, lăsând puţine resurse pentru cheltuielile aferente celorlalte categorii de servicii, legate de exemplu de utilizarea timpului liber, cultură, îngrijire personală, asigurări etc. Este motivul pentru care cheltuielile efectuate pentru astfel de servicii sunt nesemnificative.
Pe categoriile de gospodării analizate, nivelul mediu lunar cel mai înalt al cheltuielilor pentru plata serviciilor s-a înregistrat la gospodăriile de salariaţi, iar cel mai scăzut la gospodăriile de agricultori. Gospodăriile de salariaţi au cheltuit, în anul 2010, în medie lunar de 3,6 ori mai mult decât cele de agricultori.
Fig. 2.5.- 11Cheltuielile gospodăriilor pentru principalele tipuri de servicii, pe medii de rezidenţă, în anul 2010
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Venituri şi consumul populaţiei, 2011”.

Veniturile medii pe gospodărie raportat la mediul de rezidenţă, la nivel naţional, sunt prezentate în următorul tabel, pentru 2009 şi 2010, în termeni nominali
Tabelul 2.5.-8 Venitul mediu pe gospodărie la nivel naţional (2010) – [RON/luna]
	Total venituri pe gospodărie 
	2009
	2010
	Dinamica 2010/2009

	Venitul mediu pe gospodărie
	2315,99
	2304,28
	-0,99

	Zona Urbană 
	2619,57
	2577,36
	-0,98

	Zona Rurală
	1920,87
	1940,14
	+1,01


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.

Se poate constata că veniturile medii pe gospodărie au înregistrat o uşoară scădere atât la nivel naţional cât şi în mediu urban. Excepţie face mediul rural, unde în anul 2010 veniturile medii pe gospodărie au crescut cu 1,1% faţă de anul precedent.
Ca necesar de calcul al venitului disponibil pe gospodărie, sumele plătite de la buget pe gospodărie pentru impozite, taxe şi alte cheltuieli similare, sunt prezentate în tabelul următor pentru anii 2009 şi 2010 în termeni nominali.
[bookmark: _Toc196618497][bookmark: _Toc231609730]Tabel 2.5.- 9	Media la nivel naţional pentru impozite, taxe şi alte cheltuieli similare			[RON/luna]
	
	2009
	2010
	Dinamica

	Impozite, taxe şi alte cheltuieli similare -  medie pe gospodărie
	332,32
	324,48
	-0,97

	Zona Urbană 
	467,91
	455,42
	-0,97

	Zona Rurală
	155,84
	149,86
	-0,96


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
Cheltuielile medii ale gospodăriilor pentru impozite, taxe şi alte cheltuieli similare au scăzut în perioada 2009 – 2010 cu 0,9%, procent ce se regăseşte atât la nivel naţional cât şi pe medii rural şi urban. 
Venitul disponibil pe gospodărie pentru cheltuieli de consum, la nivel naţional, este prezentat în tabelul de mai jos pentru anii 2009 şi 2010 în termeni nominali.
Tabel 2.5.- 10 Media cheltuielilor de consum la nivel naţional – [RON/luna]
	
	2009
	2010
	Dinamica

	Cheltuieli de consum pe gospodărie
	1275,03
	1286,29
	+1

	Zona Urbana 
	1550,92
	1538,08
	-0,99

	Zona Rurala
	915,95
	950,54
	+1,03


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
Cheltuielile de consum au crescut în anul 2010 faţă de anul precedent cu 1% per total naţional. În mediu urban se poate observa o scodere de aproximativ 1% a acestui tip de cheltuieli, în timp ce în mediu rural cheltuielile pentru consum au crescut în aceeaşi perioadă cu 1,03%.
[bookmark: _Toc369259235]2.5.1.4.Ocuparea fortei de munca si veniturile
In perioada 2008-2011 numărul mediu al salariaţilor la nivel naţional a scăzut cu 13,8%. Numărul şomerilor, pentru aceeaşi perioadă, a avut o evoluţie fluctuantă, rata maximă a şomajului înregistrându-se în anul 2009, respectiv 7,8%. În Anul 2011, rata şomajului scăzuse la 5,2%.
Tabel 2.5.- 11 Numărul mediu de salariaţi şi şomeri la nivel naţional, 2008-2011
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	Dinamica

	Număr mediu salariaţi (mii persoane)
	5046
	4774
	4376
	4349
	0,86

	Număr şomeri (mii persoane)
	403
	709
	627
	461
	1,14

	Rata şomajului (%)
	4,4
	7,8
	7,0
	5,2
	


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Anuarul Statistic al României 2012”.
În tabelul de mai jos este prezentată situaţia forţei de muncă la nivel naţional în procente. Sectorul industrial reprezintă procentul majoritar al angajaţilor (peste 20% din numărul mediu al angajaţilor). Activităţile comerciale – 17,3% - şi serviciile administrative – 8,99% - sunt celelalte două domenii cu un procent mare de ocupare a populaţiei la nivel naţional. Majoritatea sectoarelor economice au înregistrat pe parcursul perioadei analizate creşteri ale procentului de populaţie ocupată. 
Tabelul 2.5.- 12 Situaţia forţei de muncă la nivel naţional (2008-2011) – [%]
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	TOTAL
	100%
	100%
	100%
	100%

	Din care:

	Agricultură, silvicultură şi pescuit
	2.08
	2.30
	2.17
	2.25

	Industria extractivă
	1.61
	1.57
	1.53
	1.47

	Industria prelucrătoare
	26.60
	23.42
	22.83
	23.64

	Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
	1.66
	1.63
	1.67
	1.61

	Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
	1.96
	2.09
	2.24
	2.23

	Construcţii
	9.08
	8.46
	7.70
	7.68

	Comerţ cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 
	16.83
	17.09
	17.18
	17.31

	Transport şi depozitare
	5.65
	5.91
	5.90
	5.89

	Hoteluri şi restaurante
	2.34
	2.47
	2.47
	2.48

	Informaţii şi comunicaţii
	2.40
	2.39
	2.42
	2.53

	Intermedieri financiare şi asigurări
	2.14
	2.24
	2.31
	2.28

	Tranzacţii imobiliare 
	0.61
	0.61
	0.62
	0.62

	Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
	2.64
	2.81
	2.88
	2.92

	Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport
	8.09
	8.73
	8.94
	8.99

	Administraţie publicã şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
	7.81
	8.25
	8.68
	8.37

	Învăţământ
	6.94
	7.92
	8.36
	7.66

	Sănătate şi asistentă socială
	0.79
	1.17
	1.21
	1.17

	Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
	0.79
	0.92
	0.89
	0.90

	Alte activităţi ale economiei naţionale
	2.08
	2.30
	2.17
	2.25


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.
Câştigul salarial mediu net lunar este prezentat, pe activităţi ale economiei naţionale, în tabelul următor. În perioada 2008-2011, salariul mediu net lunar a crescut per total economie cu 10,31%. Cele mai mari salarii se înregistrează în domeniul Intermedieri financiare şi asigurări, unde, în anul 2011, salariul mediu lunar era de 3435 RON. 
Tabel 2.5.13. Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale, în România, 2008-2011
	Activitate Economică
	2008
	2009
	2010
	2011

	Total economie
	1309
	1361
	1391
	1444

	
	
	
	
	

	Agricultură, silvicultură şi pescuit 
	914
	1007
	1024
	1044

	Industrie
	1189
	1300
	1388
	1470

	· Industrie extractivă
	2287
	2360
	2435
	2577

	· Industrie prelucrătoare
	1050
	1146
	1237
	1324

	· Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
	2389
	2573
	2671
	2787

	Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
	1154
	1241
	1256
	1333

	Construcţii
	1162
	1069
	1125
	1247

	Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
	1042
	1047
	1166
	1227

	Transport şi depozitare
	1454
	1518
	1557
	1580

	Hoteluri şi restaurante
	773
	799
	786
	841

	Informaţii şi comunicaţii
	2119
	2468
	2687
	2965

	Intermedieri financiare şi asigurări
	3205
	3109
	3200
	3435

	Tranzacţii imobiliare
	1270
	1193
	1182
	1268

	Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
	1749
	1870
	1915
	2061

	Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport
	835
	873
	940
	966

	Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
	2411
	2159
	1968
	1909

	Învăţământ
	1538
	1596
	1380
	1316

	Sănătate şi asistenţă socială
	1266
	1342
	1226
	1210

	Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
	1195
	1249
	1103
	1076

	Alte activităţi de servicii
	780
	818
	824
	852


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Veniturile şi consumul populaţiei, 2011”.

[bookmark: _Toc369259236]Profilul socio-economic al Judeţului Galaţi
[bookmark: _Toc369259237]2.5.2.1.Populaţia în Regiunea Sud-Est
In conformitate cu INS, populaţia totală a Regiunii Sud-Est s-a ridicat la 2,79 milioane de persoane la începutul anului 2011, reprezentând 13,06% din populaţia României. In afară de Galaţi, alte judeţe din regiune sunt: Constanţa, Buzău, Vrancea, Brăila, Tulcea. Proporţia populaţiei judeţelor în totalul regiunii Sud Est este prezentată în Figura 2.5. 
Fig. 2.5.- 12. Populaţia în Regiunea Sud Est în anul 2011, procente la nivel judeţean

[bookmark: _Toc214686837][bookmark: _Toc231609668]Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2012.
[bookmark: _Toc369259238][bookmark: _Toc213648676][bookmark: _Toc232816307]2.5.2.2.Populaţia în judeţul Galaţi
Populaţia judeţului Galaţi număra la 1 iulie 2011 604.627 de locuitori. Aceasta reprezintă 2.82% din populaţia totală a ţării şi 21.64% din populaţia Regiunii Sud-Est.
[bookmark: _Toc231609669]Fig. 2.5.-13 Evoluţia numărului de locuitori în judeţul Galaţi (2000 – 2011)

[bookmark: _Toc214686838]Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2012.
Judeţul Galaţi este al doilea ca mărime în regiune, după Constanţa, care deţine 26% din populaţie în regiunea de Sud-Est. Populaţia din Galaţi a scăzut cu o medie anuală de 0,74% începând din anul 2000, când judeţul avea un număr de 644.077 locuitori. Media anuală locală a sporului populaţiei este puţin mai mare decât cea naţională -0.73%. În 2002, rata descrescătoare înregistrată la nivel naţional (3,25%) a fost mai mare decât cea de la nivel local, 2,64% din populaţia judeţului (16.976 de persoane). Tendinţa de scădere a continuat şi în perioada următoare, dar declinul a fost mai puţin marcant. 
În anul 2011, în judeţul Galaţi existau două municipii, Galaţi, cu 287.046 locuitori şi Tecuci, cu o populaţie de 42.175 persoane, precum şi 2 oraşe (Târgu Bujor – 7.516 locuitori şi Bereşti – 3.195 persoane). Judeţul are 60 de comune cu un total de 266.690 de locuitori, ceea ce reprezintă 43,8% din populaţia judeţului Galaţi.
Distribuţia populaţiei în zonele rurale şi urbane din judeţul Galaţi este prezentată în figura de mai jos. Între 2000 şi 2002, rata medie de migrare din urban spre zonele rurale a fost de 2,6%. Începând din 2003, ponderea populaţiei din cele două zone a rămas relativ constantă, cu o uşoară tendinţă de creştere în rural. În 2011, populaţia care trăia în oraşe constituia 56,2% din totalul populaţiei în judeţul Galaţi.
[bookmark: _Ref215565829][bookmark: _Toc214686839][bookmark: _Toc231609670]Figura 2.5.- 14 Evoluţia raportului rural-urban a populaţiei în judeţul Galaţi (2000 – 2011) ‑ [%]

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2012.
Referitor la densitatea populaţiei pot fi făcute următoarele remarci:
· Densitatea cea mai mare a populaţiei se întâlneşte în municipiul Galaţi;
· Aproximativ jumătate din populaţie este concentrată în 10% din suprafaţa judeţului (municipiul Galaţi şi comunele din apropiere: Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti).
[bookmark: _Toc228151654][bookmark: _Toc231609671]Figura 2.5. -15 Densitatea populaţiei în judeţul Galaţi 
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Sursa: Planul de management pentru deşeuri în judeţul Galaţi, 2008.
Populaţia în judeţul Galaţi prezintă o tendinţă clară de îmbătrânire. In totalul populaţiei, procentul celor intre 0 şi 14 ani a fost de 14,8 % în 2011 (faţă de 17,19% în 2002), populaţia între 15 şi 59 ani a fost de 65,8 % (faţă de 66 % în 2002) iar populaţia peste 60 ani atinge 19,3 % (faţă de 17% în 2002). 
Tendinţa de îmbătrânire este mai clară în zona rurală, datorită migraţiei tinerilor din zona rurală către zonele urbane. 
Tendinţa de îmbătrânire în creştere în zona rurală se explică şi prin îmbătrânirea populaţiei feminine, a cărei medie a fost de 76,5 ani în 2006 în comparaţie cu media naţională de 72,2 ani.
[bookmark: _Toc369259239]2.5.2.3 Situaţia economică în judeţul Galaţi
a. Situatia pe ansamblu
Evoluţia principalilor indicatori macro-economici, în judeţul Galaţi, comparativ cu dinamica aceluiaşi indicator la nivel regional este prezentată în tabelul de mai jos, pentru perioada 2008-2010.
Tabel 2.5.-11 Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici la nivel regional 
 - milioane lei preţuri curente - 
	 
	2000
	2001
	2003
	2004
	2005
	2007
	2009
	2010

	PIB Regiunea Sud Est
	9286,8
	13165,2
	22263,8
	29425,1
	32852,1
	44273
	52706
	56339,5

	PIB judeţul Galaţi
	1995,1
	2928,5
	4398,4
	6129,1
	6459
	8602
	9686,8
	10962,7

	PIB judeţul Galaţi/PIB regional
	21,5%
	22,2%
	19,8%
	20,8%
	19,7%
	19,4%
	18,4%
	19,5%

	PIB/loc Regiunea Sud Est
	3212,5
	4708,8
	8018,6
	10470,2
	11541,7
	15641,8
	18738,2
	20076,8


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Statistica teritorială 2008- 2011.
În anul 2009, rata de creştere a PIB-ului în judeţul Galaţi a fost negativă (similar cu evoluţia la nivel naţional) iar în 2010 creşterea la nivel judeţean a fost mult mai mare decât cea la nivel naţional. 
Prin calcularea unui raport între PIB Galaţi şi PIB Regiunea Sud-Est se poate constata că Produsul Intern Brut al Judeţului Galaţi reprezintă aproximativ 20% din PIB regional, variaţiile în timp fiind nesemnificative. În aceeaşi ordine de idei, PIB Regiunii Sud-Est raportat la PIB naţional reprezintă aproximativ 11%. Rezultă de aici că PIB al judeţului Galaţi reprezintă aproximativ 2% din PIB naţional.
Tabel 2.5.-12 Evoluţia numărului de firme locale active în judeţul Galaţi (2009 - 2011)
 – nr. unităţi - 
	Activităţi (cf. CAEN 2)
	2009
	2010
	2011

	TOTAL Judeţ Galaţi
	12742
	11526
	10435

	Din care:

	Agricultură, silvicultură şi pescuit
	378
	390
	382

	Industrie extractivă
	12
	12
	12

	Industrie prelucrătoare
	1131
	1023
	919

	Producţia şi furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă, aer condiţionat
	8
	9
	7

	Distribuţie apă, salubritate, gestionare deşeuri, activităţi de decontaminare
	63
	79
	97

	Construcţii
	1233
	977
	907

	Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea autovehiculelor
	6150
	5629
	4966

	Transport şi depozitare
	647
	600
	586

	Hoteluri şi restaurante
	608
	561
	487

	Informaţii şi comunicaţii
	304
	250
	223

	Intermedieri financiare şi asigurări
	196
	184
	173

	Tranzacţii imobiliare
	246
	235
	212

	Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
	869
	760
	682

	Activităţi servicii administrative şi activităţi de servicii, suport
	345
	309
	315

	Învăţământ
	58
	51
	51

	Sănătate şi asistenţă socială
	149
	138
	125

	Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
	100
	94
	83

	Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
	245
	225
	208


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 2012.
Datele din tabelul de mai sus indică o evoluţie în scădere a numărului de unităţi economice pentru majoritatea activităţilor economice (scădere de peste 2000 firme). 
b. Situația principalelor domenii economice
Cifra de afaceri înregistrată pentru perioada 2008 - 2011 este prezentată în tabelul următor. Informaţiile din tabelul de mai jos indică o scădere a cifrei de afaceri în judeţul Galaţi, în perioada 2008 – 2009, cu peste 25%, urmată de o perioadă de creştere permanentă a cifrei de afaceri, până în prezent. 
Tabelul 2.5-13. Evoluţia cifrei de afaceri in judeţul Galaţi (2008 - 2011)
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Cifra de afaceri (mld. Lei preţuri curente)
	23240
	17602
	18048
	19159

	% faţă de anul precedent
	113.6%
	75.7%
	102.5%
	106.25%


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 2012.
Aceeaşi evoluţie se constată şi pentru valoarea producţiei industriale a judeţului Galaţi care, după o creştere constantă în perioada 2006-2008, înregistrează o cădere drastică de aproximativ 50% în anul 2009, pentru ca apoi să intre din nou într-un trend uşor crescător.


Tabel 2.5.-14. Producţia industrială (CAEN Rev.2) şi indicii producţiei în judeţul Galaţi în perioada 2006-2011
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Valoarea producţiei industriale (mil. lei preţuri curente)
	9016,8
	11073,2
	10921,2
	5711,8
	6697,3
	7177,5

	Indicii producţiei industriale (% faţă de anul precedent)
	97,8
	106,2
	86,9
	55,5
	96,1
	98,0


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al judeţului Galaţi – 2012.
Fig. 2.5 - 16. Valoarea producţiei industriale în judeţul Galaţi
[image: ]
Sursa: Prelucrare date Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al judeţului Galaţi – 2012.
Sectorul construcţiilor a avut o evoluţie puţin diferită, valoarea lucrărilor variind sinuos în perioada analizată. Cea mai semnificativă creştere faţă de anul precedent s-a înregistrat în anul 2007, când indicele a fost de 147,7%, la polul opus fiind anul 2008, cu o valoare a indicelui de 74,9%.



Tabelul 2.5-15. Lucrările de construcţii (CAEN Rev.2) şi indicii lucrărilor de construcţii în judeţul Galaţi în perioada 2006-2011
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Valoarea lucrărilor de construcţii (mil. lei preţuri curente)
	868.3
	1396.4
	1222.1
	1460.6
	1157.8
	1106.8

	Indicii lucrărilor de construcţii (% faţă de anul precedent)
	123,9
	147,7
	74,9
	116,2
	77,2
	87,6


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al judeţului Galaţi – 2012.
Figura 2.5. - 17. Valoarea lucrărilor de construcţii în judeţul Galaţi
[image: ]
Sursa: prelucrare date Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al judeţului Galaţi – 2012.
Evoluţia sectorului turistic reiese din cifrele prezentate în tabelul de mai jos. Numărul unităţilor de cazare a crescut în anul 2011, în paralel cu scăderea numărului de locuri de cazare. O concluzie ce se poate trage din această evoluţie este evidenţa unei reorganizări a unităţilor turistice în vederea creşterii confortului oferit, în detrimentul numărului de locuri disponibil. Se poate presupune că acest demers a avut rezultate pozitive, deoarece numărul turiştilor, care înregistrase scăderi mari în perioada 2007-2010, a crescut semnificativ în 2011. Au fost înregistrați 52.291 de turişti cazaţi, cu 63% mai mult decât în anul precedent.
Tabel 2.5-16. Unităţi de cazare turistică, capacitate şi număr de turişti în judeţul Galaţi în perioada 2006-2011
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Unităţi de cazare turistică
	21
	21
	21
	21
	21
	35

	Capacitate de cazare existentă (locuri)
	1452
	1452
	1452
	1452
	1452
	1386

	Sosiri ale turiştilor cazaţi
	61546
	65769
	57242
	44130
	32236
	52291


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al judeţului Galaţi – 2012.
c. Utilitățile publice
Utilităţile publice asigurate populaţiei judeţului Galaţi au cunoscut în perioada analizată o evoluţie uşor crescătoare (tabelul de mai jos). 
Numărul localităţilor care au reţea de distribuire a apei potabile a crescut de la 42 în anul 2006 la 54 în anul 2011. Lungimea totală a reţelei de distribuire a apei potabile a crescut în perioada analizată cu 58%, ajungând de la 1263,5 km în anul 2006 la 1997,6 km în 2011. Gradul de echipare al oraşelor cu reţele de distribuire a apei potabile a avut o creştere constantă în perioada 2006-2010, de la 76,6% la 80%. În 2011, procentul înregistrat a scăzut brusc la 51%, scădere ce se poate pune pe seama extinderii reţelei de distribuire a apei potabile în localităţi noi, ce beneficiază doar parţial de aceste facilităţi.
Numărul localităţilor cu reţea de canalizare a crescut de la 19 în perioada 2006-2010 la 20 în anul 2011. Lungimea totală a reţelei de canalizare a crescut cu 11,2%, de la 601,1 km în anul 2006 la 668,9 km în anul 2011. Gradul de echipare al oraşelor cu reţele de canalizare a crescut foarte puţin în perioada 2006-2010, de la 42,8% la 44,6%. În anul 2011 se înregistrează şi la acest indicator o scădere bruscă, la doar 28,2%, scădere ce se poate datora faptului că reţeaua de canalizare a fost extinsă la o nouă localitate dar nu pe o suprafaţă semnificativă a acesteia.



Tabelul 2.5- 17. Utilităţi publice în judeţul Galaţi în perioada 2006-2011
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Localităţi cu reţea de distribuire a apei potabile
	42
	42
	46
	48
	54
	54

	Lungime totală a reţelei de distribuire a apei potabile (km)
	1263,5
	1355
	1556,9
	1670,2
	1873
	1997,6

	Gradul de echipare al oraşelor cu reţele de distribuire a apei potabile (%)
	76,6
	78,7
	78,7
	80,4
	80,4
	51

	Localităţi cu instalaţii de canalizare publică
	19
	19
	19
	19
	19
	20

	Lungime totală a reţelei de canalizare (km)
	601,1
	609,1
	616,1
	635,2
	635,2
	668,9

	Gradul de echipare al oraşelor cu reţele de canalizare (%)
	42,8
	43,1
	44,4
	44,6
	44,6
	28,2


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al judeţului Galaţi – 2012.
d. Investiții și firme
Investiţiile în judeţul Galaţi prezintă o evoluţie variabilă, cu creşteri şi scăderi de la an la an, fără a urma un anumit tipar. 
Investiţiile în sectorul construcţiilor au scăzut cu 50% pe parcursul perioadei 2008 – 2010, înregistrând apoi o creştere semnificativă în anul 2011. 
Tabelul de mai jos prezintă evoluţia investiţiilor la nivelul judeţului Galaţi în perioada 2008 – 2011. 


Tabelul 2.5.- 18. Investiţii la nivelul judeţului Galaţi ( 2008 - 2011)
mld. lei preţuri curente 
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	TOTAL Investiţii
	2142
	1750
	1341
	2143

	din care:

	Industrie extractivă
	2
	1
	1
	-

	Industrie prelucrătoare  
	638
	717
	576
	1175

	Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică
	38
	41
	56
	-

	Distribuţie apă, salubritate, gestionare deşeuri, activităţi de decontaminare
	133
	139
	171
	108

	Construcţii
	219
	144
	114
	175

	Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea autovehiculelor
	448
	294
	180
	208

	Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier
	483
	196
	137
	191

	Hoteluri şi restaurante  
	37
	21
	24
	29

	Informaţii şi comunicaţii  
	21
	23
	15
	25

	Tranzacţii imobiliare şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
	98
	149
	47
	89

	Învăţământ
	1
	1
	1
	1

	Sănătate şi asistenţă socială
	9
	15
	9
	5

	Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
	14
	9
	10
	6


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 2012.
Situaţia firmelor existente în judeţul Galaţi este prezentată în tabelele de mai jos. În urma calculelor realizate pe baza datelor existente la Registrul Naţional al Comerţului, se poate constata că numărul firmelor din judeţul Galaţi a evoluat proporţional cu cel al firmelor înregistrate la nivel naţional. În prezent, în judeţul Galaţi există 960.306 firme, reprezentând 56,2 % din totalul firmelor înregistrate la nivel judeţean în perioada 1990-2012 şi 2,5% din totalul firmelor existente la nivel naţional.


Tabel 2.5 – 19 - Înmatriculări şi radieri de firme, în perioada decembrie 1990 - Ianuarie 2013, pe total ţară şi judeţul Galaţi, - ponderea judeţului în totalul pe ţară
	
	Înmatriculări
	Radieri
	Firme existente în prezent

	
	Nr.
	%
	Nr.
	% din înmatriculări
	% din total naţional
	Nr.
	% din înmatriculări
	% din total naţional

	Romania
	2.354.007
	100
	960.306
	40,79
	100
	1.393.701
	59,2
	100

	Judeţul Galaţi
	55.706
	2,37
	24.357
	43,72
	2,37
	31.349
	56,27
	2,54


Sursa: Sinteza Statistică a datelor din Registrul Naţional al Comerţului, 2012.
În ceea ce priveşte categoriile de comercianţi înregistraţi la Registrul Naţional al Comerţului, se poate constata că, în judeţul Galaţi, din totalul de 55.706 înmatriculări realizate până în prezent, cele mai multe înmatriculări s-au realizat pentru SRL, 67%, iar cele mai puţine pentru RA (Regii autonome de stat), 0,05%. Înregistrările de PF (Persoane fizice autorizate) se situează pe locul doi în judeţ, cu un procent de 28,1% din total înmatriculări. 
Tabelul 2.5 - 20 Numărul înmatriculărilor la registrele comerţului, pe categorii de comercianţi, în perioada decembrie 1990 - ianuarie 2013
	
	Total
	PF
	SRL
	RA
	Altele

	
	Nr.
	%
	Nr.
	%
	Nr.
	%
	Nr.
	%
	Nr.
	%

	Romania
	2.354.007
	100
	747.438
	31,7
	1.528.295
	64,9
	1.394
	0,05
	76.880
	3,2

	Judeţul Galaţi
	55.706
	2,3
	15.688
	28,1
	37.356
	67,05
	30
	0,05
	2.632
	4,72


Sursa: Sinteza Statistică a datelor din Registrul Naţional al Comerţului, 2012.
Raportat la situaţia la nivel naţional, se poate observa din tabelul de mai sus, că înmatriculările din judeţul Galaţi sunt proporţionale cu cele la nivel naţional.
[bookmark: _Toc369259240]2.5.2.3 - Caracteristicile gospodariilor in judetul Galati
Dimensionarea gospodăriilor la nivel regional 
[bookmark: _Toc231609720][bookmark: _Ref215566956]Numărul mediu de persoane într-o gospodărie la nivel naţional şi regional, grupate în funcţie de principala ocupaţie a gospodăriilor este prezentat în Tabelul 2.5.- 21, aşa cum este prevăzut de Institutul Naţional de Statistică.
Tabel 2.5.-21- Distribuţia persoanelor din gospodării după statutul ocupaţional, la nivel naţional, în anul 2010 (%)
	Statutul ocupaţional al persoanelor
	% din Total persoane/gospodărie
	Diferenţa în regiune faţă de naţional

	
	Naţional
	Regiunea Sud-Est
	

	Salariat
	27,7
	25,3
	-2,4

	Lucrător pe cont propriu în activităţi neagricole
	3,6
	4,5
	+0,9

	Agricultor
	7,2
	7,3
	+0,1

	Ajutor familial
	2,0
	1,1
	-0,9

	Şomer
	5,6
	6,0
	+0,4

	Pensionar
	23,5
	22,6
	-0,9

	Elev, student
	16,3
	16,2
	-0,1

	Altul
	14,1
	17,0
	+2,9

	Total
	100,0
	100,0
	


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, “Coordonate ale nivelului de trai în 2011”.
Se poate observa din tabelul de mai sus că, la nivel regional, procentul de salariaţi per gospodărie este cu 2,4% mai mic decât la nivel naţional. Este de menţionat faptul că la nivel regional, procentul agricultorilor, al lucrătorilor pe cont propriu în agricultură precum şi al şomerilor este mai mare decât procentul la nivel naţional, datorită specificului economic regional, influenţat în mare măsură şi de relieful regional. Trebuie subliniat faptul că, în regiunea Sud-Est, procentul pensionarilor per gospodărie este mai mic decât la nivel naţional.
Tabel 2.5 – 22 - Numărul mediu al pensionarilor din Judeţul Galaţi
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Pensionari Asigurări Sociale de Stat
	114440
	115503
	116661
	119084
	122533
	123727

	Pensionari de invaliditate
	9488
	9716
	9703
	9970
	10242
	10132

	Pensionari IOVR (invalizi, orfani, văduve de război)
	357
	312
	265
	219
	177
	145

	Beneficiar de ajutor social de stat
	44
	37
	31
	25
	22
	19

	Pensionari agricultori
	32673
	30760
	28841
	26761
	24655
	22686


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al judeţului Galaţi – 2012.
Se poate observa din tabelul de mai sus că numărul pensionarilor de invaliditate şi al celor din sistemul Asigurărilor Sociale de Stat din judeţul Galaţi a crescut progresiv în perioada analizată. Astfel, la nivelul anului 2011 se înregistrează 123.727 pensionari în sistemul de stat, cu 8% mai mult decât în anul 2006 şi 10.132 pensionari de invaliditate, cu 6,7% mai mult decât la nivelul anului 2006. În paralel, a scăzut ponderea celorlalte categorii de pensionari din judeţ.
Tabel 2.5-23. Pensia medie lunară în Judeţul Galaţi
-lei/persoană-
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Pensionari Asigurări Sociale de Stat
	327
	417
	621
	752
	789
	839

	Pensionari de invaliditate
	238
	301
	436
	516
	541
	560

	Pensionari IOVR (invalizi, orfani, văduve de război)
	230
	240
	247
	244
	244
	244

	Beneficiar de ajutor social de stat
	86
	107
	155
	193
	193
	194

	Pensionari agricultori
	121
	162
	252
	299
	308
	310


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al judeţului Galaţi – 2012.
Evoluţia pensiilor medii lunare în judeţul Galaţi este constant crescătoare, pentru toate categoriile de pensionari existente la nivel judeţean. Cea mai mare creştere se observă la pensiile din sistemul de stat, cu valori aproape triple în anul 2011 (839 lei) faţă de valorile medii înregistrate în anul 2006 (327 lei). De asemenea, pensiile de invaliditate şi cele din agricultură s-au dublat în perioada analizată dar au rămas la valori extrem de scăzute (mai puțin de echivalentul a 100€ în cazul pensiilor din agricultura). Singura categorie care nu a înregistrat creşteri spectaculoase este cea a pensionarilor IOVR, cu o creştere de numai 6% la o bază foarte scăzută. 
b. Veniturile gospodăriilor la nivel regional şi judeţean
Datele privind veniturile şi cheltuielile gospodăriei, precum şi a consumului la nivel local, nu sunt disponibile la nivel judeţean. Din acest motiv, veniturile gospodăriilor şi veniturilor la nivel judeţean şi local au fost estimate pe baza de date la nivel naţional şi regional. 
Structura veniturilor pe gospodărie la nivel regional este prezentată în tabelul de mai jos pentru perioada 2008 – 2011.

[bookmark: _Toc231609723]Tabel 2.5.-24 Structura veniturilor bănești în Regiunea Sud-Est (2008 – 2011) – [lei/lună şi %]
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	Dinamica

	I. Total venit (lei/lună)
	658.72
	717.40
	700.34
	756.98
	+14,9%

	Procente

	I. Venituri băneşti
	83.7
	85.0
	85.0
	81.4
	-2,74%

	Din care:

	· Salarii brute şi alte drepturi salariale
	51.1
	48.5
	46.8
	45.5
	-10,95%

	· Venituri din agricultură
	3.4
	4.2
	3.8
	3.6
	+5,88%

	· Venituri din activităţi neagricole independente
	2.8
	2.6
	3.0
	2.5
	-10,71%

	· Venituri din prestaţii sociale
	22.0
	25.1
	27.2
	25.5
	+15,9%

	· Venituri din proprietate
	0.1
	0.2
	0.3
	0.1
	0%

	II. Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale
	3.0
	2.4
	1.7
	1.7
	-43,33%

	III. Contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii
	13.3
	12.6
	13.3
	16.9
	+27,06%

	Total I + II + III
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României 2009 – 2012.
Tendinţele de la nivel naţional se regăsesc şi în cifrele corespunzătoare regiunii Sud-Est. Veniturile totale au crescut cu 14,9% în perioada 2008-2011. Ponderea veniturilor băneşti în total venituri a scăzut cu 2,74% pentru aceeaşi perioadă. 
Salariile reprezintă cea mai importantă categorie de venituri, cu o pondere de aproximativ 50% din totalul veniturilor, pondere ce a înregistrat o scădere de 10,95% în perioada 2008 – 2011. Cel de-al doilea venit ca importanţă este "venitul social", cu o pondere variind între un minim de 22% în anul 2008 şi un maxim de 27,2% în anul 2010. Cele mai recente date disponibile, evidenţiază un procent de 25,5% al venitului social pentru anul 2011, în scădere faţă de anul precedent dar cu o tendinţă generală de creştere în perioada analizată.
Institutul Naţional de Statistică nu furnizează cifre pentru veniturile medii ale gospodăriilor şi ale cheltuielilor gospodăriilor la nivel judeţean sau local.
În medie, venitul unei gospodării in judeţul Galaţi este derivat din media naţională a veniturilor prin aplicarea unui factor de corecţie care se calculează în funcţie de raportul dintre salariul mediu naţional şi salariul mediu din judeţul Galaţi. Aceasta este o abordare relativ schematică, dar în special pentru zonele urbane, care satisface pe deplin scopul evaluării accesibilităţii. 
Veniturile medii pe gospodărie raportat la mediul de rezidenţă, la nivel naţional, sunt prezentate în următorul tabel, pentru anii 2009, 2010 şi 2011, în termeni nominali au fost detaliați în Tabelul 2.5.3 și Tabelul 2.5.4.
Cheltuielile medii ale gospodăriilor pentru impozite, taxe şi alte cheltuieli similare sunt expuse detaliat în capitolul 2.5.1.3. 
Următorul tabel indică o estimare a factorilor de corecţie folosiți pentru a estima veniturile gospodăriilor din judeţul Galaţi.
Tabel 2.5- 25-Rectificarea salariilor medii disponibile din venituri pe gospodării în judeţul Galaţi
	Total venituri pe gospodarie 
	2012

	Salariul mediu pe gospodarie
	1,607

	Salariul in Zona Urbana 
	1,728

	Salariul in Zona Rurala
	93%


Referinte: datele folosite pentru calculatie: Institutul National de Statistica
Factor de conversie utilizat pentru analiza salariilor din zona rurală este de 93%. 
Următorul tabel indică venitul mediu disponibil pe gospodărie în județul Galați calculat cu factorului de corecţie de 93% aplicat atât la zonele urbane şi rurale:
Tabel 2.5.-26 Repartizarea Venitului mediu pe gospodărie, în judeţul Galati – [RON/luna]
	Total venituri pe gospodarie 
	2011
	2012

	Salariul mediu pe gospodarie
	1,050
	1,354

	Salariul in Zona Urbana 
	1,119
	1,486

	Salariul in Zona Rurala
	959
	1,212



In judeţul Galaţi, se consideră că veniturile pe gospodărie din diferite zone urbane ale județului sunt de aceiași valoare. Pe baza discuţiilor cu beneficiarii locali, pentru estimarea din media veniturilor gospodăriilor casnice în diferite zone urbane, Consultantul utilizează următoarele ipoteze: 
i. Pentru Municipiul Galaţi, veniturile medii pe gospodărie se presupun a fi cu 5% mai mari decât venitul mediu pentru Judeţ.
ii. Pentru celelalte zone, venitul în mediu urban pe gospodărie se presupune a fi cu 3% mai mic decât venitul mediu pe judeţ.
- 
[bookmark: _Toc369259241]2.5.2.4 Ocuparea Fortei de munca si veniturile

Consultantul a desfăşurat o analiza a forţei de muncă la nivelul master planului deoarece acest lucru poate avea impact asupra dezvoltării viitoare a veniturilor pe gospodărie şi implicit asupra puterii de cumpărare a consumatorilor din cadrul populaţiei. 
Numărul mediu al angajaţilor în cadrul a diferite sectoare economice din judeţul Galaţi este prezentat în tabelul următor pentru perioada 2008 – 2011. 
Tabelul 2.5-27 . Numărul mediu al salariaţilor în judeţul Galaţi, pe activităţi ale economiei naţionale (2008-2011)
număr persoane
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	TOTAL
	128334
	117780
	105737
	100399

	Din care:

	Agricultură, silvicultură şi pescuit
	1278
	1912
	1540
	1745

	Industria extractivă
	502
	552
	534
	499

	Industria prelucrătoare
	36912
	29565
	24155
	21965

	Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
	2889
	2529
	2749
	2649

	Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
	3324
	3181
	3117
	2674

	Construcţii
	14425
	11862
	9529
	9797

	Comerţ cu ridicata şi amănuntul;repararea autovehiculelor şi motocicletelor 
	20840
	19804
	18902
	18234

	Transport şi depozitare
	9352
	8669
	7768
	7367

	Hoteluri şi restaurante
	2611
	2398
	2258
	2109

	Informaţii şi comunicaţii
	1701
	1618
	1575
	1419

	Intermedieri financiare şi asigurări
	1911
	1963
	1684
	1471

	Tranzacţii imobiliare 
	705
	561
	568
	738

	Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
	2507
	1962
	1798
	1902

	Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport
	4453
	4257
	4297
	4194

	Administraţie publicã şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
	4929
	5111
	4719
	4149

	Invăţământ
	10069
	10217
	9778
	9548

	Sănătate şi asistentă socială
	8414
	9193
	8806
	8119

	Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
	648
	1531
	1288
	1095

	Alte activităţi ale economiei naţionale
	864
	895
	672
	725


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 2012.
Numărul mediu de angajaţi a scăzut constant în perioada supusă analizei – pornind de la 128.334 angajaţi în anul 2008 şi ajungând la 100.339 persoane în anul 2011. Scăderea numărului total de angajaţi la nivelul judeţului Galaţi a fost, pentru perioada analizată, de 21,8%.
O analiză a datelor prezentate mai sus indică următoarele:
· cea mai mare pondere din totalul populaţiei judeţului Galaţi lucrează în industria prelucrătoare, peste 20%, în scădere pe parcursul perioadei analizate. Procentele sunt foarte apropiate de cele înregistrate la nivel naţional (tot peste 20% şi cu aceeaşi tendinţă de scădere în perioada analizată); 
· există un procent mare de populaţie care lucrează în domeniul Comerţ şi reparate autovehicule, variind între 16% şi 18% în perioada analizată. Procentele la nivel judeţean sunt apropiate de cele la nivel naţional. Trebuie menţionat că procentul populaţiei angajate în acest domeniu a crescut pe parcursul perioadei 2008-2011 (vezi Anexa 3.3). 
Cifrele prezentate în tabelul de mai sus indică tendinţa de scădere a numărului mediu de angajaţi în perioada 2008 – 2011, datorită atât procesului de îmbătrânire a populaţiei cât şi migraţiei populaţiei apte de muncă în străinătate. 
Tabelul de mai jos prezintă evoluţia numărului de şomeri, comparativ, la nivel naţional şi judeţean, în perioada 2008 - 2011.
Tabel 2.5.-28  Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi la nivelul judeţului Galaţi ( 2008-2011)
	Anul
	Numărul şomerilor înregistraţi în Judeţul Galaţi
	Rata şomajului (%)

	
	
	Judeţul Galaţi
	Nivel Naţional

	2008
	14.538
	6,6
	4,4

	2009
	24.555
	11,3
	7,8

	2010
	21.292
	10,4
	7,0

	2011
	15.673
	7,9
	5,2


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi şi Anuarul Statistic al României 2012.
In perioada analizată. indicatorul cunoaşte o evoluţie variabilă atât la nivel judeţean cât şi local, în creştere pentru perioada 2008 - 2009 şi în scădere pentru perioada 2009 - 2011. Rata şomajului este semnificativ mai mare la nivelul judeţului Galaţi decât la nivel naţional. 
Evoluţia salariilor medii nete la nivelul judeţului Galaţi precum şi la nivel naţional sunt prezentate în tabelele de mai jos. 
Tabel 2.5-29. Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul Galaţi, 2008-2011
lei/salariat
	Activitate Economică
	2008
	2009
	2010
	2011

	TOTAL Economie
	1219
	1254
	1269
	1310

	Agricultură, silvicultură şi pescuit
	928
	1045
	1028
	1059

	Industrie
	1234
	1291
	1337
	1419

	Industria extractivă
	2480
	2207
	2094
	2243

	Industria prelucrătoare
	1171
	1210
	1248
	1323

	Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
	1893
	2206
	2109
	2171

	Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
	1171
	1161
	1221
	1308

	Construcţii
	1048
	1064
	1076
	1160

	Comerţ cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
	867
	889
	1005
	1154

	Transport şi depozitare
	1409
	1419
	1532
	1548

	Hoteluri şi restaurante
	725
	672
	648
	726

	Informaţii şi comunicaţii
	1665
	1687
	1915
	2040

	Intermedieri financiare şi asigurări
	2168
	2052
	2112
	2315

	Tranzacţii imobiliare
	1039
	1112
	1235
	1089

	Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
	1964
	1947
	2277
	2021

	Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport
	816
	808
	829
	866

	Administraţie publicã şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
	2278
	2052
	1865
	1872

	Învăţământ
	1319
	1490
	1329
	1210

	Sănătate şi asistenţă socială
	1326
	1352
	1189
	1169

	Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
	1131
	1303
	1193
	983

	Alte activităţi ale economiei naţionale
	621
	618
	527
	558


Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 2012.
Evoluţia salariului net la nivel judeţean este similară celei de la nivel naţional. În Galaţi, cele mai mari salarii se înregistrează în sectorul Intermedieri financiare şi Asigurări – 2315 Ron la nivelul anului 2011 – urmat îndeaproape de sectorul Industrie extractivă, cu 2243 Ron în anul 2011. 
[bookmark: _Toc369259242]Rezumat al evaluării socio-economice
Populaţia în judeţul Galaţi număra 604.627 locuitori în anul 2011. Ea a scăzut cu o medie anuală de 0,74% începând din anul 2000. În anul 2011, judeţul Galaţi avea 2 municipii: Galaţi - cu 287.046 locuitori - şi Tecuci, cu o populaţie de 42.175 locuitori, precum şi două oraşe (Târgu Bujor – 7.516 locuitori şi Bereşti – 3.195 persoane). În anul 2011, populaţia urbană reprezenta 56,2% din totalul populaţiei judeţului Galaţi. Densitatea cea mai mare a populaţiei se întâlneşte în municipiul Galaţi. Aproximativ jumătate din populaţie este concentrată pe 10% din suprafaţa totala a judeţului (zona municipiului Galaţi şi comunele din apropiere: Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti).
PIB-ul pe cap de locuitor în judeţul Galaţi a crescut de la 1,540 euro în anul 2000 la 4,286 euro în anul 2010 şi este mai scăzut decât PIB mediu, la nivel naţional. În anul 2009, rata creşterii PIB în judeţul Galaţi a fost negativă, similară cu cea la nivel naţional. În anul 2010 rata creşterii PIB a redevenit pozitivă (similar cu cea la nivel naţional) şi, datorită influenţei creşterii mai scăzute a ratei inflaţiei, PIB-ul pe cap de locuitor şi-a reluat tendinţa de creştere. 
Datele privind veniturile şi cheltuielile pe gospodării precum şi consumul la nivel local nu sunt disponibile. Din acest motiv, veniturile casnice la nivel de judeţ şi local au fost estimate pe baza datelor la nivel regional şi naţional. Media veniturilor disponibile pe gospodării în judeţul Galaţi acrescut de la 658,72 lei/lună în 2008 la 756,98 lei/lună în 2010. Veniturile gospodăriilor în localităţile urbane au fost cu aproximativ 23% mai mari comparativ cu cele din localităţile rurale. Rata şomajului a crescut până în anul 2009, când avea o valoare de 11,3% la nivel judeţean (mai mare decât cea la nivel naţional, de 7,8%) după care a scăzut continuu până în anul 2011, ajungând la o valoare de 7,9% (5,2% la nivel naţional). Rata şomajului este mai mare în judeţul Galaţi decât la nivel naţional. Evoluţia salariului mediu net la nivel regional este similară cu cea la nivel naţional (Salariul mediu net în judeţul Galaţi în anul 2011: 1310 lei/lună).



[bookmark: _Toc369259243]2.6 ANALIZA CADRULUI INSTITUTIONAL

Acest capitol sintetizeaza reglementarile legislative si tehnice privind pregatirea si implementarea Master Planului vizând dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Sunt prezentate principalele directive europene si prevederile relevante din legislatia romana precum si progresul relizat în procesul de armnonizare al legislatiei nationale cu cea comunitara. 

[bookmark: _Toc369259244]2.6.1 Cadrul administrativ general
Procesul de aderare la UE al Romania s-a finalizat in ianuarie 2007 cand aceasta a devenit parte a UE. Ca urmare unele standarde europene au fost deja transpuse in legislatia nationala altele urmeaza a fi transpuse si implementate in urmatorii ani pentru fiecare dintre acestea urmand a fi stabilite perioade de tranzitie. 
[bookmark: _Toc369259245]2.6.1.1 Definirea si obiectivele serviciilor edilitare
Legea nr. 51/2006 defineste serviciile utilitare publice ca ansamblul actiunilor si activitatilor reglementate ce vizeaza asigurarea cerintelor populatiei in ceea ce priveste utilitatile si interesul public al comunitatilor locale incluzand servicii de distributie apa , canalizare si tratare apa uzata. 
Serviciile utilitare publice sunt/vor fi create, organizate si operate la nivelul comunelor, oraselor, judetelor, primariilor, Primariei Bucuresti si eventual, in conformitate cu legislatia, la nivelul diviziilor sub-teritoriale si administrative ale primariilor in subordinea, coordonate, supervizate  si in responsabilitatea autoritatilor administrative publice. 
Serviciile utilitare din sectorul apa si canalizare asa cum sunt acestea definite prin legea 241/2006  se refera la utilitati  publice si activitatile desfasurate in interes economic si social general  pentru colectarea, tratarea, transportul depozitarea si distributia apei potabile si industriale catre toti consumatorii, raportat la o zona si pentru colectarea, transportul, tratarea si evacuarea apei uzate, apei pluviale si apei de suprafata colectate in zona. 
Serviciile de distributie apa si canalizare fiind servicii publice desfasurate la nivel local  implica un numar de cladiri si terenuri, instalatii tehnice, echipament  si facilitati specifice care formeaza o parte a infrastructurii urbane numita retea publica de distributie si canalizare. 
Sistemul de distributie are în componenţă de regula : sursa de captare, aducţiuni, statii de tratare, statii de pompare, rezervoare, retea de distributie  si branşamente până la limita de proprietate
Serviciile de alimentare cu apa au urmatoarele funcţii principale: 
· Captarea apei brute din sursa de suprafata si/sau adancime 
· Tratarea apei brute
· Transportul apei potabile si/sau industriale 
· Stocarea apei 
· Distributia apei potabile si/sau industriale 
Sistemul de canalizare public consta in: racorduri apa uzata de la punctul limita si punctul de colectare, conducte apa uzata, statii de pompare, statii de tratare, canale de evacuare in emisar, guri de varsare in emisar si bazine de namol uscat/platforme de uscare a namolului. 
Serviciile de canalizare implica in principal: 
· Colectarea, transportul si evacuarea apei uzate de la consumatori la statiile de tratare
· Tratarea apei uzate si deversarea in emisar
· Colectarea , evacuarea si tratarea apei uzate, apei pluziale si intretinerea retelei;
· Evacuarea, tratarea si stocarea namolului generat in urma proceselor mentionate mai sus
· Drenarea si evacuarea apei meteorice si apei de suprafata in zonele urbane.
[bookmark: _Toc369259246]2.6.1.2 Autoritati competente
Referitor la procesul de regionalizare si lucrarile de exploatare desfasurate de compania de utilitati principalii factori implicati sunt autoritatile locale, ADI si A.N.R.S.C. Atributiile acestora sunt descrise mai jos: 
Autoritatile locale: 
Autoritatile competente aferente unitatilor teritorial-administrative au putere exclusiva care poate fi exercitata si prin ADI pentru apa si canalizare in baza legii 51/2006 amendata recent, in numele si reprezentand unitatile administrative-teritoriale asociate, pe baza unei procuri, in toate aspectele legate de: 
· Aprobarea strategiilor locale privind infiintarea, organizarea, managementul si operarea companiilor de utilitati din sectorul apa /canalizare 
· Aprobarea planurior de investitii privind infiintarea, dezvoltarea, modernizarea si reabilitarea infrastructurii publice
· Aprobarea reglementarilor si specificatiilor serviciilor
· Adoptarea unei strategii de management si aprobarea documentatiei legate de organizarea si functionarea procedurilor de delegare a atributiilor de management  
· Aprobarea indicatorilor de performanta servicii 
In unele cazuri puterea exclusiva este detinuta de unitatile regionale si nu de orase/comune/ municipalitati in privinta serviciilor de apa si de canalizare, caz in care reteaua este in administrarea unitatii regionale. Aceasta situatie este rezultatul aplicarii Ordonantei nr. 69/1994 republicata, privind masurile de reorganizare a regiilor autonome ( companiile de utilitati publice) in interes local. 
ANRSC 
Autoritatile locale sunt responsabile de organizarea si functionarea serviciilor publice locale, dar organismul competent la nivel national este ANRSC ( Autoritatea  nationala de reglementare a serviciilor comunale).  ANRSC are un set de prerogative privind serviciile in speta pentru: 
· Acordarea de avize de operare necesare in vederea desfasurarii activitatii acordate prin contracte de delegare a atributiilor de management si in vederea prestarii serviciilor
· Avizarea tarifelor propuse de operatori, inainte de aprobarea de catre autoritatile locale si de ADI. 
· Emiterea de reglementari cadru si de prevederi care reprezinta cerintele minime pentru autoritatile locale si ADI la aprobarea si elaborarea reglementarilor si precizarilor locale privind serviciile
· Monitorizarea indeplinirii indicatorilor  de performanta (nivelul desfasurarii serviciilor), reglementarile privind avizele , tarifele. 
Este important de observat ca ANRSC, pe langa rolul de organism de reglementare, are dreptul de a aplica penalitati ( incluzand retragerea avizului operatorului care determina incetare prevederilor contractului de delegare acordat) operatorilor care nu respecta prevederile si normele legale monitorizati de ANRSC precum si autoritatilor publice locale pentru acordarea contractului de delegare fara ca prevederile legale in vigoare sa fi fost respectate. 
In plus, trebuie remarcat ca pe langa autoritatile competente mentionate mai sus alte cateva organisme joaca direct sau prin autoritatile teritoriale un rol in monitorizarea si supervizarea serviciilor de distributie si canalizare. Acesta sunt: 
· Apele Romane ( de ex. Captare apa si avize de evacuare , monitorizare) 
· Ministerul Mediului si Schimarilor Climatice ( ex. Avize de mediu) 
· Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ( ex. Protectia muncii) 
· Ministerul Sanatatii 
· Ministerul Finantelor Publice ( ex. Misiunii de audit) 
MM elaboreaza politica de management in sectorul apei si de protectia mediului la nivel national, pregateste strategia si reglementarile particulare de dezvoltare si armonizare a acestor activitati in cadrul stabilit de strategia guvernamentala generala si coordoneaza implementarea strategiei guvernamentale in domeniile mentionate, jucand rolul de autoritate de stat avand atributii de sintetizare, coordonare si control in aceste domenii. Implementarea, monitorizarea si controlul aplicarii legii sunt attribute ale agentiior de protectia mediului care opereaza la nivel local, regional si national. 
[bookmark: _Toc369259247]2.6.1.3 Domeniul Public
In conformitate cu legea nr. 213/1998, infrastructura din domeniul apei si canalizarii (distributie apa si canalizare, tratare si statii auxiliare, cu instalatiile aferente, cladiri si terenuri) apartine domeniului public. Atat infrastructura existenta la data semnarii Contractului de delegare cat si dotarile corespunzatoare infrastructurii rezultate in urma investitiilor desfasurate pe parcursul aplicarii Contractului de delegare apartin domeniului public sub incidenta unitatilor administrative-teritoriale urmand a fi predate la incetarea Contractului de delegare. 
Prin amendamentele la legea nr. 51/2006, introduse prin Ordonanta de Urgenta nr. 13/2008 se stipuleaza “sistemele de servicii publice sau sectiuni ale acestora, create prin efort comun in cadrul programelor de investitii, realizate in cadrul ADI vizand serviciile publice locale apartin domeniului public in subordinea unitatilor teritorial-administrative fiind inregistrate in patrimoniul acestora in conformitate cu Legea 213/1998 privind domeniul public si statutul sau legal cu amendamentele ulterioare avand la baza urmatoarele criterii: (…) paragraful b) – dotarile aferente unitatilor administrative-teritoriale si/sau deservind unitatile administrative-teritoriale apartin domeniului public la nivelul judetului daca toate unitatile administrative-teritoriale implicate sunt in aceeasi regiune si regiunea este membra a asociatiei.” (art. 10 paragraf (6) din legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale , amendata prin OUG nr. 13/208). Prin urmare, toate dotarile create in cadrul programelor finantate de UE reprezinta dotari publice si daca acestea sunt amplasate sau deservesc unitatile teritorial-administrative atunci apartin domeniului public la nivelul regiunii, atunci cand aceasta este membra a ADI. In cazul in care regiunea nu face parte din ADI sau unitatile administrative-teritoriale sunt situate in alte regiuni, paragraful c) din cadrul aceluiasi articol de lege stipuleaza ca proprietarul trebuie sa includa o precizare speciala in acest sens in cadrul Contractului de delegare. 
[bookmark: _Toc369259248]2.6.1.4 Baza legala pentru delegarea atributiilor de management al serviciilor
Managementul serviciilor utilitare presupune organizarea, operarea si controlul furnizarii serviciilor in cadrul conditiilor stabilite de autoritatile administrative publice locale. 
Managementul utilitatilor de apa si canalizare poate fi organizat in doua moduri in functie de optiunea  autoritatilor publice locale: 
· Management direct desfasurat de catre companiile de utilitati (constituite sau nu ca persone juridice) organizate in baza reglementarilor legale publice. 
· Management delegat definit drept abordarea prin care autoritatile publice locale sau ADI incredinteaza unuia sau catorva operatori managementul efectiv al serviciilor i.e. managementul si exploatarea retelei de distributie si canalizare in baza unui contract de delegare. 
Managementul serviciilor de utilitati se stabileste prin hotararea autoritatilor aferente unitatilor territorial-administrative in functie de natura si statutul serviciilor, a necesitatii de a asigura raportul optim pret/calitate, a intereselor actuale si viitoare a unitatilot territorial-administrative precum si in functie de marimea si complexitatea infrastructurii aferente. 
Ca urmare a amendamentelor recente la legea 51/2006 si 241/2006 prin OUG 13/2008, a fost stabilita o baza legala explicita pentru schema institutionala propusa de POS Mediu in ceea ce priveste managementul delegat. Noile prevederi legale ale legii 51/2006 definesc procedura de delegare a managementului serviciilor publice locale ca masura prin care o unitate administrativ-teritoriala incredinteaza unuia sau mai multor operatori autorizati managementul serviciilor care intra in raspunderea acelei unitati precum si concesiunea infrastructurii aferente; delegarea managementului serviciilor publice locale implica atat dreptul cat si obligatia operatorului de a gestiona si exploata infrastructura aferenta servciilor incredintate. Delegarea managementului poate fi realizata de ADI in numele si reprezentand membrii unitatilor administrative-teritoriale in baza unei imputerniciri acordate de acestia. 
Incredintare directa
Managementul delegat este realizat  in baza unui contract de delegare incheiat intre una sau mai multe unitati teritorial-administrative (prin ele insele sau prin intermediul ADI in baza unei procuri), in calitate de autoritate delegatoare si operator , in calitate de delegate. Principiul la baza incredintarii serviciilor este licitatia publica fiind respectate procedurile in vigoare. Ca exceptie de la aceasta regula, in cadrul procesului de regionalizare s-a convenit cu CE cu ocazia negocierilor pentru aprobarea POS Mediu, fiind emisa in acest sens OUG 13/2008, ca contractele de delegare a managementului sa fie incredintate direct Operatorului Regional ( ROC) de unitatile administrativ-teritoriale prin intermediul ADI. In vederea realizarii acestei proceduri de incredintare directa si a respectarii principiilor privind competitia si transparenta prevazute de UE si legislatia nationala trebuie urmate cateva reguli. In conformitate cu Curtea Europeana de Justitie ( ECJ – jurisprudenta  Teckal si Coname ) reglementarile europene privind licitatia pot sa nu fie aplicate in cazul in  care urmatoarele conditii numite reguli interne sunt respectate: 
1. Autoritatea publica in calitate de autoritate contractanta, controleaza fiecare organism implicat (operator) in aceelasi mod in care isi controleaza propriile departamente (criteriul ” controlului similar”) – acest criteriu a fost extins fiind prevazuta o conditie suplimentara ca organismul ante-mentionat sa-si pastreze impartialitatea pe toata perioada aplicarii contractului de delegare
1. Organismul ante-mentionat ( operatorul) desfasoara partile esentiale ale activitatii sale impreuna cu autoritatea publica regulatoare sau autoritatile publice ( criteriul “activitatii exclusive”) [footnoteRef:1]6 [1: 6  jurisprudenta  Teckal prevede crearea unui consortiu ( AGAC) de cateva autoritati locale in vederea gestionarii sistemelor de termoficare si a serviciilor privind furnizarea de combustibil la un numar de cladiri, fara a lansa invitatii eventualilor ofertanti. Fiecare  autoritate contractanta a incredintat apoi catre AGAC contractele lor individuale, situatie similara celei aplicabile in cazul nostru deoarece fiecare autoritate la nivel local va aloca de fapt portiunea lor de servicii. De asemenea, in jurisprudenta Coname, ECJ pare sa fi acceptat ca aranjamentele in acest caz intre primarii au putut determina scutirea de tip Teckal.     Totusi, jurisprudenta reprezentand temeiurile regulilor interne ( Teckal si in special Coname) nu au precizat in mod expres ca procedura interna de scutire se aplica situatiilor cand autoritatile formeaza  un organism in vederea desfasurarii unor servicii care implica controlul comun al acestor autoriti. Interpretand, concluzionam ca termenii Teckal pot fi respectati prin control exercitat in comun. Aceasta concluzie corespunde termenilor care prevad identificarea de cazuri in care aranjamentele privind serviciile sunt la nivelul administratiei decat la nivelul pietii si daca se permite organismelor publice sa mentina serviciile la nivel intern fara organizarea de  licitatii, este logic sa se colaboreze cu alte parti ale administratiei fara organizare de licitatie.  ] 

Incredintare directa: conditii 
Noile prevederi ale Legilor 51/2006 si 241/2006, introduse prin OUG 13/2008 sunt identice si formeaza baza legala in cadrul legislativ romanesc pentru incredintarea directa a contractului de delegare a managementului, ca exceptie de la procedurile de competitie, in situatiile specifice sub incidenta  acestor articole si in cadrul conditiilor aferente stipulate, ca aplicare a regulilor interne. In conformitate cu aceste noi prevederi legale , ca exceptie de la procedurile de competiti, contractul de delegare poate fi direct incredintat operatorilor regionali ( ROC) create de unitatile teritorial-administrative membre ale ADI daca sunt respectate urmatoarele conditii: 
1. unitatile administrative-teritoriale membre ale ADI pentru serviciile publice locale, in calitate de actionari ai operatorului regional, exercita prin intermediul ADI un control direct si o influenta semnificativa asupra deciziilor strategice ale operatorului regional privind furnizarea serviciilor ( servicii de apa si canalizare, in acest caz), identic cu controlul exercitat asupra propriilor structuri subordinate direct. 
1. Operatorul regional, in calitate de delegat, desfasoare exclusiv activitati in domeniul furnizarii de servicii publice locale ( in acest caz, servicii de distributie si canalizare, in conformitate cu Legea 241/2006), vizand satisfacerea intereselor publice generale ale utilizatorilor din cadrul ariilor de competenta aferente unitatilor administrative-teritoriale member ale asociatiei. 
1. Capitalul inregistrat al operatorului regional este detinut de toate unitatile administrative-teritoriale, membre ale asociatiei; se interzice participarea cu capital privat acesta afectand impartialitatea operatorului regional
Conformarea schemei institutionale prezentate cu aceste reguli interne va fi detaliata mai jos in cadrul analizei aspectelor institutionale din cadrul procesului de regionalizare. Prin acest mecanism institutional Operatorul Regional se supune controlului  comun al autoritatilor locale care exercita un astfel de control prin organismul unic, ADI careia ii confera procura si drepturi speciale.

[bookmark: _Toc369259249]2.6.2 Cadrul legal

[bookmark: _Toc369259250]2.6.2.1. Legislatia romana privind organizarea serviciilor de utilitatii distributie apa si canalizare
Legislatia romana privind organizarea si implementarea serviciilor de apa si de canalizare cansta in : 
Acte legislative: 
1. Legea nr. 215/2001 a administratiilor publice locale, republicata cu completarile si amendamentele ulterioare 
1. Legea nr. 213 /1998 privind domenilul public si statutul sau legal, cu amendamentele si completarile ulterioare
1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice cu amendamentele si completarile ulterioare
1. Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale  cu amendamentele si completarile ulterioare prin OUG 13/2008- prevederi generale
1. Legea nr. 241/2006 privind utilitatile de apa si canalizare cu amendamentele si completarile ulterioare prin OUG 13/2008 – prevederi particulare  
1. Legea nr. 31/1990 republicata, cu amendamentele si completarile ulterioare privind companiile comerciale pentru organizarea si functionarea Operatorului General (ROC)
1. Ordonanta guvernamentala nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, aprobata cu amendamente prin legea nr. 246/2005
1. Ordonanta guvernamentala nr. 198/2005 privind crearea, alimentarea si Fondului IRD pentru proiectele de dezvoltare  a infrastructurii locale care sunt finantate de la UE prin fonduri nerambursabile si aprobarea normelor de creare, alimentare si utilizare a fondurilor IRD. 

Prevederi auxiliare 
1. Hotararea Guvernamentala nr. 671/2007 privind aprobarea reglementarilor interne ale ANRSC 
1. Hotararea guvernamentala nr. 745/2007 pentru aprobarea reglementarilor privind acordarea avizelor in domeniul serviciilor publice
1. Ordinul ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea, reglarea si modificarea preturilor/tarifelor pentru serviciile de distributie apa si canalizare 
1. Ordinul ANRSC nr. 88/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru a serviciilor de distributie  apa si canalizare 
1. Ordinul ANRSC nr. 89/2007 privind aprobarea Specificatiilor cadru pentru serviciile de distributie apa si canalizare 
1. Ordinul ANRSC nr. 90/2007 privind aprobarea Contractului cadru pentru serviciile de distributie apa si canalizare 
1. Ordinul ANRSC nr.102/2007 privind aprobarea reglementarilor privind constatarea, notificarea si pedepsirea nerespectarii reglementarilor emise sub competenta ANRSC
[bookmark: _Toc369259251]2.6.2  Normele legislative aplicabile in managementul si protectia resurselor de apa

Tabelul de mai jos prezinta principalele norme legislative aplicabile in managementul si protectia resurselor de apa privind in speta distributia apei. 

Tab. 2-41 Legislatia in sectorul de apa
	Nr. Normativ / Monitorul oficial / data
	Denumire
	Scurta descriere

	NORMATIVE GENERALE IN SECTORUL DE APA

	Legea 107/1996,
modificata prin Legea 310/2004
MO nr. 224 / 8.10.1996
	Prevederi sector apa
	Aceasta lege priveste regimul de folosire a apei, limitarea la albie si regimul de operare; referitor la managementul  surselor de apa, prevede definirea resurselor, albia si protejarea malurilor, protectia impotriva apei , regimul de lucrari , masuri de protectie impotriva incendiilor,fenomene meteorologice si accidente in lucrarile publice

	HG 118/2002
MO nr. 132/20.02.2002
	Programul de operare pentru mediul acvatic, reducerea poluarii apei si sursei de adancime
	HG priveste schema cadru pentru mediu acvatic, reducerea poluarii apei si sursei de adancime

	Ordin 1146/2002
MO 197/27.03.2003
	Normativ privind referintele utilizate in clasificarea calitatii surselor  de suprafata
	Acest normativ stipuleaza referintele care trebuie utilizate in clasificarea calitatii surselor de suprafata, in baza legii nr. 107/1996 si obiectivelor de referinta

	Legea 14/1995
MO nr. 41/ 27.02.1995
	Lege pentru ratificarea Conventiei de cooperare in vederea protejarii Dunarii semnata la Sofia in 29 iunie 1994.
	Legea priveste prevenirea, controlul si reducerea impactului transfrontalier, masuri speciale pentru protectia calitatii surselor de apa si criterii de calitate a surselor de apa, inventarierea si incalcarea pragului emisiilor.

	Legea 30/1995
MO nr. 82 / 03.05.1995
	Conventia privind protectia lacurilor si a raurilor internationale si transfrontaliere, semnata la Helsinki in 17.03.1992
	Aceasta Conventie stipuleaza obligatiile partilor riverane in prevenirea, controlul si reducerea impactului transfrontalier precum si in ceea ce priveste masurile de monitorizare, cercetare, dezvoltare, protejare desfasurate in cooperare.

	NORMATIVE GENERALE IN SECTORUL DISTRIBUTIEI APEI SI CANALIZARII

	Legea 458/2002
MO nr. 552/29.07.2002
	Legea privind calitatea apei potabile
	Aceasta lege stabileste pragurile pentru parametrii microbilologici, chimici si fizici; parametrii de monitorizare si de verificare a parametrilor de monitorizare.

	HG 100/2002
MO nr. 130 /19.02.2002
	Normative privind calitatea surselor de suprafata in vederea tratarii pentru asigurarea apei potabile
	Aceasta HG stipuleaza normativele privind calitatea care trebuie indeplinite pentru apa din sursele de suprafata sa poata fi tratata in vederea asigurarii de apa potabila. Apa freatica sic ea sarata nu sunt incluse.

	Nr. Normativ / Monitorul oficial / data
	Denumire
	Scurta descriere

	HG 101/1997 abrogata si inlocuita prin HG 930/2005
	Normative particulare privind tipul si marimea zonelor de protectie sanitara 
	Aceasta HG stabileste normele particulare privind tipul si marimea zonelor de protectie sanitara din vecinatatea surselor de apa, lucrarile de captare apa, distributie apa, depozitele de apa minerala, lacurile si namolul terapeutic. 

	HG 472/2000 OZ nr. 272/15.06.2000 
	Privind masurile de protectie a resurselor de apa
	Aceasta HG stabileste masurile de protectie pentru sursele de suprafata si de adancime si ecosisteme. Se doreste conservarea acestora si prevenirea efectelor negative asupra mediului si sanatatii populatiei pe fundalul unei dezvoltari durabile.

	Normativ tehnic pentru protectia apei NTPA – 001/2002, MO nr. 187 /20 martie 2002 
	Normativ tehnic pentru stabilirea limitelor poluarii in apa uzata menajera si industriala la evacuarea in emisar 
	Acest normativ stabileste limitele elementelor poluatoare din apa uzata industriala si menajera la deversarea in emisar; precizeaza restrictii privind evacuarea apei uzate, valorile limita de poluare din apa uzata menajera si industriala evacuate in emisar 



[bookmark: _Toc232816313][bookmark: _Toc369259252]2.6.2.3 legislatie de mediu relevanta
In acest capitol normele legislative principale, in vigoare in domeniul protectiei mediului, sint prezentate succint. Se face referire, in mod special, la activitatile economice cu impact potential asupra mediului.
In tabelul de mai jos sint prezentate normele legislative generale. Sint stipulate conditiile de aprobare pentru implementarea si operarea proiectelor de dezvoltare. Termeni specifici (numar, data publicarii, denumire, o scurta descriere, domeniul de aplicabilitate) sint indicati pentru fiecare norma legislativa.
[bookmark: _Toc228100945][bookmark: _Toc231609736]Tab. 2.42 Legislatia mediului
	Nr. Normativ / Monitorul Oficial/data
	Denumire
	Scurta descriere

	NORME DE MEDIU GENERALE

	Legea 137/1995 republicata in
MO nr. 70/17.02.2000,
Abrogata prin
OUG 195/2005
	Legea de protectie a mediului

	Această lege acţionează în domeniul protecţiei mediului, pe baza principiilor şi elementelor societăţii durabile. Aceasta stabileşte procedura de evaluare a impactului asupra mediului, a regimului pentru substanţele periculoase şi a deşeurilor, precum şi pentru alte deşeuri; regimul pentru ingrăşămintelor chimice şi a pesticidelor; regimul de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi securităţii surselor de radiaţii; resurselor naturale, protecţia şi conservarea biodiversităţii; protecţia ecosistemelor acvatice; protectia atmosferei; protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre; arii protejate si monumente;protectia aşezărilor umane.




	Nr. Normativ / Monitorul Oficial/data
	Denumire
	Scurta descriere

	H.G. 918/2002
MO  686/17.09.2002
	Decizia referitoare la cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
	Prezenta decizie stabileşte cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, care se aplică în scopul de a obtine aprobarea de mediu pentru anumite proiecte publice şi private cu potenţial efect semnificativ asupra mediului, prin dimensiunea sau localizarea lor.

	Ordin 860/2002
MO nr. 52/30.01.2003
	Procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi aprobarea emiterii
	Procedura prevede condiţiile de aplicare pentru obtinerea aprobarii de mediu pentru proiectele cu potenţial efect semnificativ asupra mediului; aprobarea de mediu este obligatorie pentru noile proiecte de investiţii sau de modificari substantiale a celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, cu potenţial efect semnificativ asupra  mediului, asa cum se menţionează în HG nr. 918/2002.

	Ordin 863/2002
MO nr. 52/ 30.01.2003
	Ghid metodologic care se aplică procedurii de  cadru de evaluare a impactului asupra mediului
	Aceasta Norma este un ghid metodologic care se aplică proceduriii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

	HG 1076/2004
MO nr. 707/5.08.2004
	Stabilirea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri şi programe
	Aceasta HG prevede procedura de evaluare a impactului asupra mediului, care se aplică în domeniul de omologare a aprobarii emise. Aprobarea este necesară în planificarea şi executarea programului, astfel tintind efecte semnificative asupra mediului, definind rolul  autorităţilor şi a cerinţelor de participare a publicului.

	Legea 22/ 2001 
MO  105/01.03.2001
	Legea de ratificare a Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier. Espoo 25 februarie 1991.
	Legea prevede conţinutul documentaţiei pentru evaluarea impactului asupra mediului, criteriile generale aplicabile in evaluarea impactului, proceduri de notificare a activităţilor care cauzează un impact negativ semnificativ transfrontalier.




	NORME IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

	Legea 13/1993
MOnr. 283/07.12.1993
	Convenţia referitoare la viaţa sălbatică şi conservarea habitatelor naturale din Europa
	Prezenta lege transpune în legislaţia română  Convenţia referitoare la viaţa sălbatică şi la conservare habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna, 19 septembrie 1979.

	Legea 82/1993
MO  283/07.12.1993
	Constituţia din sectorul rezervat Biosferei Delta Dunarii
	Defineşte frontierele din sectorul rezervat Biosferei Delta Dunarii. Sint stipulate condiţii pentru lucrări de dezvoltare în interiorul acestei zone protejate.

	Legea 462/2001
MO 433 /02.08.2001
	Arii naturale protejate şi  habitate, flora şi fauna sălbatice
	Acest normativ prevede: protecţie a diversităţii biologice prin conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; conservarea habitatelor şi speciilor a florei şi faunei sălbatice; constituirea şi extinderea zonelor naturale protejate şi regimul lor.

	Legea 5/2000  Sect. III MO 152/12.04.2000
	Planificarea teritoriului national
	Acest normativ prevede ariile naturale protejate de interes naţional şi identifică valorile culturale de patrimoniu naţional care au nevoie de protecţie.


[bookmark: _Toc369259253][bookmark: _Toc232816315][bookmark: _Toc228151181][bookmark: _Toc224961772][bookmark: _Toc150509919]2.6.2.4 Legislatia europeana in sectorul apei si al apelor reziduale
Principalele directive ale Uniunii Europene in sectorul apei si apei reziduale sint prezentate in tabelul urmator:
[bookmark: _Toc231609737][bookmark: _Toc228100946]Tab. 2.43 Directive UE in Sectorul Apei
	Nr. Normei/ Monitorul 
Oficial/data
	Denumire
	Scurta descriere

	NORME GENERALE SI DE PROTECTIE IN SECTORUL APEI 

	Directiva cadru prinvind apa 2000/60/CE

	Cadru de acţiune comunitară în domeniul strategiei apei 
	Prezenta directivă stabileşte cadrul de acţiune comunitară în domeniul strategiei apei. Scopul directivei este de a proteja apele de suprafata interioare, apele de tranziţie, apele de coastă şi a apelor subterane prin prevenirea deteriorarii lor, protejarea şi îmbunătăţirea stării ecosistemului acvatic, in ceea ce priveşte nevoile lor de apă, a ecosistemelor terestre şi a zonelor umede care depind de sisteme acvatice.

	
Directiva 91/271/CEE
	
Tratarea apelor uzate menajere
	Prezenta directivă se referă la colectarea apelor uzate menajere, tratare şi evacuarea precum si colectarea apelor uzate biodegradabile, tratarea si evacuarea apelor care provin din diverse sectoare industriale. Scopul său este de a proteja mediul împotriva oricăror efecte negative cauzate de evacuarea acestor ape.

	Directiva 75/440/EEC
	Calitatea apelor de suprafaţă destinate preparării apei potabile
	Prezenta directivă, care va fi abrogată de Directiva-cadru privind apa (2000/60), în 2007, se referă la calitatea cerută a apei dulce de suprafaţă utilizata sau destinate preparării apei potabile după aplicarea tratamentului adecvat.

	Directiva 78/659/EEC
	Calitatea apelor dulci care au nevoie de protecţie sau îmbunătăţiri pentru a susţine viaţa peştilor
	Prezenta directivă, care va fi abrogată de Directiva-cadru privind apa (2000/60) în 2013, se referă la calitatea apelor dulci care  şi se aplică acelor ape desemnate de către statele member ca avind nevoie de protecţie sau îmbunătăţiri pentru a susţine viaţa peştilor.



Urmatoarele directive vor fi abrogate in sapte ani din momentul implementarii:
· Directiva 75/440/EEC
· Directiva 77/795/EEC
· Directiva 79/869/EEC
Urmatoarele directive vor fi abrogate in treisprezece ani din momentul implementarii:
· Directiva 78/659/EEC
· Directiva 79/923/EEC
· Directiva 80/68/EEC
· Directiva 76/464/EEC, cu exceptia Art 6, abrogat in momentul implementarii directivei.

[bookmark: _Toc369259254]2.6.2 5. Armonizarea Legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene

România a acceptat integral acquis-ul comunitar cu referire la toate sectoarele şi va asigura conformitatea cu prevederile şi punerea în aplicare a acesteia. În anexa 4 este prezentat regulamentul romanesc, legile si ordonantele care transpun legislaţia europeana în cea româneasca.
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, a fost transpusă în legislaţia română. Până la data de 31 decembrie 2015 România trebuie să iniţieze şi să aplice toate măsurile necesare pentru a asigura că alimentarea cu apă potabilă are loc în conformitate cu dispoziţiile din directivă, prin mijloace de stabilire a cererii de apă potabilă, inspectarea sistemelor de alimentare cu apă, topografia şi monitorizarea calitatii apei potabile, diseminare de informaţii şi raportarea.
Scopul Directivei 91/271/CEE este de protecţie a mediului împotriva efectelor negative ale apelor uzate industriale si urbane şi a apelor uzate.
Directiva Consiliului 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate menajere a fost complet transpusa în legislaţia română prin HG 188/2002 pentru a aproba normele cu privire la deversarea apelor uzate în mediul acvatic (MO nr 187/20.03.2002).
Având în vedere, în primul rând, toate aspectele legate de protecţia mediului, dar fără a le neglija pe cele tehnice sau financiare, care rezultă din prezenta directivă, România  va aplica articolul 5 alineatul (8), în care se menţionează că întreg teritoriul ţării este o zonă sensibilă.
Pentru a pune în aplicare şi a indeplini dispoziţiile prevăzute în Directiva 91/271/CEE privind apele uzate menajere, România solicită următoarele cu privire la colectarea apele uzate menajere (art. 3):
1. până la data de 31 decembrie 2013, 263 de aşezări din mai mult de 10.000  PE vor fi în conformitate cu Directiva, reprezentând 61.9% din valoarea totală a încărcăturii biodegradabile; 
1. până la data de 31 decembrie 2018, 2346 aşezări din mai puţin de 10.000 PE vor fi în conformitate cu Directiva, reprezentând 38.1% din numărul total de încărcare biodegradabile;
Pentru a pune în aplicare şi a îndeplini dispoziţiile prevăzute în Directiva 91/271/CEE privind apele uzate menajere, România solicită următoarele, cu privire la tratarea si evacuarea apelor uzate menajere (articolul 4, alineatul (1), a), b) , şi (4)) şi articolul 5 alineatul (8) art.5 (8):
1. pina la 31 decembrie 2015, 263 de aşezări din mai mult de 10.000  PE vor fi în conformitate cu Directiva, reprezentând 61.9% din numărul total de încărcare biodegradabile; 
1. pina la 31 decembrie 2018, 2346 aşezări din mai puţin de 10.000 PE vor fi conforme cu directiva, reprezentând 38.1% din numărul total de încărcare biodegradabile.
România nu solicită o perioadă de tranziţie pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute în articolul 7 din directivă privind necesitatea de a efectua un tratament «adecvat» apelor uzate menajere (aşa cum este stabilit prin dispoziţiile prevăzute în articolul 2 (9) din Directivă), înainte de a fi evacuate, în cazul aşezărilor de mai puţin de 2000 PE şi mai puţin de 10.000 P.E. situate în zonele de coastă.

[bookmark: _Toc369259255]2.6.3. Institutii de mediu
România a aplicat cu succes la procesul de aderare la Uniunea Europeană, care va avea loc în ianuarie 2007. Prin urmare, o parte din standardele europene au fost deja transpuse în legislaţia română, altele urmează să fie transpuse şi puse în aplicare în următorii ani şi pentru fiecare dintre ele au fost stabilite perioade de tranziţie. O analiză a armonizarii legislaţiei naţionale cu reglementarile europene este, de asemenea, prezentata pe scurt în acest capitol.
Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice (MMSC) este responsabil cu elaborarea politicii naţionale în domeniul apei şi de protecţie a mediului, de strategie şi de reglementări specifice cu privire la dezvoltarea şi armonizarea acestor activităţi în cadrul politicii generale a guvernului şi care îndeplinesc rolul de autoritate de stat, sintetizind, coordonind şi controlind aceste domenii. 
Agenţiile de Protecţia Mediului (EPA), care există în fiecare judeţ şi la nivelul municipiului Bucuresti, sunt responsabile cu aplicarea, monitorizarea şi controlul aplicării legislaţiei.
Sistemul de Gospodărire a Apelor, în România se face într-o manieră integrată (cantitate - calitate,  suprafaţă - subteran), pe baza bazinelor hidrografice. La nivelul fiecarui bazin hidrografic (sau, în unele cazuri, la nivelul unor grupuri de bazine hidrografice) există o Unitatea de Management a Bazinului de Apă, care gestionează în mod eficient sursele de apă, în conformitate cu cadrul schemelor şi planurile de dezvoltare a bazinului. În conformitate cu cerinţele incluse în Directiva-cadru privind calitatea apei, HG. nr.1212/2000 privind comisiile de înfiinţare ale bazinului şi funcţionare a fost aprobata. Aceste organisme constau din reprezentanţi ale MMSC şi MSF (Ministerul Sănătăţii şi Familiei), autorităţile administraţiei publice locale, Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi organismele non-guvernamentale de protecţie a mediului înconjurător care operează în zona. Printre sarcinile specifice acestor organisme, cele mai importante sunt următoarele: susţinerea dezvoltarii sistemelor de management al apelor pe bazinele hidrografice, aprobarea clasificarii categoriilor de calitate pentru cursurile de apă care sunt incluse în acel bazin hidrografic specific, precum şi analizarea şi recomandarea de prioritati de finanţare la autorităţile centrale şi autorităţile administraţiei publice locale.
[bookmark: _Toc369259256]2.6.4. Operatori ai sistemelor de apa si canalizare
Capitolul conţine o scurtă analiză institutionala a operatorilor din judetul Galati pentru a evalua situaţia existentă şi pentru a identifica posibilele opţiuni de înfiinţare a unui operator regional.
[bookmark: _Toc369259257]2.6.4.1 Apa Canal SA Galati

Statutul legal al operatorului
Compania Apa Canal SA Galati a fost infiintata in 2004 ca un operator de apa si de canalizare în sectorul serviciilor. 
In 2010 Apa Canal Galati devine Operator Regional – incheiand un Contract de delegare cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) a judetului Galati.
Asociatia de Dezvoltara Intercomunitara a judetului Galati are urmatoarea componenta:
· Judetul Galati;
· Municipiul Galati;
· Municipiul Tecuci;
· Orasele Targu Bujor si Beresti;
· Comunele Barcea, Branistea, Buciumeni, Cosmesti, Cuza Voda, Draganesti, Fundeni, Ivesti, Liesti,  Movileni, Matca, Pechea, Piscu, Sendreni, Slobozia Conachi, Smardan, Tudor Vladimirescu si Umbraresti, Smardan.
In prezent Apa Canal S.A. opereaza in  mun. Galati, mun. Tecuci  orasul Beresti, orasul Targu Bujor, comuna Pechea, comuna Sendreni, comuna Liesti, comuna Ivesti, comuna Umbraresti, comuna Barcea si comuna Movileni.  Toate cele 11 localitati sunt membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara si semnatare ale Contractului de Delegare si au incheiat cu Apa Canal S.A. protocolul de predare mijloace fixe aferente infrastructurii de apa si apa uzata existenta la nivel local.
Licente si permise
Compania a obtinut o licenta de la ANRSC valabila pina la 11.04.2018 pentru activitatile care vor fi executate in sectorul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare.
Personalul
O scurta prezentare a personalului Apa Canal SA este data in tabelul de mai jos:
[bookmark: _Toc228100947][bookmark: _Toc231609738]Tab. 2.44 Nivelul si structura personalului Apa Canal SA Galati
	Categoria
	31.12.2011
	31.12.2012
	31.06.2013

	
	Nr.
	%
	Nr.
	%
	Nr.
	%

	Personal de conducere
	3
	0,28%
	3
	0,29%
	3
	0,29%

	Specialisti si personal administrativ
	283
	26.75%
	281
	27.07%
	266
	25.85%

	Muncitori - calificati
	740
	69.94%
	746
	71.87%
	752
	73.08%

	Muncitori - necalificati
	32
	3,03%
	8
	0.77%
	8
	0.78%

	Total
	1058
	100,00%
	1038
	100,00%
	1029
	100,00%


Sursa: Apa Canal SA Galati
În anii trecuti s-au efectuat studii în care consultanţii au recomandat companiei să pună în aplicare un proces de restructurare. Primul studiu a fost realizat în august 2004 de Consultantul de Asistenţa tehnică pentru Apa Canal SA Galati referindu-se la restructurarea şi îmbunătăţirea performanţelor. Această analiză a fost efectuată în strânsă legatura cu procesul de evaluare a aplicatiilor ISPA
 şi a inclus un plan de acţiune care conţine o acţiune pentru reducerea numărului de personal şi de a creşte eficienţa. 
Un al doilea studiu de restructurare organizationala a Apa Canal SA Galati, a fost efectuat de către Consultantul FOPIP I în mai 2006.
In anul 2004 compania avea 1342 de angajati.

[bookmark: _Toc228100948][bookmark: _Toc231609739]Tab. 2.45 Evolutia  personalului
	Departamentul (serviciul)
	2011
	2012
	06 . 2013

	Directia tehnic productie
	798
	712
	711

	Tehnic, Proiectare
	16
	17
	16

	Mecanic 
	71
	72
	69

	Mecano energetic productie
	11
	12
	13

	Apa canal retele exterioare
	154
	157
	157

	Apa Galati
	321
	208
	206

	Canalizare Galati
	124
	122
	124

	Statie Epurare Galati
	27
	36
	37

	ApaCanal Tecuci
	73
	87
	88

	Directia Economica
	153
	219
	211

	Contabilitate si analiza economica
	12
	12
	22
22

	Financiar
	11
	11
	

	Vanzari, contracte
	13
	13
	12

	Monitorizare clienti si debransari
	93
	105
	104

	Citiri consumuri
	-
	65
	61

	Administrativ
	13
	12
	11

	Economic Tecuci
	10
	-
	-

	Directia Generala
	107
	107
	107

	Departamentul Implementare Proiecte
	19
	16
	16

	Serviciul Juridic
	6
	6
	6

	Serviciul Resurse Umane
	9
	9
	8

	Serviciul Relatii cu Publicul
	14
	15
	15

	Serviciul Audit Intern
	2
	2
	2

	Birou CFG
	2
	2
	2

	Serviciul Achizitii
	12
	12
	12

	Departamentul IT
	10
	8
	9

	Serviciul Laboratoare Calitate
	28
	29
	29

	Serviciul Intern Prevenire si Protectie
	4
	4
	4

	Birou Control Intern
	-
	3
	3

	 TOTAL 
	1,058
	1,038
	1,029







[bookmark: _Toc228100949][bookmark: _Toc231609740]Tab. 2.46 Structura dupa varsta a personalului Apa Canal SA Galati
	Structura pe virsta
	31.06.2013

	
	Nr.
	%

	Sub 30 de ani
	23
	2,24%

	Intre 30 si 40 de ani
	169
	16,42%

	Intre 40 si 50 de ani
	432
	41,99%

	Intre 50 si 60 de ani
	363
	35,27%

	Peste 60 de ani
	42
	4,08%

	Total
	1029
	100,00%


Sursa: Apa Canal SA Galati
Structura de varsta a personalului este relativ egala. Cu toate acestea, este recomandat a porni un proces gradual de creştere a numărului de  personal mai tinar (sub 30 de ani) şi de a reduce numărul de personal în vârstă.
[bookmark: _Toc228100950][bookmark: _Toc231609741]Tab. 2.47 Structura pe durata serviciului in companie
	Structura pe durata serviciului in companie
	31.05.2008

	
	Nr.
	%

	Sub 5 ani
	219
	21,28%

	Intre 6 si 10 ani
	55
	5,34%

	Intre 11 si 15 ani
	52
	5,05%

	Intre 16 si 20
	336
	32,66%

	Peste 21 de ani
	367
	35,67%

	Total
	1029
	100,00%


Sursa: Apa Canal SA Galati
Numărul de personal care lucrează în cadrul companiei timp de cel puţin 10 ani este foarte ridicat – situatie  care reflecta loialitatea si stabilitatea personalului.
[bookmark: _Toc228100951][bookmark: _Toc231609742]Tab. 2.48 Structura dupa pregatirea personalului
	Pregatirea personalului
	31.05.2008

	
	Nr.
	%

	Studii universitare 
	181
	17,59%

	Studii post-universitare
	14
	1,36%

	Studii liceale sau profesionale
	757
	73,57%

	Fara studii liceale
	77
	7,48%

	Total
	1029
	100,00%


Sursa:  Apa Canal SA Galati
Numărul de personal cu studii universitare este relativ mare.
Compania ar trebui să efectueze o evaluare a personalului, pentru a evalua distribuirea sarcinilor legate de calificare şi volumul de lucru pentru fiecare categorie de lucrători.
[bookmark: _Toc369259258]2.6.4 5. Rezultate financiare ale Operatotilor existenti

Analiza financiara a operatorilor existenti a fost efectuata pentru Apa Canal SA Galati.: 
Performanţele financiare au fost analizate în principal la nivel operaţional, deoarece în urma regionalizarii acest lucru va avea cel mai mare impact in viitor. 
Rezultatele din exploatare pentru 2012 si 5 luni din 2013 sunt prezentat in tabelele urmatoare: 
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Tab. 2.57 Rezultatele din exploatare
	[bookmark: RANGE!A2:N33]CHELTUIELI 2012 

	REZULTATE DIN EXPLOATARE
	GALATI
	TECUCI
	TG. BUJOR
	PECHEA
	LIESTI
	IVESTI
	BERESTI
	BARCEA
	UMBR.
	SENDRENI
	MOVILENI (UAT preluat incepand 1 sept 2012)
	TOTAL APA

	
	APA GALATI
	APA PROFUNZIME
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	venituri din activitatea de apa
	44,463,479
	635,103
	3,946,615
	310,239
	277,522
	29,997
	112,697
	92,604
	40,648
	81,153
	288,522
	11,810
	50,290,389

	venituri din activitatea de canalizare
	22,163,891
	 
	1,945,270
	59,524
	14,255
	19,828
	3,372
	20,877
	0
	0
	0
	0
	24,227,017

	alte venituri din exploatare(inclusiv venituri din provizioane)
	12,428,249
	0
	222,314
	5,421
	9,141
	359
	1,616
	4,001
	1,495
	1,689
	3,906
	0
	12,678,191

	TOTAL VENITURI
	79,055,619
	635,103
	6,114,199
	375,184
	300,918
	50,184
	117,685
	117,482
	42,143
	82,842
	292,428
	11,810
	87,195,597




	COSTURI DE EXPLOATARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVITATEA DE APA
	44,488,839
	547,049
	4,760,444
	869,327
	597,864
	88,067
	248,255
	358,582
	72,852
	218,020
	339,095
	31,150
	52,619,544

	apa bruta
	1,983,655
	16,894
	190,514
	12,600
	11,396
	1,432
	3,651
	4,938
	1,533
	3,311
	6,816
	79
	2,236,819

	Materiale
	4,786,461
	36,889
	510,340
	90,117
	53,227
	18,080
	28,025
	66,001
	4,770
	14,361
	32,193
	4,789
	5,645,252

	energie electrica
	6,619,052
	199,298
	772,795
	215,060
	109,497
	23,485
	14,028
	44,122
	1,163
	1,601
	13,819
	1,756
	8,015,675

	- salarii + tichete de masa
	14,149,084
	184,693
	1,677,825
	374,442
	280,602
	22,973
	128,541
	170,565
	35,610
	120,537
	161,338
	16,012
	17,322,220

	- viramente
	3,883,002
	44,283
	392,364
	84,489
	65,511
	5,109
	29,849
	38,636
	8,120
	27,954
	37,816
	3,639
	4,620,773

	Amortizare
	1,103,929
	6,336
	38,517
	9,051
	7,066
	1,641
	2,769
	2,134
	803
	2,165
	8,509
	26
	1,182,946

	Reparatii cu tertii
	282,318
	456
	6,380
	7,329
	7,745
	1,613
	761
	2,759
	284
	534
	1,982
	26
	312,188

	Concesionare
	1,470,871
	37,380
	65,838
	5,017
	3,452
	4,918
	2,402
	6,715
	14,247
	31,084
	10,116
	12
	1,652,051

	alte cheltuieli
	10,210,467
	20,821
	1,105,873
	71,222
	59,366
	8,816
	38,229
	22,713
	6,321
	16,474
	66,507
	4,810
	11,631,620

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	GALATI
	 
	TECUCI
	TG. BUJOR
	PECHEA
	LIESTI
	IVESTI
	BERESTI
	TOTALCANAL
	
	
	
	

	ACTIVITATEA DE CANALIZARE
	21,073,644
	 
	1,969,807
	178,894
	28,440
	34,301
	9,623
	63,326
	23,358,035
	Total venituri 2012, din care:
	88,111,353

	Materiale
	1,613,206
	 
	152,996
	8,036
	1,130
	2,825
	335
	2,213
	1,780,739
	- venituri financiare
	915,756

	energie electrica
	941,058
	 
	197,591
	70,107
	2,171
	386
	13
	70
	1,211,397
	Total venituri din exploatare
	87,195,597

	- salarii + tichete de masa
	7,382,749
	 
	718,375
	64,988
	14,584
	15,801
	4,115
	35,761
	8,236,373
	 

	- viramente
	1,764,632
	 
	168,499
	15,993
	3,608
	3,861
	1,021
	8,870
	1,966,483
	Total costuri 2012, din care:
	79,190,670

	Amortizare
	507,948
	 
	12,531
	1,178
	283
	396
	67
	416
	522,819
	-chelt financiare
	983,833

	Reparatii cu tertii
	468,520
	 
	3,151
	534
	147
	199
	29
	184
	472,764
	-pierderi din creante
	677,110

	Concesionare
	2,036,697
	 
	30,541
	1,992
	0
	2,443
	0
	6,574
	2,078,248
	-chelt impozit profit
	1,552,148

	alte cheltuieli
	6,358,834
	 
	686,123
	16,066
	6,517
	8,391
	4,043
	9,238
	7,089,212
	Total costuri exploatare
	75,977,579







	CHELTUIELI 2013 primele 5 luni 

	REZULTATE DIN EXPLOATARE
	GALATI
	TECUCI
	TG.
BUJOR
	PECHEA
	LIESTI
	IVESTI
	BERESTI
	BARCEA
	UMBR.
	SENDRENI
	MOVILENI (UAT preluat incepand 1 sept 2012)
	TOTAL APA

	
	APA GALATI
	APA PROFUNZIME
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	APA
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	venituri din activitatea de apa
	44,463,479
	635,103
	3,946,615
	310,239
	277,522
	29,997
	112,697
	92,604
	40,648
	81,153
	288,522
	11,810
	50,290,389

	venituri din activitatea de canalizare
	22,163,891
	 
	1,945,270
	59,524
	14,255
	19,828
	3,372
	20,877
	0
	0
	0
	0
	24,227,017

	alte venituri din exploatare(inclusiv venituri din provizioane)
	12,428,249
	0
	222,314
	5,421
	9,141
	359
	1,616
	4,001
	1,495
	1,689
	3,906
	0
	12,678,191

	TOTAL VENITURI
	79,055,619
	635,103
	6,114,199
	375,184
	300,918
	50,184
	117,685
	117,482
	42,143
	82,842
	292,428
	11,810
	87,195,597

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COSTURI DE EXPLOATARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ACTIVITATEA DE APA
	44,488,839
	547,049
	4,760,444
	869,327
	597,864
	88,067
	248,255
	358,582
	72,852
	218,020
	339,095
	31,150
	52,619,544

	apa bruta
	1,983,655
	16,894
	190,514
	12,600
	11,396
	1,432
	3,651
	4,938
	1,533
	3,311
	6,816
	79
	2,236,819

	Materiale
	4,786,461
	36,889
	510,340
	90,117
	53,227
	18,080
	28,025
	66,001
	4,770
	14,361
	32,193
	4,789
	5,645,252

	energie electrica
	6,619,052
	199,298
	772,795
	215,060
	109,497
	23,485
	14,028
	44,122
	1,163
	1,601
	13,819
	1,756
	8,015,675

	- salarii + tichete de masa
	14,149,084
	184,693
	1,677,825
	374,442
	280,602
	22,973
	128,541
	170,565
	35,610
	120,537
	161,338
	16,012
	17,322,220

	- viramente
	3,883,002
	44,283
	392,364
	84,489
	65,511
	5,109
	29,849
	38,636
	8,120
	27,954
	37,816
	3,639
	4,620,773

	Amortizare
	1,103,929
	6,336
	38,517
	9,051
	7,066
	1,641
	2,769
	2,134
	803
	2,165
	8,509
	26
	1,182,946

	Reparatii cu tertii
	282,318
	456
	6,380
	7,329
	7,745
	1,613
	761
	2,759
	284
	534
	1,982
	26
	312,188

	Concesionare
	1,470,871
	37,380
	65,838
	5,017
	3,452
	4,918
	2,402
	6,715
	14,247
	31,084
	10,116
	12
	1,652,051

	alte cheltuieli
	10,210,467
	20,821
	1,105,873
	71,222
	59,366
	8,816
	38,229
	22,713
	6,321
	16,474
	66,507
	4,810
	11,631,620

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	GALATI
	 
	TECUCI
	TG. BUJOR
	PECHEA
	LIESTI
	IVESTI
	BERESTI
	TOTALCANAL
	
	
	
	

	ACTIVITATEA DE CANALIZARE
	21,073,644
	 
	1,969,807
	178,894
	28,440
	34,301
	9,623
	63,326
	23,358,035
	Total venituri 2012, din care:
	88,111,353

	Materiale
	1,613,206
	 
	152,996
	8,036
	1,130
	2,825
	335
	2,213
	1,780,739
	- venituri financiare
	915,756

	energie electrica
	941,058
	 
	197,591
	70,107
	2,171
	386
	13
	70
	1,211,397
	Total venituri din exploatare
	87,195,597

	- salarii + tichete de masa
	7,382,749
	 
	718,375
	64,988
	14,584
	15,801
	4,115
	35,761
	8,236,373
	 

	- viramente
	1,764,632
	 
	168,499
	15,993
	3,608
	3,861
	1,021
	8,870
	1,966,483
	Total costuri 2012, din care:
	79,190,670

	Amortizare
	507,948
	 
	12,531
	1,178
	283
	396
	67
	416
	522,819
	-chelt financiare
	983,833

	Reparatii cu tertii
	468,520
	 
	3,151
	534
	147
	199
	29
	184
	472,764
	-pierderi din creante
	677,110

	Concesionare
	2,036,697
	 
	30,541
	1,992
	0
	2,443
	0
	6,574
	2,078,248
	-chelt impozit profit
	1,552,148

	alte cheltuieli
	6,358,834
	 
	686,123
	16,066
	6,517
	8,391
	4,043
	9,238
	7,089,212
	Total costuri exploatare
	75,977,579
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Următoarele rapoarte financiare au fost luate în considerare pentru procesul de monitorizare:
· Marja de profit brut;
· Rate de exploatare (cantitate, nr. de angajati, cheltuielile salariale, costuri cu energia, etc.);
· Rata curenta;
· Contul pe perioada de plata a datoriilor;
· Contul de creante;
· Total datorii / total active;
· Evolutia tarifului;
· Structura de cont ‘Creante’
Ratele principale din procesul de monitorizare sint prezentate in tabelul urmator:
[bookmark: _Toc228100961][bookmark: _Toc231609753][bookmark: _Toc369259259]Tab. 2.58 Raporturi financiare
	Raporturi financiare
	
	2010
	2011
	2012

	
	
	
	
	

	Marja de profit brut
	%
	5.66%
	14.2%
	13.73%

	Zile creante 
	Zile
	 254 
	125 
	 105 

	Zile datorii  
	Zile
	270 
	109 
	71 

	Total datorii / total active
	 
	13.07 
	13.08 
	13.09 



Principalele concluzii ale monitorizarii in perioada 2010 – 2012 sunt urmatoarele: 

· Marja de profit brut este de circa 14% în 2012, cu o tendinţă de creştere care arată o uşoară îmbunătăţire peste ani a performanţele financiare;
· Perioada de colectare este în jur de 100 de zile, care este relativ ridicata luand în considerare media pentru acest sector (de referinţă, introdusă de BERD în proiectele MUDPs: 72 de zile);
· Perioada de plata este de sub 100 de zile pentru 2012 – aratand scaderea riscului financiar.
In scopul de a fi un operator regional puternic, Apa Canal SA trebuie să pună în aplicare un proces de eficientizare organizaţională, în scopul de a creşte eficienţa activităţii şi pentru a genera resurse financiare suficiente pentru a putea avea o dezvoltare durabilă.
[bookmark: _Toc369259260]2.6.4.6. Organizatii institutionale existente
[bookmark: _Toc232816324]
Operator Regional
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare” a fost semnat pe 23.09.2010  intre ADI in calitate de Autoritate Deleganta si “SC Apa Canal SA Galati” in calitate de Operator Regional. 
In vederea indeplinirii conditiilor de eligibilitate impuse de Comisia Europeana pentru realizarea investitiilor la momentul actual Beresti Meria si comuna Independenta au emis Hotarari de Consiliu Local pentru aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul Regional Apa Galati, respectiv HCL nr. 30/22.08.2013 si HCL nr. 42/29.08.2013 iar U.A.T Matca urmeaza sa aprobe Contractul de Delegare. Celelalte U.A.T. – uri sunt membre A.D.I si sunt semnatare ale Contractului de Delegare.
OR a fost implicat in derularea proiectelor cu finantare de UE incepand cu anul 2003 in urma instituirii Unitatii de Implementare a Proiectului nr. 244/24.01.2003. 
Principalele obiective ale echipei manageriale si personalului DIP sunt reprezentate de implementarea proiectelor cu finantare UE. In ultimii ani atat echipa manageriala cat si personalul specializat DIP au capatat o experienta bogata in urmatoarele directii:
· Managementul contractelor si managementul relatiilor cu contractorii;
· Managementul proiectelor si supervizarea lucrarilor;
· Management financiar legat de proiecte de investitii;
· Managementul relatiilor cu toate partile implicate, dintre care cele mai importante sunt:
· Comisia Europeana
· Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice;
· Ministerul Administratiei si Internelor;
· Ministerul Finantelor Publice.
Pentru coordonarea si managementul implementarii masurii ISPA/proiectului FC etc (inclusiv contracte de achizitii, lucrari, servicii, etc.) operatorul regional si-a constituit un Departament de Implementare a Proiectului cu personal calificat. DIP are capacitatea sa implementeze proiecte finantate din Fondul de Coeziune. 

In cadrul SC Apa Canal SA Galati exista un Departament Implementare Proiect (DIP) conform deciziei 1279/10.04.2012  care indeplineste urmatoarele atributii:
· Implementare: 
· Coordonare proiect
· Informare si Publicitate proiect
· Planificare financiara/proiect
· Planificarea achizitiilor
· Organizarea/desfasurarea procesului de achizitii publice
· Pregatirea si semnarea contractului
· Monitorizarea contractelor de achizitie
· Verificari la fata locului
· Raportare tehnica si financiara
· Plati
· Declaratii de cheltuieli/Cereri de rambursare
· Raportare financiara
[bookmark: _Toc369259261]2.6.5 Tarife existente
Evolutia tarifelor din cele trei mari zone urbane din judet este prezentata in tabelul urmator:
[bookmark: _Toc231609754][bookmark: _Toc228100962][bookmark: _Toc369259262]Tab. 2.59 Evolutia tarifelor
In ultimii ani, tarifele au fost ajustate conform strategiei de tarifare din contractul de delegare, o dată pe an, la 1 iulie a fiecarui an avand ca tinta de unificare 1 iulie 2014.

	Operator Regional
	
	
	

	Serviciu prestat
	01/10/10
	01/07/11
	01/07/12
	01/07/13

	
	
	
	
	

	Galati
	 
	 
	 
	 

	Apa potabila livrata 
in Mun. Galati
	2.41
	3.00 
	3.17 
	3.46

	Apa potabila din 
subteran 
livrata in comunele
 situate
 pe traseul de
 aductiune
 Vadu Rosca-
Salcia-Liesti
	1.70
	2.12 
	2.36 
	2.77

	Canalizare
	0.73
	1.26 
	1.49 
	1.75

	Tecuci
	 
	 
	 
	 

	Apa
	2.41 
	3.00 
	3.17 
	3.46

	Apa subteran 
(apa bruta Cosmesti)
	1.15 
	1.21 
	1.66 
	2.39

	Canal
	0.73 
	1.26 
	1.49 
	1.75

	Tg. Bujor
	 
	 
	 
	 

	Apa
	2.50 
	3.00 
	3.17 
	3.46

	Canal
	0.50 
	1.05 
	1.28 
	1.40

	Umbraresti
	 
	 
	 
	 

	Apa
	2.65 
	3.00 
	3.17 
	3.46

	Canal
	 
	 - 
	 - 
	 - 

	Liesti
	 
	 
	 
	 

	Apa
	1.50 
	2.68 
	2.99 
	3.35

	Canal
	0.45 
	1.05 
	1.28 
	1.40

	Ivesti
	 
	 
	 
	 

	Apa
	2.20 
	2.78 
	3.10 
	3.47

	Canal
	0.73 
	1.26 
	1.49 
	1.75

	Pechea
	 
	 
	 
	 

	Apa
	1.10 
	2.54 
	2.97 
	3.33

	Canal
	0.30 
	1.05 
	1.28 
	1.40

	Sendreni
	 
	 
	 
	 

	Apa
	2.36 
	2.78 
	3.10
	3.47

	Canal
	 - 
	 - 
	 - 
	 -

	Beresti (localitate 
preluata incepand
 cu  1 mai 2011)
	 
	 
	 
	 

	Apa
	1.80 
	2.70 
	2.99 
	3.35

	Canal
	0.16 
	1.06 
	1.28 
	1.40

	Barcea
	 
	 
	 
	 

	Apa
	2.65 
	3.00 
	3.17
	3.46

	Canal
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	Movileni
 (localitate preluata
 incepand cu 
 1 sept 2012)
	 
	 
	 
	 

	Apa
	 
	 
	3.17
	3.46

	
	
	
	
	


Tab. 2.60 Tabele de evolutie a tarifelor
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Comparativ cu alte judete din Romania, tarifele din judetul Galati sunt aprope de tarifele medii.
Tarifele pentru alte localitati decat Municipiul Galati sunt introduse incepand cu 2010.

[bookmark: _Toc369259263]2.6.6 Rezumat

In judetul Galati exista un operator regional, Apa Canal SA Galati.
Asociatia de Dezvoltara Intercomunitara a judetului Galati are urmatoarea componenta:
· Judetul Galati;
· Municipiul Galati;
· Municipiul Tecuci;
· Orasele Targu Bujor si Beresti;
Comunele Barcea, Branistea, Cosmesti, Cuza Voda, Draganesti, Fundeni, Ivesti, Liesti,  Movileni, Pechea, Piscu, Sendreni, Slobozia Conachi, Tudor Vladimirescu si Umbraresti, Buciumeni, Matca, Smardan.
In prezent Apa CanalS.A.  opereaza in  mun. Galati, mun. Tecuci  orasul Beresti, orasul Targu Bujor, comuna Pechea, comuna Sendreni, comuna Liesti, comuna Ivesti, comuna Umbraresti, comuna Barcea si comuna Movileni.  
Performantelor financiare ale operatorului sunt medii dar in crestere, rata de profit din exploatare fiind în jur de 14% în perioada de analiză.



[bookmark: _Toc369259264]2.7 RESURSE DE APA
[bookmark: _Toc369259265]2.7.1 Generalitati
Resursele de apă ale judeţului Galaţi sunt: 
· ape de suprafaţă – principalele resurse sunt fluviul Dunărea, râurile Prut şi Siret;
· ape subterane- asigurate de apele freatice în apele de adâncime, în cadrul celor trei bazine hidrografice ce se întâlnesc pe teritoriul judeţului Galaţi: Dunăre, Prut şi Bârlad.
Calitatea apei de suprafaţă, în general, îndeplineşte condiţiile de apă potabilă (categoria a II-a), cu excepţia râului Bârlad. Sursele de apǎ de suprafaţǎ sunt de trei ori mai bogate decât cele subterane, dacă se iau în considerare debitele medii multianuale. 
În partea de sud-vest şi de est sunt disponibile suficiente resurse subterane, regiuni de aluviuni de-a lungul râului Siret şi pe râul Prut, în timp ce în partea centrală şi nord-est apele subterane sunt disponibile numai în acviferele de adâncime. În unul dintre cele mai importante fronturi de captare -Vadu Roşca şi Salcia –  Lieşti- este disponibilă o cantitate curentă de apă suficientă şi de calitate, care nu indică contaminare. 
Apa freatică prelevată în majoritate prin fântâni săteşti individuale este poluată cu azot. Aproape 60% dintre acestea depasesc concentratia maxima admisibila in ceea ce priveste nitrati. Prin urmare, măsurile pe termen lung de reducere a poluării cu azotat şi măsurile pe termen scurt de creştere a ratei de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate vor fi de cea mai mare importanţă.
Sursele de apă subterană ale judeţului sunt: 
· straturi freatice, acvifere cu nivel liber sau de unică presiune; 
· straturi de mică adâncime (sub 50 m: Cosmeşti, Salcia - Lieşti, Cernicari); 
· straturi de medie adâncime (50 - 100 m: Vadu Roşca, Nicoreşti); 
· straturi de mare adâncime (peste 100 m: Rotunda, oraş Tecuci). 
Resursele de apa utilizabile ( suprafata si adancime) au fost in anul 2011 de205,9 mil mc. 
Volumul de apa prelevat din sursele de suprafata si subterana(an de referinta 2011) a fost de:
· 109,349 mil. mc sursa de suprafata;
· 12,217 mil. mc din sursa de adancime.
Prelevările de apă au crescut uşor, de la 121,417 mil. mc în 2010, la 121,566 mil. mc în anul 2011, cu o mai mare pondere a prelevării din sursa de suprafaţă, faţă de cea subterană.
Indexul de exploatare - ponderea volumului anual total de apă prelevată în totalul volumului resursei anuale - este în anul 2011 de 59%.
[bookmark: _Toc369259266]2.7.2 Apa de suprafata
[bookmark: _Toc369259267]2.7.2.1 Generalitati
In județul Galați, în bazinul hidrografic Prut – Bârlad, s-au identificat 76 corpuri de apă, din care:
· 63 corpuri de apă-râuri identificate, din care: 56 corpuri de apă – râuri sunt în stare naturală și 7 corpuri de apă-râuri puternic modificate şi artificiale;
· 3 corpuri de apă – lacuri naturale, ce cuprind 2 zone protejate;
· 10 corpuri de apă – lacuri de acumulare, ce cuprind 14 lacuri de acumulare.


Principale rauri din judetul Galati sunt:
Tab. 2.7-1 Principalele rauri in judetul Galati
	Curs de apa
	Lungime totala (km)
	Lungime la niv. jud. Galati

	Dunare 
	1.075
	22

	Prut
	742
	103

	Siret
	559
	150

	Barlad
	207
	57

	Chineja 
	79
	79

	Berheci
	92
	92

	Zeletin
	83
	83

	Geru 
	62
	62

	Corozel 
	41
	41

	Total (km) jud. Galati
	689



Dunărea
Pe sectorul județului Galați fluviul Dunărea se întinde pe o lungime de 22 km, între confluența cu râul Siret și confluența  cu râul Prut.
Fluviul Dunărea îndeplinește multe funcții:
· constituie  principala  sursă  de  apă pentru diverse folosințe;
· esteoimportantăarterăde transport;
· constituiesursăde	recreereîn numeroase puncte;
· este colector natural al cursurilor de apă de pe teritoriul județului;
· susține un habitat natural pentru un mare număr de specii de floră și faună pe cale de dispariție;
· constituie sursă de hrană, prin cantitățile importante de peste care se pescuiesc.
Prut
Prutul are putini afluenți pe teritoriul județului Galați: Bașeu, Jijia, Elan,  Horincea, Chineja. Principalele caracteristici ale râului pe sectorul județului Galați:
· lungimea de 103 km;
· debitul  mediu  multianual  este  de  93,6 mc/s.
Siret
Culege  apele  a  1013  cursuri  de  apă  (cel  mai bogat din țară). Cursul mijlociu străbate podișul Sucevei,  dealurile  Petricica  si  Tutova,  iar  spre vărsare  traversează  Câmpia  Siretului  inferior. Siretul are ca afluent mai important râul Bârlad, care la rândui, colectează apele Corozelului. Principalele caracteristici ale râului pe sectorul județului Galați:
· lungimea 150 km din 559 km pe teritoriul României
· debitul mediu anual este de 220 mc/s.
Pârâuri
Pârâul Chineja adună apele văilor Băneasa, Bujoru, Covurlui, Frumușița  și  Ijdileni,  pe partea dreaptă din podișul Covurluiului si Câmpia Covurluiului, iar pe partea stângă pâraiele Mieloaia, Rădiciu și Roșcani și se varsă în fostul lac Brateș, care are rol de atenuare a viiturilor sale și dirijarea lor spre Prut prin canalul și stația de pompare Ghimia. În partea centrală a județului, singurele pâraie mai mari sunt Geru și Suhu, afluenți ai Siretului.
[bookmark: _Toc369259268]2.7.2.2 Cantitatea de Apa
Volumul resursei de apă  (mil. mc) în anul 2011 este redat în tabelul următor:
Tabel  2.7.- 2 Volumul resursei de apă (mil. mc)

	
Județ
	Resursadesuprafață(mil.mc)
	Resursadinsubteran(mil.mc)

	
	Teoretică
	Utilizabilă
	Teoretică
	Utilizabilă

	GALAŢI
	-
	183,00
	-
	22,90


Sursadedate:AdministrațiabazinalădeapăPrut-BârladIași

Totalul resurselor de apă tehnic utilizabile este de 205,9 milioane metri cubi.
Debitele principalelor râuri in 2011 înregistrate in județul Galați sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
Debitele principalelor rauri in 2011 inregistrate in judetul Galati sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
Tab. 2.7.- 3 Debitele raurilor principale 
	Nr. Crt.
	Rau
	Statie hidrometrica
	Debit anual mediu (mc/s) in 2011

	Dunarea
	Izmail
	6,460

	Bazinul raului Barlad
	
	

	1
	Barlad
	Tecuci
	3,45

	2
	Barlad br. RATES
	Tecuci
	6,85

	3
	Berheci
	Bosia
	0,177

	4
	Berheci
	Feldioara
	0,875

	5
	Zeletin
	Galbeni
	0,712

	6
	Tecucel
	Tecuci
	0,322

	7
	Geru
	Cudalbi
	0,047

	8
	Suhu
	Pechea
	0,066

	Bazinul raului Prut
	
	

	1
	Prut
	Oancea
	93,6

	2
	Horincea
	Ganesti
	0,059

	3
	Chineja
	Fartanesti
	0,383


Sursa : APM, Raport privind situatia mediului in judetul Galati 2011
Numai orasul Galati foloseste apa de suprafata din fluviul Dunarea pentru consum gospodaresc si industrial. Cantitatea totala de apa extrasa pentru orasul Galati este de aproximativ 21 milioane m3 /an.
In plus, ACELOR MITTAL STEEL extrage apa pentru consumul industrial. Mai multe informatii sunt prezentate in subcapitolul 2.9.1.3. Sursa de Apa de Suprafata in orasul Galati.
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Fig. 2.7-1 Hidrologia județului Galați




[bookmark: _Toc369259269]2.7.2.3 Calitatea apei
Evaluarea stării ecologice şi chimice a apei s-a realizat pe corpuri de apă, în conformitate cu metodologia ICIM, elaborată pe baza cerinţelor Directivei cadru a Apei, atât pentru corpurile de apă monitorizate cât şi pentru corpurile de apă nemonitorizate (prin procedura de grupare a corpurilor de apă), de către Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad Iaşi.
Conform prevederilor din Directiva Cadru a Apei (60/200/UE) cât şi ale Directivei 2008/105/UE, evaluarea stării chimice la substanţele periculoase şi prioritar periculoase, atât sintetice (organice) cât şi nesintetice (metale), pentru apele de suprafaţă, corpuri naturale şi cele modificate din punct de vedere hidromorfologic, s-a procedat după cum urmează:
- pentru substanţele nesintetice (metale), raportările se referă la concentraţia fracţiunii dizolvate în coloana de apă;
- pentru substanţele sintetice  (organice), raportările se referă la concentraţia totală în coloana de apă. 
În cazul stării chimice clasificarea se realizează astfel: stare chimică bună, stare chimică proastă. 
La evaluarea stării chimice s-a avut în vedere conformarea cu valorile standard de calitate pentru mediu, pentru substanţele prioritare. Monitorizarea  substanţelor periculoase şi prioritar periculoase s-a efectuat doar pe corpurile unde aceste substanţe au fost identificate în urma screeningului. 
Supravegherea calităţii apelor curgătoare de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut-Barlad se realizează prin urmărirea în cadrul monitoringului de supraveghere (campanii lunare şi trimestriale) a indicatorilor fizico-chimici, biologici şi bacteriologici.
Repartiţia corpurilor de apă de suprafaţă - râuri conform evaluării stării ecologice (tabel 2-7.3) şi stării chimice (tabel 2.7-4) din anul 2011
Tabel 2.7- 4  Repartitie corpuri de apa de suprafata – stare ecologica
	B.H.
	Nr. total corpuride apă
	Nr. corpuri monito rizate
	Repartiţia corpurilor de apă conform evaluării stării ecologice

	
	
	
	F.Buna
	Buna
	Moderata
	Slaba
	Proasta

	
	
	
	Nr. total corpuri
	%
	Nr. total corpuri
	%
	Nr. total corpuri
	%
	
Nr. total corpuri
	%
	Nr. total corpuri
	%

	Prut
	18
	2
	-
	-
	-
	-
	17
	94.4
	-
	-
	1
	5,6

	Bârlad
	29
	2
	-
	-
	-
	-
	29
	100
	-
	-
	-
	-

	Siret
	9
	1
	-
	-
	-
	-
	9
	100
	-
	-
	-
	-



Sursa: Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi


Tabel 2.7-5	 Repartitie corpuri de apa de suprafata – stare chimica


	B.H.
	Nr.Tota corpuri de apă
	Nr. corpuri monitorizate
	Repartiţia corpurilor de apă conform evaluării stării chimice

	
	
	
	Buna
	Proasta

	
	
	
	Nr. totalcorpuri
	%
	Nr. total corpuri
	%

	Prut
	18
	2
	17
	94.4
	-
	-

	Bârlad
	29
	2
	12
	41.4
	-
	-

	Siret
	9
	1
	8
	88.8
	-
	-













Tabel 2.7.- 6	Repartitie corpuri de apa conform starii ecologice
	B.H.
	Nr. total corpuri de apă
	Nr. de corpuri monito rizate
	Repartiţia corpurilor de apă conform evaluării stării ecologice

	
	
	
	F.Buna
	Buna
	Moderata
	Slaba
	Proasta

	
	
	
	Nr. total corpuri
	%
	Nr. total corpuri
	%
	Nr. total corpuri
	%
	Nr. total corpuri
	%
	Nr. total corpuri
	%

	Prut
	2
	1
	-
	-
	1
	50
	1
	50
	-
	-
	-
	-

	Barlad
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	2
	100
	-
	-
	-
	

	Siret
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	100
	-
	-
	-
	


Sursa : Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi

Tabel 2.7-7 	Repartiţia corpurilor de apă conform evaluării stării chimice
	B.H.
	Nr.total corpuri de apă
	Nr. de corpuri monitorizate
	Repartiţia corpurilor de apă conform evaluării stării chimice

	
	
	
	Buna
	Proasta

	
	
	
	Nr. total corpuri
	%
	Nr. total corpuri
	%

	Prut
	2
	1
	1
	50
	1
	50

	Barlad
	2
	1
	2
	100
	-
	-

	Siret
	3
	-
	3
	100
	-
	


Sursa : Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi
Pentru râul Siret pe teritoriul judeţului Galaţi, pe tronsonul Cosmeşti-Lungoci, corp de râu Călimăneşti-confluenţă Dunăre (lungimea 144,573 km), Administraţia bazinală de apă Siret a stabilit un potenţial ecologic bun.
Pentru evaluarea stării/potenţialului ecologic al apelor fluviului Dunărea pe teritoriul judeţului Galaţi s-a evaluat potenţialul ecologic al corpului de apă Chiciu-Isaccea - corp de apă puternic modificat, unde se încadrează secţiunea Priza Galaţi ce aparţine judeţului Galaţi
Tab. 2.7 - 8	Centralizatorul lungimilor de râu cumulate conform evaluării potenţialului ecologic şi stării chimice din anul 2011
	B.H.
	Denumire rau
	Lungimea totala
(km)
	
	Repartitia lungimilor conform evaluarii stării ecologice
	Repartitia lungimilor conform evaluarii stării chimice

	
	
	
	
	Maxim
	Bun
	Moderat
	Buna
	Proasta

	
	
	
	
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%
	Km
	%

	FL. DUNARE DUNARE
	/corpul de apă Chiciu-Isaccea
	275,5
	Lungime monitorizată (km)
	
	
	
	
	275,5
	100
	275,5
	100
	
	


Sursa: Administraţia bazinală de apă Dobrogea-Litoral Constanţa
[bookmark: _Toc231609755][bookmark: _Toc228100967]Tab.2.7-9 Calitatea apei brute la captare ( Uzina II Robinet -furnizorul de apa pentru orasul Galati) a fluviului Dunarea - Valori medii luna aprilie 2013 – Orasul Galati
	Parametru
	U.M.
	Valoare
	Limita (98/83/EC)
	LimitaCAT 2 (75/440/EEC)

	pH
	
	7,65
	6.5 – 9.5
	CAT A1: 6.5 – 8.5.

	Turbiditate
	NTU
	2,02
	5
	

	Fier
	µg/l
	115
	200
	2000

	Amoniu
	mg/l
	0
	0.5
	1.5

	Nitriti
	mg/l
	0
	0.5
	-

	Nitrati
	mg/l
	9,18
	50
	50

	Clor
	mg/l
	30,49
	250
	-

	Aluminiu
	mg/l
	109
	200
	-

	Colonii 22°C
	Nr./cm³
	3
	>20
	-

	Colonii 37°C
	Nr./cm³
	4
	>20
	5000

	Bacteria
	Nr./100 cm³
	0
	0
	CAT 2: 2000 –
CAT 3: 20,000

	E-coli
	Nr./100 cm³
	0
	0
	CAT 2: 1000 –
CAT 3: 10,000

	Enterococci
	Nr./100 cm³
	0
	0
	-


Sursa : S.C. APA CANAL S.A. Galati

[bookmark: _Toc232816326][bookmark: _Toc369259270]2.7.2.4 Concluzii privind apa de suprafata
Fluviul Dunarea (22 km lungime in orasul Galati), raul Prut (103 km in Galati) si raul Barlad (124 km lungime) sunt cele mai importante cursuri de apa din judetul Galati.
Media anuala a debitului de apa variaza de la 6460 mc/s pentru Dunare, la 93,6 mc/s pentru raul Prut si la circa 7 mc / s pentru raul Barlad.
Apa de suprafata este utilizata ca sursa de apa pentru potabilizare doar in orasul Galati.


[bookmark: _Toc369259271]2.7.3 Apele subterane
Apele subterane din bazinul hidrografic al râului Prut – Bârlad sunt cantonate în depozite poros-permeabile de vârstă cuaternară și terțiară dispuse peste formațiuni mai vechi cretacice, siluriene și chiar presiluriene, situate la diverse adâncimi, care datorită condiţiilor climatice și de strat au în general debite reduse și conținut ridicat de săruri.
Apele subterane, în raport cu posibilitățile naturale de drenare, respectiv de legătura lor cu apele de suprafață, sunt: sub presiune (de adâncime) și freatice (libere).
În categoria apelor subterane libere se includ stratele acvifere lipsite de presiune, la care se remarcă o zonă de alimentare și una de descărcare, deci sunt drenate  natural.
Apele freatice se acumulează în primul orizont de roci permeabile și se alimentează din precipitații, din unitățile hidrogeologice vecine și local din revărsarea râurilor.
[image: ]
Fig. 2.7-2 Hidrogeologia județului Galați

Apele sub presiune se acumulează în depozite permeabile intercalate între strate argilo- marnoase repartizate pe mai multe nivele și sunt întâlnite în zonele secționate de văile râurilor.
Alimentarea acestui tip de acvifere se face din unitățile  hidrogeologice superioare princapătul mai ridicat al stratului iar drenarea se face prin capătul mai coborât, putând alimenta acviferele freatice și putând fi alimentate de acestea.
De cele mai multe ori, condițiile de zăcământ sunt favorabile mineralizării apelor.  La acestea se adaugă frecvent și sărurile de pe soluri care sunt spălate de precipitațiile ce se infiltrează în sol, ca urmare, apele freatice, au un grad ridicat de mineralizare.
In  aceste condiții, rezervele exploatabile se întâlnesc în luncile râurilor, în general se observă ape sulfatate cu mineralizare, duritate înalta și un grad de debitare redus.
[bookmark: _Toc357715273][bookmark: _Toc369259272]2.7.3.1 Sursa de adâncime. Generalități
Sursa de adancime reprezinta o sursa importanta de apa potabila. Activitatile desfasurate la de catre populatie pot influenta semnificativ cantitatea si calitatea surselor de apa disponibile. Sursele de adancime pot fi: 
· Acvifer apa subterana 
· Staturi de mica adancime ( sub 50 m: Cosmesti, Salcia-Liesti, Cernicari);
· Straturi de adancime medie ( 50-100 m: Vadu Rosca, Nicoresti)
· Straturi de mare adancime (100 m: Rotunda, orasul Tecuci) 
[bookmark: _Toc369259273]2.7.3.2 Cantitatea de apa

Frontul de captare Salcia-Liesti este cel mai mare front de captare de pe teritoriul judetului Galati. Frontul este localizat pe malul stang al raului Siret si are in exploatare acviferul de mica adancime, situat in zona terasata, ceea ce inseamna ca debitul de apa captat este semnificativ influentat de debitele raului Siret (sistemul de captare este functional datorita infiltratiilor din zona).
Alte doua surse de captare care pot functiona pe malul stang al raului Siret (in zona Movileni si Furceni) pot furniza o cantitate totala de 500l/s, dar functionarea si debitele acestora depind de asemenea de debitul raului Siret.
Partea centrala si de sud a judetului Galati reprezinta promontoriul dobrogean, o zona extinsa caracterizata de acvifere de mare adancime (100-200-300 m) avand totodata o capacitate mica de productie. Acestea nu pot acoperi cererea localitatilor mari din zona. 
Productia maxima ce poate fi obtinuta din fronturile de captare de la Vadu Rosca si Salcia Liesti este de 2.500 l/s 
Frontul de captare Vadu Rosca 
Situat in judetul Vrancea, reprezinta (impreuna cu frontul de captare Salcia-Liesti) principala sursa de apa potabila la nivelul judetului Galati.
Frontul de captare Vadu Roscase intinde in aval pe o lungime de 3000 m si are o capacitate de productie proiectatade 125l/s. Productia maxima este de 40l/s, corespunzatoare unei adancimii de 1,5-5,4 m. In prezent, frontul de captare este abandonat. Pe parcursul perioadelor mari de seceta productia obtinuta scade dramatic afectand calitatea apei.
Vadu Rosca – front de captare in amontesituat de-a lungul cursului raului Siret in amonte de Vadu Rosca, in spatele unui dig de pamant, care la ultima inundatie (2006) nu si-a indeplinit rolul proiectat de inlaturare a efectelor negative. Frontul de captare se intinde pana la Suraia,pe o lungime de 4.100 m si are in componenta sa 28 de puturi, a caror adancime variiaza de la 22 la 36,5 m. Frontul de captare este functional datorita infiltratiilor apei raului si poate asigura o productie minima de 293 l/s , cu conditia ca puturile vechi sa fie reabilitate si in situatia in care cotele atinse de raul Siret sunt corespunzatoare.
Vadu Rosca – front de captare transversal, se intinde pe o lungime de 6.000 m fiind prevazut initial cu 20 de puturi, cu o distanta de 300 m intre ele. Frontul de captare este realimentat din conul aluvionar Putna si din straturile Candesti de sub acesta sinu prin infiltratii ale apei raului. Frontul de captare nu este influentat de de nivelul raului Siret astfel ca in perioadele de seceta acesta lucreaza la parametrii normali. Adancimea puturilor variaza intre 43 si 80 m. Frontul transversal Vadu Rosca si noile puturi pot asigura o productie de 600l/s. In prezent frontul de captare este in reabilitare. Datorita cresterii numarului de puturi distanta dintre acestea s-a redus la 150 m. In aceasta situatie raza maxima de influenta in timpul exploatarii trebuie sa fie de 75 de m pentru a se evita interferenta.
Frontul de captare Salcia Liesti 
Este situat pe malul stang al Siretului, vis-a-vis de frontul Vadu Rosca si functioneaza prin infiltratii ale raului. Caracteristicile hidrogeologice in sectiune transversala prezinta litologia constatata de-a lungul linei de captare (L= 12.600 m) ,constand din 70 de puturi a caror adancime variiaza intre 23 si 33 m. Frontul de captare Salcia-Liesti a inceput sa functioneze in 1980 si are o productie de 1.500 l/s. Datele culese indica stransa legatura intre nivelul apei raului Siret si nivelele hidrostatice din cadrul puturilor. 
[bookmark: _Toc369259274]2.7.3.3. Concluzii privind apa de profunzime

Urmatorul tabel reda o centralizare a fronturilor de captare din judetul Galati , capacitatea lor si cantitatile extrase.Tabelul arata ca potentialul de exploatare al apelor subterane din judetul Galati este semnificativ si capacitatea fronturilor de captare este suficienta pentru a asigura apa potabila in tot judetul.

[bookmark: _Toc228100977][bookmark: _Toc231609759]Tab. 2.7 -10 Rezumat al Fronturilor de Captare din judetul Galati (randamentul si cantitatea extrasa)
	N°
	Localitatea
	Denumirea frontului de captare
	Randamentul frontului [l/s]

	1
	Vadu Rosca (Vrancea )
	Vadu Rosca – Salcia Liesti 
	

	1.1
	
	Vadu Rosca-in aval de captare
	Max. 40

	1.2
	
	Vadu Rosca – in amonte de captare
	Min. 293

	1.3
	
	Vadu Rosca – transversal de captare
	Aprox. 600

	1.4
	Comuna Liesti and Umbaresti
	Salcia-Liesti Captare
	1,500

	Tot 1
	
	Sub-total Vadu Rosca – Salcia Liesti
	Aprox. 2,500

	2
	Tecuci
	
	

	
	Tecuci
	Frontul de captareTecuci – Cosmesti 
	Aprox. 35

	
	Tecuci
	Frontul de captare Rotunda
	Aprox. 100

	
	Tecuci
	Frontul de captare al orasuluiTecuci 
	Aprox. 141

	Tot 2
	Tecuci
	Subtotal Tecuci
	Aprox. 276

	3
	Targu Bujor
	Frontul de captare Targu Bujor 
	Aprox. 33 l/s



[bookmark: _Toc369259275]2.7.3.4 Calitatea apei
In judetul Galati au fost monitorizate calitativ foraje aparţinând corpurilor de apă GWROPR02, GWROPR03, GWROPR04, GWROPR06, GWROPR12. 
Tabel 2.7 – 11	 Foraje apartinatoare corpuri de apa
	Nr.crt.
	Denumire foraj
	Denumire corp de apă
	Foraj
	Corp apă subterană

	1
	Şiviţa 
	Lunca si terasele Prutului mediu si inferior si afluienti sai
	F2R
	ROPR02

	2
	Brateş
	Lunca si terasele Prutului mediu si inferior si afluienti sai
	F3MA
	ROPR02

	3
	Ghidigeni 
	Lunca raului Barlad
	F4
	ROPR03

	4
	Dorăşti 
	Lunca raului Barlad
	F1
	ROPR03

	5
	Torceşti
	Lunca raului Barlad
	F9
	ROPR03

	6
	Podu Turcului 
	Lunca raului Barlad
	F1
	ROPR03

	7
	Costache Negri 
	Campia Tecuciului
	F1
	ROPR04

	8
	Suhurlui
	Campia Tecuciului
	F1
	ROPR04

	9
	SC Arvidaso  SRL-Smardan
	Campia Tecuciului
	FEf1
	ROPR04

	10
	Cudalbi ord.II 
	Campia Tecuciului
	F1
	ROPR04

	11
	Dorasti ord.II 
	Campia Tecuciului
	F1
	ROPR04

	12
	Sc.Gen. Slobozia Conachi
	Campia Tecuciului
	FEf1
	ROPR04

	13
	Grivita(Galati) ord.II
	Campia Tecuciului
	F1
	ROPR04

	14
	Costache Negri ord.II
	Campia Tecuciului
	F1
	ROPR04

	15
	Pechea ord .II 
	Campia Tecuciului
	F2
	ROPR04

	16
	Izvoarele ord.II 
	Campia Tecuciului
	F1
	ROPR04

	17
	SC Autodrive SRLMatca
	Campia Tecuciului
	FEf1
	ROPR04

	18
	SC Aldybcris SRL -Liesti
	Campia Tecuciului
	FEf1
	ROPR04

	19
	Schela 
	Campia Tecuciului
	Fantana
	ROPR04

	20
	Fundeni
	Campia Tecuciului
	Fantana
	ROPR04

	21
	SC Rosena SRL-Tulucesti
	Campia Covurlui
	FEf1
	ROPR06

	22
	Baleni (Galati) ord.II
	Campia Covurlui
	F1
	ROPR06

	23
	SC Prodvinalco SA -pc.Smulti
	Campia Covurlui
	FEf1
	ROPR06

	24
	Craus Gheorghe-Certesti
	Campia Covurlui
	fantana
	ROPR06

	25
	Dinu A. Ion - Cuca 
	Campia Covurlui
	fantana
	ROPR06

	26
	Spanu Goguta - Baleni
	Campia Covurlui
	fantana
	ROPR06

	27
	Basalic Alexandru - Sat. Fantanele, com. Scanteiesti
	Campia Covurlui
	fântâna
	ROPR06

	28
	Grivita
	Estul Depresiunii Valahe
	FA
	ROAG12

	29
	Pechea
	Estul Depresiunii Valahe
	FA
	ROAG12


[bookmark: _Toc228100978][bookmark: _Toc231609760]
Concluziile pentru fiecare corp de apa monitorizat este dupa cum urmeaza:
GWROPR02 (Lunca şi terasele Prutului mediu şi inferior şi afluenţii săi)

Corpul de apă subterană este localizat în lunca şi terasele râului Prut şi a afluenţilor săi şi este de tip poros permeabil. 
Concluzii: S-au semnalat depăşiri faţă de valorile de prag/standardele de calitate in 22 de puncte monitorizate, care reprezinta 50 % din totalul punctelor monitorizate.
S-a constat că există depăşiri la indicatorii pentru care există valori de prag si anume: NH4 în 2 puncte, SO4 în 9 puncte, cloruri în 10 puncte, NO2 în un punct, PO4 în 4 puncte şi NO3 în 5 puncte (11,3% din totalul punctelor monitorizate). 
Corpul de apă ROPR02 se situează în stare chimică slabă.
GWROPR03 (Lunca şi terasele râului Bârlad şi a afluenţilor acestuia)

Corpul de apă subterană este dezvoltat în lunca şi terasele râului Bârlad şi a afluenţilor acestuia şi este de tip poros permeabil. 
Concluzii: S-au semnalat depăşiri faţă de valorile de prag/standardele de calitate in 22 de puncte monitorizate, care reprezinta 50 % din totalul punctelor monitorizate.
S-a constat că există depăşiri la indicatorii pentru care există valori de prag si anume: NH4 în 2 puncte, SO4 în 9 puncte, cloruri în 10 puncte, NO2 în un punct, PO4 în 4 puncte şi NO3 în 5 puncte (11,3% din totalul punctelor monitorizate). 
Corpul de apă ROPR02 se situează în stare chimică slabă.

GWROPR03 (Lunca şi terasele râului Bârlad şi a afluenţilor acestuia)

Corpul de apă subterană este dezvoltat în lunca şi terasele râului Bârlad şi a afluenţilor acestuia şi este de tip poros permeabil. 
Concluzii: S-au semnalat depăşiri faţă de valorile de prag/standardele de calitate în 8 din punctele monitorizate, care reprezintă 33,33 % din totalul punctelor monitorizate.
S-a constat că există depăşiri la indicatorii pentru care există valori de prag şi anume:  SO4 în 3 puncte, cloruri în două puncte şi NO3 in 6 puncte (25% din totalul punctelor monitorizate). 
Corpul de apă ROPR03 se situează în stare chimică slabă.
GWROPR04

Corpul de apă subterană este localizat în Câmpia Tecuciului şi este de tip poros permeabil. 
Suprafaţa corpului este de 1445 kmp.
Concluzii: S-au semnalat depăşiri faţă de valorile de prag/standardele de calitate, la indicatorul SO4 în 3 puncte de monitorizare, Cl în 2 puncte de monitorizare, NO2 într-un punct şi NO3 în 5 puncte de monitorizare, care reprezintă 35,7 % din totalul punctelor monitorizate.
Corpul de apă ROPR04 se situează în stare chimică bună, depăşirile au caracter local.
GWROPR06 (Câmpia Covurlui)

Corpul de apă subterană de adâncime este de tip poros permeabil. 
Suprafaţa corpului de apă este de 748 kmp.
Concluzii: Pe baza datelor obţinute, valorile medii s-au comparat cu valorile de prag din Ordinul MM nr.137/2009 şi HG nr.53/2009. 
S-au semnalat depăşiri faţă de valorile de prag/standardele de calitate în 6 puncte monitorizate, care reprezintă 85% din totalul punctelor monitorizate.
S-au semnalat depăşiri faţă de valorile de prag/standardele de calitate la NH4 într-un punct, PO4 un punct şi NO3 în 4 puncte (57% din totalul punctelor monitorizate). 
Corpul de apă ROPR06 se găseşte în stare chimică bună, depăşirile având caracter local.
Centralizator cu forajele din reteaua de monitorizare a calităţii apelor subterane cu depăşiri ale valorii de prag la indicatorul AZOTAŢI în anul 2011, din judeţul Galaţi
Tabel 2.7-12	 Centralizator foraje  cu depasiri la indicatorul azotati in 2011
	Nr.
crt.
	Denumire corp de apa subterană
	Denumire foraj
	NO3 (>50mg/l)
HG 53/2009

	1
	Câmpia Tecuciului-ROPR04
	SC ArvidasoSRL Smârdan  FEf1
	155,215

	2
	
	S.C.AldybcrisSRL Lieşti  FEf1
	63,2355

	3
	
	Suhurlui  F1
	82,614

	4
	Cămpia Covurlui-ROPR06
	Cuca (Dinu A.Ion)Corod fantana
	53,8645

	5
	
	Spanu Gogu (izvoarele) fântână
	206,9995

	6
	
	Basalic Alexandru fântână
	78,0485

	7
	
	Prodvinalco Smulţi
	130,5445


Sursa: Raport privind starea mediului 2011 – Judetul Galati
Tabel .2.7-13		Interpretarea calitatii apei in principalele fronturi de captare din judetul Galati
	Nr. crt
	Localitatea
	Numele sursei de apa
	Parametrii care depasesc concentratia maxima admisa

	1
	Vadu Rosca (Vrancea)
	Vadu Rosca – Salcia Liesti 
	Partial fier si mangan

	1.1
	
	Vadu Rosca-in aval de captare
	Partial fier si mangan

	1.2
	
	Vadu Rosca – in amonte de captare
	Partial fier si mangan

	1.3
	
	Vadu Rosca - transversal de captare
	Partial fier si mangan

	1.4
	Comunele Liesti si Umbresti
	Captarea Salcia-Liesti
	Partial fier si mangan

	2
	Tecuci 
	Frontul de captare Tecuci – Cosmesti 
	Uneori bacteria Coli.

	
	
	Frontul de captare Rotunda
	Conform Standardelor

	
	
	Frontul de captare Tecuci 
	Conform Standardelor

	
	
	Frontul de captare Nicoresti
	Conform Standardelor

	
	
	Frontul de captare Cernicari 
	Conform Standardelor

	3
	Targu Bujor
	Frontul de captare Targu Bujor
	Conform Standardelor


Sursa: Raport privind starea mediului 2011 – Judetul Galati
Apele subterane din fronturile de captare Vadu-Rosca si Salcia –Liesti sunt in general ape de buna calitate. Pentru cateva fronturi concentratia de fier si mangan depaseste concentratia maxima admisa.Cu toate acestea, calitatea apei mixate din aceste campuri este sub limita maxima a concentratiei admise si tratarea nu este necesara.O descriere amanuntita a acestor fronturi de captare este prezentata in subCapitolul 2.9.1.4. Surse de adancime din judetul Galati.
[image: water quality figure]
[bookmark: _Toc228151658][bookmark: _Toc231609674]Fig. 2.7-3 Poluarea cu azotati in puturile de suprafata in judetul Galati – Clasificare in concordanta cu depasirea procentului de concentratie de  azotati peste 50 mg/l


[bookmark: _Toc228151205][bookmark: _Toc232816327][bookmark: _Toc352072517][bookmark: _Toc352230186][bookmark: _Toc369259276]2.7.4 Concluzii
[bookmark: _Toc232816328]In judetul Galati sunt suficiente resurse de apa pentru pentru a asigura cererea de apa potabila. Principalele cursuri de apa din judetul Galati sunt fluviul Dunarea si raurile Siret, Prut si Barlad.
Calitatea apei de suprafata in general este potrivita pentru extragerea apei si folosirea ca apa potabila (ape de categoria a-II-a), exceptand raul Barlad. In mod curent, doar orasul Galati extrage apa din fluviul Dunarea.
Suficiente resurse de apa de adancime sunt disponibile in SV si in estul  regiunii aluvionare, de-a lungul raurilor Siret si Prut, in timp ce in zona nord centrala apa de adancime este disponibila numai in acviferul de adancime. 
Apa de adancime provenind din cele mai importante fronturi de captare din partea de vest a judetului, respectiv fronturilede captare Vadu Rosca si Salcia-Liesti, care alimenteaza cu apa potabilaorasul Galati si cateva localitati mici situate in apropierea frontului de captare Salcia Liesti este suficienta, iar calitatea apei curente nu indica contaminare.
Cu toate acestea, trebuie mentionat faptul ca in viitor, exfiltratiile din apa de rau de slaba calitate din adancuri, poluarea din reteaua de canalizare si poluarea agricola  pot avea un impact negativ asupra calitatii apelor de adancime(intre 30 si 40 m) din acviferele aluvionare din fronturile de captare Vadu Rosca-Salcia-Liesti.
Prin urmare, initierea unor masuri adecvate pentru protejarea acestor surse de apa din judet sunt obligatorii.
Puturile de suprafata(in special cele individuale ale populatiei) sunt foarte poluate cu azotati. Aproape 60% din acestea depasesc maximul concentratiei admise. 
De aceea masuri pe termen lung pentru a reduce poluarea cu azotati si masuri pe termen scurt pentru a creste gradul de conectare a populatiei la reteaua centralizata de furnizare a apei sunt foarte importante pentru judetul Galati.
[bookmark: _Toc352072518][bookmark: _Toc352230187][bookmark: _Toc369259277]2.8 POLUAREA APEI
[bookmark: _Toc369259278]2.8.1 Generalităţi
Apa poluata reprezinta a problema majora in Romania si de asemenea, in jud. Galati. Degradarea calitatii apei se datoreaza in principal evenimentelor accidentale si extinderii necontrolate a poluarii. 
Poluarea apei se poate produce fie direct(prin eliminarea poluantilor in sursa de apa), fie indirect (prin intermediul altor factori de mediu).
Poluarea directa
Se pot recunoaste doua categorii de surse directe de poluare : surse punctiforme sau organizate si surse nepunctiforme sau neorganizate.Sursele punctiforme de poluare au avantajul ca sunt bine cunoscute si permit protectia, supravegherea lor, deci pot fi cotrolate.
Sursele difuze de poluare sunt insuficient cunoscute, de regula neglijate, dar care pot compromite mare parte a bazinului hidrografic.
Sursele punctiforme
Au in general un caracter permanent, iar reziduurile lor se devarsa in apele receptoare printr-un sistem de canalizare costruit in acest scop. Ele cuprind:
· apele uzate provenite din gospodarii,restaurante, unitati sanitare etc.;
· apele uzate industriale- provenite din procesul tehnologic industrial ;
·  apele reziduale din agricultura- au in aceeasi masura un risc epidemiologic( prin posibilitatea transmiterii unor antropozoonoze) si un risc toxicologic ( prin vehicularea cu aceste ape a substantelor chimice folosite: insecticide, fungicide,fertilizanti)
Sursele nepunctiforme (difuze)
	Ele sunt de mai mica importanta si au un caracter temporar si difuz.Aceste surse se impart in:
· surse accidentale- torentii, apele de irigatie si  apele de precipitatii care pot deveni foarte nocive in urma contactului cu unele substante din atmosfera( ploile acide).
· sursele ocazionale- pot sa apara datorita diverselor utilizari sezoniereale apei (scaldat, pescuit, etc), datorita deversarii reziduurilor solide sau fecaloid –menajere( vidanjari), precum si datorita unor afluienti temporari, seci in cea mai mare parte a anului si transformati in adevarati torenti dupa dezghet, precipitatii abundente.
Cel mai important risc de poluare este legat de punctul de deversare a apelor uzate (deversari de apa tratate sau netratate) din industria metalurgica, industria extractiva, sectorul zootehnic, urmate de societatile comerciale. Surse de poluare difuza din activitatea agricola, in specail nitrati, fosfor  si pesticide rezultate din agricultura intensiva sunt prezentate in tabelul urmator. 
Sursele de poluare sunt reprezentate de unitati in administratia comunei (evacuarea de apa uzata partial tratata sau netratata), sectorul metalurgic, industria extractiva/exploatare si sectorul cresterii animalelor, urmate de agentii comerciali. Sursele de poluare corespund  activitatilor desfasurate in sectorul agricol ( in speta nitrati, fosfor si pesticide generate in urma exploatarii agricole intensive) asa cum se prezinta in tabelul de mai jos:

Tab. 2.8-1 Surse de poluare a apei – Prezentare generala 
	Cauza poluare
	Punct sau sursa poluare
	Surse liniare de poluare
	Raspandirea poluarii

	Accidental sau ocazional
	- accidente de transport
	- poluarea portiunilor de rau ( afectand sursele de adancime)
	- poluarea aerului si a solului

	
	- fisura conducta
	- poluarea de-a lungul strazilor si cailor ferate
	- inundatii

	
	- avarierea rezervoarelor de produse chimice sau combustibil
	
	- spargerea barajelor

	
	- sabotaj
	
	

	
	- poluarea apei freatice in timpul lucrarilor de excavatii si exploatare
	
	

	Poluare permanenta sau cronica 
	- evacuarea de apa uzata partial tratata sau netratata
	- pierderi (exfiltratii) din reteaua de canalizare
	- utilizarea necorespunzatoare a ingrasamintelor

	
	- evacuare efluent incl. apa de temperature inalte
	- inlaturarea radacinilor de-a lungul starizolr si cailor ferate
	- utilizarea necorespunzatoare a namolului in agricultura

	
	Depozitare deseuri, resturi
	- pierderi de la alte mijloace de transport
	Poluare cronica a aerului prin operarea necorespunzatoare a SE

	
	- eliberare substante nocive ca urmare a operarii necorespunzatoare a echipamentelor
	- infiltratii ale apei poluate a raurilor sau canalelor in reteaua de distributie
	- rezervoare de combustibil instalate si operate necorespunzator

	
	
	- infiltratii apa sarata ( de mare) in acvifere datorita supraexploatarii
	


[bookmark: _Toc369259279]2.8.2. Surse importante de poluare
Reteaua hidrografica aferenta Dunarii este vulnerabila in ceea ce priveste posibilitatea afectarii acesteia de sursele majore de poluare. Reteaua hidrografica la nivelul judetului Galati este formata din 4 bazine (Dunare, Siret, Barlad, Prut) cu o relatie stransa intre sursele de suprafata (rauri, lacuri) si cele de adancime. Toate resursele de apa la nivelul judetului Galati sunt monitorizate de SGA Galati cu exceptia raului Siret care este monitorizat de SGA Vrancea.
Numarul de poluatori, atat comunali cat si industriali din care apa uzata este deversata direct (cu tratare sau fara) in apele din zona dupa cum urmeaza:
· 11 surse de poluare in bazinul hidrografic al Dunarii;
· 25 surse de poluare in bazinul hidrografic Siret ;
· 13 surse de poluare in bazinul hidrografic Bârlad, si
· surse de poluare in bazinul hidrografic Prut.
Următorul tabel prezinta cantitatile de apa utilizate la nivelul comunelor si agentii economici localizati in bazinul aferent precum si cantitatea de apa uzata reintrodusa in circuitul natural prin deversare in emisar. 
Tab.2.8- 2 Cantitatea de apa in bazine hidrografice si rata de revenire a apei reziduale in circuitul natural al apelor in 2011
	B.H.
	Activitate economica
	Volum total (mil. mc)
	Volum suficient tratat
(mil. mc)
	Volum insuficient tratat (mil. mc)
	Volum netratat(mil. mc)

	Prut
	Captare si distributie apa pentru populatie
	0.310
	0.331
	-
	-

	
	Alte activitati
	0.004
	0.004
	
	

	Barlad
	Industrie
	0.016
	0.016
	-
	-

	
	Captare si distributie apa pentru populatie
	4.850
	1.970
	-
	2.870

	
	Sector educatie si sanatate
	0.093
	-
	0.093-
	-

	
	Alte activitati
	0.002
	-
	0.002
	

	Siret
	Industrii de exploatare(petrol, gaze)
	0.644
	0.011
	0.605
	0.028

	
	Industrie
	0,696
	0.194
	0.502
	-

	
	Industrie metalurgica
	94.589
	91.687
	2.902
	-

	
	Captare si distributie apa pentru populatie
	0.165
	0.016
	0.020
	-

	
	Comert si servicii pentru populatie
	0.010
	-
	0.010
	0.129-

	Dunare
	Captare si distributie apa pentru populatie
	31.147
	0.003
	0.031
	31.147-

	
	Sector transporturi
	0.034
	
	
	

	
	Total
	132.571
	94.232
	4.165
	34.174


Sursa:Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi
In mod evident, in bazinele hidrografice ale Dunarii si Barlad (Apa Canal SA Galati), activitatile desfasurate la nivelul comunelor (captare si evacuare) sunt surse de poluare. Prin contrast, bazinul Siretului este in principal afectat de de activitatile industriale. Bazinul Prutului care se intinde de-a lungul granitei cu Moldova este afectat intr-o mai mica masura de agentii industriali, numarul acestora fiind redus.
In concluzie: 
· serviciile desfasurate la nivelulde comuna (evacuarea de apa uzata partial tratata sau netratata) 
· activitati industriale, si 
· activitati agricole ( in urma utilizarii necorespunzatoare de ingrasaminte pe baza de nitrati si fosfor; fermele de crestere a animalelor) reprezinta principalele  surse de poluare 
Prin contrast, sursele accidentale de poluare ce afecteaza apa si terenurile au o importanta secundara. 
[bookmark: _Toc369259280]2.8.3 Impactul deversarii apei uzate
[bookmark: _Toc369259281]2.8.3.1 Impactul asupra apei de suprafata
Utilizările apei in scop gospodaresc aduc aport de material organic nedegradat,ca de exemplu: gunoi menajer, grăsimi etc., material organic parţial degradat cum ar fi materiale fecale trecute parţial sau deloc prin proces de epurare, bacterii, inclusiv patogene, virusuri, ouă de viermi, hârtie, plastic, detergenţi etc. Utilizarea industrială generează un aport de materiale organice solide, biodegradabile, și anorganice, reziduuri chimice extrem de diverse, ioni de metale.
Poluarea apelor cauzată de aglomerările umane (oraşe şi sate) se datorează în principal următorilor factori:
· Rata redusă a populaţiei racordate la sistemele colectare şi epurare a apelor uzate; 
· Funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente;
· Managementul necorespunzător al deşeurilor;
· Dezvoltarea zonelor urbane și protecţia insuficientă a resurselor de apă.
Servicii publice
La nivelul judetului Galati situatia se prezinta asfel:
Statia de epurare a municipiului Tecuci, poseda treapta mecanica (365 l/sec) si biologica (190 l/sec) având o fuctionare pentru apa si treapta de tratare a namolurilor. Statia de epurare functioneaza la capacitate redusa, treapta biologica este subdimensionata si datorita acestui fapt, treapta mecanica lucreaza înecat. Decantorul secundar prezinta un grad de uzura avansat, iar separatorul de grasimi nu functioneaza corespunzator. Valorile indicatorilor chimici ai apelor uzate evacuate în anul 2011 s-au încadrat în limitele impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor. 
În anul 2012 a fost evacuat un volum de 1.889,48 mii mc apa uzata tratata prin gura de refulare aferenta statiei de epurare si un volum de 1.617,43 mii mc  provenit din reteaua de apa pluviala prin cele 13 guri de evacuare (zona industriala, pod Elena Doamna-mal stâng, pod Ghica Voda, pod Criviteni, zona spital, zona pod Cuza Voda, Dimitrie Harlescu, Feroviari1, Feroviari 2, Feroviari 3, Brat Rates, Elena Doamna –mal drept, gura Bârladului).
Societatea are în derulare un program de etapizare pe perioada trim. IV 2011 – trim.II 2014. privind reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata în judetul Galati prin accesarea fondurilor structurale de coeziune. Pana la finele anului 2015, se vor aduce îmbunatatiri semnificative privind sistemul de apa si canalizare, inclusiv modernizarea statiei de epurare a municipiului Tecuci.
Statia de epurare existenta a orasului Tg. Bujor a fost reabilitata si modernizata, fiind alcatuita din: 
· Treapta mecanica, care include bazin de omogenizare si statie de pompare ape uzate brute, instalatia gratarelor si blocul de epurare mecanica. 
· Treapta biologica, care cuprinde bloc de tancuri de epurare, sistem de aerare si unitate de dezinfectie. 
· Treapta chimica, care cuprinde unitatea de stocare si dozare polielectrolit. 
Linia tehnologica a namolului, care cuprinde un bazin de colectare a namolului rezultat din tancul de sedimentare. 
În anul 2011 a fost evacuat un volum de 173,6 mii mc apa uzata insuficient epurata în emisar (r. Chineja).
Localitatea Beresti nu detine o statie de epurare, localitatea fiind inclusa într-un program de etapizare pâna în anul 2017, pentru constructia unei statii de epurare.
Apele uzate menajere provenite de pe raza orasului sunt colectate printr-o retea de canalizare în lungime de 5 km si dupa epurarea primara, apele decantate sunt deversate în cursul de apa Chineja.
În anul 2011 a fost evacuat un volum de 43 mii mc apa uzata insuficient epurata în emisar.
Pentru mun. Galati evacuarea apelor uzate orasenesti ale municipiului Galati se facea, anterior punerii in functiune a statiei de epurare in decembrie 2011, prin intermediul a opt colectoare, astfel: în r.Siret – Colectorul Micro 21 si Cartier Barbosi, respectiv în fluviul Dunarea – Colectoarele - Popas Dunarea, Libertatea, Valurile Dunarii, 13 iunie, SP3 si Uzina de apa 1. Incepând cu luna august 2011, Uzina de Apa 1 a fost oprita din cauza avariilor, sistându-se astfel si evacuarea de ape uzate prin colectorul Uzina de Apa.
In luna decembrie 2011, a fost pusa în functiune statia de epurare a municipiului Galati.
Tot la nivelul mun. Galati exista o statie de epurare industriala ArcelorMittal Galati S.A.. În cursul anului 2011, unitatea a deversat în Malina, Valea Lupului, Faloaia si Catusa, prin cele 9 colectoare de evacuare un volum total de 57.700 mii mc. si un volum de de 5.282 mii mc rezultat prin infiltrarea apelor uzate în sol (pierderi de la reteaua de canalizare). Începând cu anul 2010, au fost montate aparate de masura la evacuare la toate colectoarele apartinând S.C. ARCELOR MITTAL GALATI S.A., exceptie facând colectorul C1, dar acestea functioneaza necorespunzator.
Datorita Programului National de Dezvoltare Rurala si a altor programe destinate dezvoltarii infrastructurii, localitatile rurale au putut accesa fonduri nerambursabile pentru construirea de sisteme de alimentare si canalizare, sau extinderea acestora, dupa caz.
Apa uzata netratata sau tratata insuficient contine in principal substante organice, particule solide in suspensie, saruri minerale, in special nitrati. Caracteristicile apei uzate deversate la niv. jud. Galati sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
Tab. 2.8-3 Surse majore de poluare şi grad de epurare în anul 2011
	Surse de poluare
	Domeniude activitate
	Emisar
	Volum ape uzate evacuate
(mii.m³)
	Poluanţi
specifici

	 APA CANAL S.A. – Oraş Bereşţi
	Gospodărire comunală
	r. Chineja
	33,6 (ape uzate insuficient epurate)
	- materii in suspensie, substanţe organice, nutrienţi

	APA CANAL S.A. – Oraş Tg. Bujor
	Gospodărire comunală
	r. Chineja
	173,55 (ape uzate insuficient epurate)
	- materii in suspensie, substanţe organice, nutrienţi

	 APA CANAL S.A. Galaţi – Dep. Tecuci
	Gospodărire comunală
	r. Bârlad
r. Tecucel
	3.395,7 (ape uzate suficient epurate)
1.728,7 (ape uzate neepurate)
	- materii in suspensie, substanţe organice, nutrienţi

	 APA CANAL S.A. Galaţi
	Gospodărire comunală
	r. Siret
fl. Dunăre
	30.345,5 (ape uzate neepurate)
	- materii in suspensie, substanţe organice, nutrienţi

	S.C. ARCELLOR MITTAL S.A. Galaţi
	Industrie metalurgică
	r. Făloaia r. Catusa r. Malina ac. Catuşa
	11.081,2 (ape uzate suficient epurate)
51.689,6 (ape uzate neepurate)
	- metale


Sursa:Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi, 2011
Activitati industriale 
Judetul Galati s-a confruntat pe parcursul ultimilor ani cu un declin major la nivelului activitatii industriale desfasurate. Acest lucru a dus la reconfigurarea structurii economice a judetului si la aparitia a mai multor arii poluate si arii industriale neutilizate cu impact negativ asupra mediului. 
Calitatea apei in unele rauri este afectata in unele zone, in principal datorita activitatilor industriale desfasurate in bazinul hidrografic al raului, in speta deversarea de apa uzata netratata sau insuficient tratata. 
In afara de cele 4 SEAU ce deservesc populatia, 11 statii de tratare sunt operate de agentii industriali enumerati in tabelul mai jos. In acest context, statia cu cea mai mare capacitate este operata de SC Arcelor Mittal SA. Dupa privatizarea companiei in 2001, s-au depus eforturi mari pentru conformarea cu standardele de mediu impuse. Statia de epurare de la Mittal trateaza cca. 62,7 mil mc pe an; efluentul fiind deversat in lacurile Malina si Catusa care apartin bazinului hidrografic al Siretului. Conform Administratiei bazinel Prut – Barlad, numai 11,08 mil mc/an au un nivel de tratare suficient.Societatea dispune de program de etapizare, măsurile cuprinse în acesta fiind realizate conform termenelor stabilite.
In ceea ce priveste agentii industriali care au in exploatare propriile SEAU, situatia este mai grava. Acestia fie deverseaza apa uzata insuficient tratata. Neconformările faţă de normativele în vigoare privind monitorizarea apelor uzate sunt prezentate in tebelul de mai jos.
Tab. 2.8-1 Agentii industriali la nivelul. jud. Galati care opereaza propriile statii de epurare si apa uzata deversata in 2011
	Agent economic
	Domeniu de activitate
	Emisar
	Volum ape uzate evacuate (mii.mc)
	Indicatori depăşiti

	OMV PETROM SA GRUP ZACAMINTE INDEPENDENTA
	Industrie extractivă
	Valea Capatanii
	11,038
	Amoniu, CCOCr, CBO5, suspensii, detergenti, azot total, azotati

	SC COSMILACT SRL SCHELA
	Industrie alimentara
	Negrea
	6,62
	suspensii, sulfuri, CCOCr, CBO5 şi detergenţi

	SC REDOXIM 98 SRL TECUCI
	Industrie extractivă
	Siret
	47,07
	Suspensii

	SC ROMPORTMET SA GALATI
	Alte activitati
	Dunarea
	2,43
	Amoniu, detergenţi, fosfor total si sulfuri

	SC ARCADA COMPANY S.R.L.
	Industrie extractivă
	Siret
	44,42
	Suspensii

	UAT DEALU MORII
	Captare şi prelucrare apă pentru alimentare
	Berheci
	2,516
	Amoniu, detergenti, CBO5, suspensii, fosfor si sulfuri

	UAT GRIVITA
	Captare şi prelucrare apă pentru alimentare
	Calmatui
	5,992
	Amoniu 

	SC SALTEMPO SRL GALATI
	Industrie alimentara
	Prut
	6,83
	Amoniu si fosfor total

	ANAF-ANV DRV Galati-Birou Vamal Galati Giurgiulesti
	Alte activitati
	Prut
	4,35
	Amoniu, fosfor, sulfuri si hidrogen sulfurat

	UAT TARGU BUJOR – Statia de Compostare a deseurilor
	Alte activitati
	Chineja
	4,32
	CCOCr, CBO5, amoniu, sulfuri

	DGASPC – Azil Rachitoasa
	Invatamant si sanatate
	Zeletin
	9,15
	sulfuri, CCOCr, CBO5, detergenţi si amoniu


Sursa : Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi
Trebuie precizat ca sectorul industrial in judetul Galati include mult mai multe companii care sunt active in diferite domenii. 
In orasul Galati sunt inregistrati la ALPM 102 de agenti economici. Multe companii detin autorizatii temporare de mediu care impun conditii privind evacuarea apei uzate. In general, agentii industriali trebuie sa respecte reglementarile impuse privind deversarea apei uzate. In acest context NTPA 001/2002 prevede parametrii de calitate pentru apa uzata deversata in emisarul natural; NTPA 002/2002 include prevederi legate de calitatea apei uzate deversate in reteaua comuna de canalizare sau direct la SE. Totusi, desi nu exista date suport valide, se poate concluziona clar pe baza unor observatii de ordin general ca aceste reglementari nu sunt suficient aplicate. 
Organismele responsabile de controlul apei uzate industriale deversate in reteaua de canalizare comuna sunt operatorii de apa/canalizare, iar administratia cursurilor de apa naturale emisar este asigurata de Apele Romane prin departamentele regionale (SGA Galati si SGA Vrancea pentru raul Siret) .
Zonele critice privind poluarea surselor de suprafata includ:
· portul Galati – evacuarea necontrolata de deseuri, statii de transfer al produselor  pe baza de petrol; petrolul este evacuat in mediul inconjurator ca rezultat a deversarilor accidentale sau implicite in natura activitatii precum si prin produsele destinate utilizarii la nivelul solului ( cu impact asupra Dunarii) 
· santierul naval Galati ( cu impact direct asupra fluviului Dunarea) 
· platforma industriala Tecuci ( afecteaza raul Barlad si afluentii) 
[bookmark: _Toc369259282]2.8.3.2. Impactul asupra apei din sursa subterana
Contaminarea apei din sursa subterana depinde de o varietate de factori interdependenti precum topografia (zona de munte, deal, campie), hidrogeologie, (strat acvifer restrans sau nelimitat, roci fragmentate sau sedimente, geometria stratelor acvifere), sursele de realimentare a straturilor acvifere (infiltratii/exfiltratii din rauri, lacuri si canale; precipitatii, percolarea apei pentru irigatii) si de cantitatea apei freatice pompate din puturi. 
Poluarea apei din sursa subterana are loc pe o scara temporara diferita decat poluarea surselor de suprafata cauzand contaminarea unor terenuri pe parcursul trecerii timpului. Zonele subterane cel mai puternic afectate sunt zonele industriale ca de ex. cele aferente combinatelor industriale metalurgice, industriilor extractive, si fabricilor de produse chimice de la niv. judetului. Totusi nu exista o evidenta corespunzatoare acestora. In conformitate cu ALPM , terenul aferent complexului ARCELORMITTALl Steel este afectat de existenta unor concentratii mari de plumb si cadmiu in timp ce terenul aferent SC Electrocentrale SA este puternic afectata de existenta plumbului, cuprului, zincului si cadmiumului. 
Poluarea apei din sursa subterana prin prezenta foselor septice sau a gropilor de gunoi si a deseurilor de origine animala este evidenta, dar este dificil de evaluat datorita absentei datelor. Luarea unor concluzii ferme in aceasta privinta necesita studii extinse.
In conformitate cu prevederile Legii 458/ 2002, cu modificarile si completarile ulterioare,in anul 2012 Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati a prelevat si analizat 165 de probe de apa din fantani si izvoare din localitatile judetului Galati. Din aceste probe 86 au fost necorespunzatoare chimic prin depasiri ale indicatorilor nitriti, nitrati si 145 necorespunzatoare bacteriologic.
In primul trimestru al anului 2013, Serviciul Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viata si de Munca, din cadrul D.S.P.J, a prelevat un numar de 574 de probe de la sistemele centralizate cu apa potabila din judetul Galati, astfel 373 probe din mediul rural, din care 49 de probe necorespunzatoare chimic si 24 bacteriologic si 201 probe din mediul urban din care 4 probe necorespunzatoare chimic si 1 proba necorespunzatoare bacteriologic. In anexa 2.3 este prezentata situatia pentru fiecare localitate in parte.
Deoarece sistemele de canalizare sunt vechi, apa uzata trece in panza de apa subterana fapt care duce la poluarea acesteia. Fermele de animale din apropierea fantanilor duc la inrautatirea situatiei. 
Punctele critice privind calitatea apei sunt fronturile de captare care alimenteaza sistemul centralizat de distributie a apei in Galati si Tecuci. Fronturile de captare sunt in principal localizate la distanta de asezarile umane astfel incat riscul contaminarii de catre fosele septice si gropile de gunoi sa fie redus.Principala cauza de risc este situatia in care sursele de apa potabila sunt alimentate prin infiltratii ale surselor de suprafata care sunt deja expuse intr-o masura mai mare surselor de poluare. 
Consumul de apa la nivelul orasului Galati s-a ridicat in 2012 la cca. 25,5 mil mc pentru populatie, sectorul industrial, irigatiile si fermele de crestere a animalelor. Fronturile de captare Vadu Rosca ( Jud. Vrancea) si Salcia Liesti ( langa comuna Liesti) contribuie la volumul total de apa cu cca. 4,33 mil mc (16,9%). Ambele fronturi de captare sunt situate de-a lungul bazinului hidrografic Siret. Stratul acvifer este realimentat de raul Siret in urma filtrarii apei de pe malurile raului. Apa raului trece prin straturile de nisip care au o permeabilitate mare. Deoarece calitatea apei de suprafata din raul Siret este in general satisfacatoare (vezi capitolul 2.7.2.3 Calitatea apei de suprafata: Calitatea Apei clasa II) riscul de contaminare a puturilor de la Vadu Rosca si Salcia-Liesti este limitat. Oricum, trebuie monitorizata continuu calitatea apei din raul Siret si in puturile de captare mentionate mai sus pentru evaluarea riscului de contaminare a acestora.
Alimentarea cu apa a orasului Tecuci depinde in mare masura de resursele de adancime. In prezent orasul este deservit de trei fronturi de captare (Rotunda, Cosmesti, Oras Tecuci) cu puturi de diferite adancimi si capacitate (pentru descrierea tehnica vezi cap. 2-10). In principiu, datorita adancimii lor, fronturile de captare sunt mai bine protejate impotriva impacturilor negative. SGA Galati monitorizeaza permanent 12 puturi din bazinul hidrografic al Barladului (11 parametrii).
Alte puncte critice privind poluarea surselor de adancime:
· zone industriale poluate neutilizate: exista numeroase zone industriale poluate neutilizate unde s-au desfasurat activitati de minerit, industriale si militare, afectand sursele de adancinme. Pe baza datelor transmise de Consiliul Judetean exista cel putin 24 de zone in Regiunea Sud -Est unde se inregistreaza nivele diferite de degradare si care au un potential de risc diferit de poluare asupra mediului. 
Conform Agentiei locale de protectia mediului 80% din sursele de adancime de la nivelul judetului sunt afectate de poluare. 
Sursele de adancime din Lunca Prutului (bazinul hidrografic al Prutului) si Lunca Dunarii (bazinul hidrografic al Dunarii) sunt expuse in mare masura riscului de a fi contaminate; datorita acestui lucru aceste ape nu pot servi ca surse de alimentare cu apa. Afirmatia de mai sus este fundamentata pe urmatoarele cauze: 
· apele de suprafata aferente sunt poluate;
· procese geohidrochimice naturale au favorizat cresterea concentratiei de anioni si cationi;
· utilizare excesiva in agricultura a ingrasamintelor de tip mineral si a pesticidelor in ultimele decenii;
· fermele de crestere a animalelor nu respecta standardele de mediu;
· conditii climatice si hidrologice specifice si operarea sistemelior de irigatii au dus la mineralizarea crescuta a materiilor organice; mineralele generate au trecut in zona panzei freatice;


Impactul poluarii accidentale 
In perioada 2006-2007 au avut loc 5 accidente care au afectat cursurile de apa  (si 7 evenimente afectand sursele de adancime) si care au fost inregistrate de Garda de Mediu Nationala. 4 dintre acestea au afectat direct raul Dunarea. Totusi, zonele afectate au fost limitate; efectul asupra mediului a fost nesemnificativ si nu se preconizeaza efecte pe termen lung. In 4 cazuri sursa a putut fi identificata si a fost sanctionata in consecinta asa cum se prezinta in tabelul de mai jos. 
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La nivelul judeţului Galaţi au fost identificate:un număr de 4 staţii de epurare orăşeneşti (Galati, Tecuci, Ivesti şi Tg.Bujor) şi 8 staţii de epurare industriale (SC ARCELORMITTAL SA Galaţi, SC INTFOR SA Galaţi, SC ROMPORTMET SA Galaţi, SC MEHID SA Galaţi, SC FAM SA Galaţi, SC DAMEN SA Galaţi, SC OIL TERMINAL, SC ZAHĂRUL Lieşti SA).
Tabel 2.8-4 -  Cantitati de namol
	Judeţ
	Cantitate nămol generat (tone)
	Eliminat prin depozitare (tone)
	Valorificat în agricultură
( tone)
	Valorificat prin alte metode (tone)
	Stocat (platforme de uscare) 

	Galaţi
	100
	0
	0
	0
	100


Sursa – Raport privind starea mediului in Judetul Galati, 2011
In prezent, in cadrul proiectului finanta prin Fondul de Coeziune se elaboreza o Strategie de management a namolului rezultat de la Statiile de Epurare orasenesti.
In conformitate cu datele furnizate de Apa Canal SA, SEAU din Galati, Tecuci si Targu Bujor au generat in 2012 o cantitate de namol asa cum se prezinta in tabelul de mai jos: 
Totusi, nu exista date legate de calitatea namolului, dar se poate estima ca namolul generat are o compozitie mixta, nu este stabilizat si/sau tratat si nu poate fi utilizat. Tot namolul a fost depozitat la rampa de deseuri. 
Tab. 2.8- 5  Namolul generat in 2012 de SE orasenesti
	SEAU
	Volum generat [t]
	Cantitate evacuata [t]
	Locatie de depozitare
	Responsabil

	Galati
	
	
	Rampa de deseuri
	

	Tecuci 
	565
	565
	Rampa de deseuri
	

	Targu Bujor 
	1,63
	1,18
	Rampa de deseuri 
	


Sursa:  Apa Canal SA
In orasul Beresti sistemul de tratare al apei uzate consta din doua decantoare, amplasate la o distanta de aprox. 1 km unul de altul. Decantorul nr. 1 este subteran si impartit in doua sectiuni; surplusul trece prin sistem gravitational in cel de-al doilea decantor. Acest decantor este umplut cu reziduuri si apa curge in jurul rezervorului direct in rau. Din ambele rezervoare namolul este colectat periodic si transportat la SEAUTg. Bujor pentru a fi tratat. Cantitatea si calitatea namolului nu este inregistrata. 
Sectorul industrial
Din 2002 (modificate in 2005, pe baza HG 352) sunt in vigoare normele tehnice NTPA, norme care stipuleaza conditiile de deversare in emisari a apei uzate tratate Daca aceste norme sunt respectate, efluentul va fi deversat fara ca mediul sa fie afectat. Namolul generat in urma procesului de tratare trebuie evacuat in conditii de siguranta. Doar11 agenti economici din numarul mult mai mare a companiilor in evidenta APM (pe baza datelor de la Registrul Comertului) au putut fi identificati ca generand namol.
Singura companie care a generat un volum semnificativ de namol in 2012 a fost SC ACELORMITTAL Steel. Toate celelalte companii, asa cum se indica in tabelul de mai jos, au generat volume mici de namol. Compozitia namolului, caracteristicile acestuia si respectarea de catre companii a standardului NTPA pentru operarea statiilor de preepurare nu sunt suficient de cunoscute. Marea cantitate de namol generat din sectorul industrial a fost transportat la rampa de deseuri pentru a fi depozitat.

Tab. 2.83 Namolul generat in 2012 in sectorul industrial in jud. Galati
	Agent industrial
	Cantitate generate (t)
	Cantitate evacuate (t)
	Locatie de depozitare

	Mittal Steel 
INTFOR Galati 
ROMPORTMET
MEHID Galati 
FAM Galati 
Damen 
Oil Terminal 
Zaharul Liesti 
	1296,00
1,20
0,90
0,05
0,20
1,10
2,00
5,50
	-
-
-
-
-
-
2
-
	Rampa de deseuri
Rampa de deseuri
Rampa de deseuri
Rampa de deseuri
Rampa de deseuri
Rampa de deseuri
Incinerare la Fabrica de ciment Megidia
Rampa de deseuri


Sursa : ALPM, pe baza datelor de la Registrul Comertului 
[bookmark: _Toc369259284]2.8.5 Concluzii privind poluarea apei
Principalele surse de poluare din judetul Galati sunt apele reziduale comunale, activitatile industriale si agricole. In bazinele hidrografice ale Dunarii si raului Barlad activitatile comunale (apa reziduala tratata partial sau netratata) sunt responsabile pentru poluarea apei. In contrast, in bazinul raului Siret activitatile industriale contribuie in principal la poluarea apei. Bazinul Prutului este slab populat cu mai putine activitati industriale si de aceea nu este afectat la fel ca celelalte bazine hidrografice. 
Impactul deversarilor de apa uzata in sursele de apa de suprafata este semnificativa datorita faptului ca exista numai 4 statii de epurare a apelor uzate menajere. Efluentii tratati sau partial tratati contin in principal substante organice, solide, saruri minerale (in special nitrati). Zonele critice pentru poluarea industriala a apei de suprafata sunt portul Galati si Santierul Naval (poluarea Dunarii cu deseuri si petrol) si platforma industriala din orasul Tecuci (bazinul raului Barlad) .
Riscul de poluare a apelor subterane in judetul Galati este semnificativ. ALPM a concluzionat ca efectele adverse ale contaminarii au degradat 80% din apele subterane ale judetului. Resursele de apa subterana din Lunca Prutului (bazinul Prutului) si Lunca Dunarii (bazinul Dunarii) prezinta un risc ridicat de poluare; de aceea aceste ape nu pot servi ca surse de alimentare cu apa potabila. Sursele de poluare sunt, pe langa poluarea antropica (scurgeri din canalizari si fose septice), poluarea agricola (nitrati si pesticide) dar si zonele industriale poluate nefolosite (istorice, cum ar fi ACELOR MITTAL Steel) si depozitele de deseuri fara protectie adecvata (Tirighina, Tecuci) intrucat poluarea accidentala este considerata un risc minor.


[bookmark: _Toc352072524][bookmark: _Toc352230193][bookmark: _Toc369259285]2.9. FACILITATILE EXISTENTE SI STAREA ACTUALA A ACESTORA
Municipiul Galati
Schema generala a sistemului existent de apa si canalizare
Alimentarea cu apa a municipiului Galati este asigurata din doua surse de apa, si anume:
1. Apa de suprafata – fluviul Dunarea
2. Apa subterana, dupa cum urmeaza:
· frontul de captare Vadu Rosca, constituit din 84 de puturi cu o capacitate proiectata de Q=1000l/s;
· frontul de captare Salcia – Liesti, constituit din 70 de puturi, cu o capacitate proiectatade Q=1000l/s.
Sistemul existent de apa si canalizare mai include si urmatoarele obiecte :
· Aductiune Salcia – Vadu – Serbesti;
· SP Serbesti
· Statia de pompare Complex Turnu;
· Statia de pompare Filesti;
· Uzina de tratare Nr 2 Tiglina;
· Statia de epurare apa uzata  – etapa 1 ;
· Retea de distributie apa.
· Reteaua de canalizare si colectorul interceptor
· Statii de pompare apa uzata, ISP 1, ISP 2 si SP 3.


[bookmark: _Toc248547689]Fig. 2.9-1 Plan general – Localizarea statiilor de tratare si pompare apa potabila si a Statiei de epurare apa uzata a orasului Galati
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[bookmark: _Toc369259287]2.9.1.1 Informatii generale
SC APA CANAL Galati are in exploatare reteaua de distributie a apei, care se intinde pe o arie de 2.700 ha si deserveste aproximativ 99,6% din populatia orasului Galati si un mic procent din populatia din orasele adiacente. Consumul industrial este acoperit de reteaua municipala in proportie de 78%, restul de22%fiind asigurat din sursele private (fantani).
Apa este distribuita din surse de suprafata si de adancime:
· Sursa de adancime consta in doua fronturi de captare – unul la Vadu Rosca si altul la Salcia Liesti ambele situate la 70 de km la vest de oras. 
· Apa de suprafata captata din raul Dunarea este tratata in Uzina de apa nr. 2 Tiglina. In prezent sursa de adancime asigura cca. 30% din cererea totala in timp ce 70% din apa captata din Dunare este tratata in statia de tratare nr 2. tratare.
Sistemul de alimentare cu apa include pe langa cele mentionate, magistrale de apa, rezervoare, statii de pompare si o retea de distributie de peste 542 km. 
Pentru o prezentare a sistemului de distributie apa vezi anexa 2-4 si anexa 2.5.
Tabelul de mai jos indica evolutia cantitatilor de apa captate pentru perioada 2007-2012:
Tab. 2.9-1 Captare apa 2007-2012 (mii mc / an)
	Tip sursa
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Sursa de suprafata
	38.216
	33.179,0
	31.674,0
	29.099,0
	26.036,0
	21.184,0

	Sursa de adancime
	5.542,4
	5.217,1
	4.888,6
	3.593,3
	3.071,7
	4.331,5

	Total
	43.758,4
	38.396,1
	36.562,6
	32.693,2
	29.053,7
	25 515,5


Sursa: Apa Canal SA Galati 


Fig. 2.9-2Volume de apa captata in perioada 2007-2012
[bookmark: _Toc369259288]2.9.1.2. Disponibilitate si fiabilitate
Acordarea licentei anuale pentru captare se bazeaza pe o estimare a productiei  Apa Canal SA, pentru fiecare sursa principala de apa bruta – Autorizatia de Mediu 12/16.01.2012 emisa de ALPM Galati. Nu sunt disponibile cifre corespunzatoare limitelor de captare pentru Dunare. Priza de apa bruta are o capacitate nominala de aprox. 3.000 l/s. Starea sursei de suprafata a ramas stabila in ultimii ani aceasta putand sa functioneze oricand ca sursa de alimentare la capacitatea proiectata de 2.400 l/s - capacitatea ambelor statii de tratare.
In general nu au fost raportate incidente privind contaminarea sau alte probleme legate de calitatea apei. Totusi, cu cca. 12 ani in urma a avut loc un incident pe cursul superior al Dunarii care a dus la contaminarea apei raului, fiind necesara inchiderea prizei de apa pentru o perioada de aproximativ 2 saptamani. Galatiul a putut sa asigure alimentarea cu apa in regim rationalizat pe parcursul acestei perioade din sursele de adancime.
Faptul ca SC ACELORMITTAL Steel este proprietarul statiei de captare si a unuitronson din conducta principala de transfer a apei brute de la captare la uzina de tratare implica existenta unui risc.
[bookmark: _Toc369259289]2.9.1.3 Sursa de suprafata (fluviul Dunarea)
Captare
Apa bruta de suprafata este distribuita catre  Apa Canal Galati de la Statia de pompare - Priza de apa(tip cheson) este situata pe malul stang al Dunarii (hm 1595), in amonte de punctul de confluenta cu Siretul. Zona de protectie sanitara in regim sever este constituita din imprejmuire cu gard si 2 geamanduri pe cursul de apa.
La intrarea celor trei canale de alimentare sunt instalate grilaje si stavilare pentru a controla si filtra apa bruta admisa. Statia de pompare apa bruta este echipata cu opt electropompe.
Pompele de alimentare sunt protejate de gratare rare si au fost puse in functiune in anul 1983.
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Fig. 2.9-3  Statia de captare si statiile de pompare apa bruta – vedere interioara 
Transport apa bruta
Conducta de transport de Dn 1200 mm asigura alimentarea Uzinei de Tratare nr 2 Tiglina. Conducta a fost pusa in functiune in anul 1989.
Procesul de tratare 
Tratarea apei brute se realizeaza in Uzina 2 Tiglina, localizata in partea vestica a orasului.
Apa bruta este contorizata in incinta Uzinei de apa nr. 1 si este facturata la S.C. Apa Canal de catre ARCELOR MITTAL Steel SA.
Uzina de apa nr. 1 
In prezent Uzina de apa nr 1 este in conservare.
Uzina are capacitate nominala proiectata de 1.400 l/s sau 44.000.000 mc/an. 
Uzina de apa a fost pusa in functiune in anul 1872,iar lucrarile de dezvoltare realizate in diferite etape au condus la optimizarea procesului de tratare prin constructiain anul 1957a 5 bazine de decantare orizontale, doua decantoare radiale. In anul 1976 s-a construit un decantor pulsator, iar in 1992, 2 decantoare cu recircularea namolului.
In anul 1976 au fost puse in functiune 36 de filtre rapide in sistem gravitational. Acestea le-au inlocuit pe cele anterioare, mai mari si mai lente. Uzina dispune de doua rezervoare de stocare, fiecare cu o capacitate de 2.500 mc.
Uzina are in componenta sa doua statii de pompare. O conducta magistrala de 800 mm distribuie apa tratata in retea si la statia de pompare Turnu, iar cealalta de 600 mm alimenteaza reteaua de apa in partea de jos a orasului. 
Uzina de apa nr. 2 Tiglina
Capacitatea nominala proiectata a statiei este de 800-1000 l/s sau 31.500.000 mc/an.
Aceasta uzina este o statie standard pusa in functiune in anul 1995. Cuprinde urmatoarele trepte: microsite pentru indepartarea substantelor solide, facilitati proces de coagulare, doua decantoare radiale folosite in vederea flocularii si sedimentarii (fiecare decantor are diametrul de 50 m si o capacitate de 500l/s). Exista 2 rezervoare de stocare circulare, supraterane, cu o capacitate de 20.000 mc fiecare.
Statiile de preclorinare si clorinare asigura dezinfectia apei dupa filtrarea acesteia in cele 16 filtre rapide cu nisip. Apa tratata este pompata in retea printr-o conducta de refulare cu un diametru de 1200 mm.
Uzina furnizeaza in prezent aproximativ 22.000.000 mc/an ceea ce reprezinta 69% din capacitatea proiectata.
Desi calitatea apei este in general buna, raportat la normele romanesti si ale UE, au fost totusi identificate probleme legate de dozarea elementelor chimice si spalarea filtrelor. In cadrul proiectului ISPA, incheiat in anul 2011, au fost reabilitate echipamentele necesare procesului de filtrare, respectiv armaturi hidraulice si instalatii automatizare. Ca rezultat, se poate afirma ca starea echipamentelor este acceptabila.
Laboratorul pentru efectuarea analizelor de calitate a apei potabileeste echipat in mod corespunzator.
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Fig. 2.9.- 4 Decantor la Uzina de apa nr. 2 Tiglina
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Captare:
Prelevarea apei din subteran se realizeaza din doua surse:
· Sursa Vadu Rosca, 
· Sursa Salcia Liesti, care alimenteaza municipiul Galati si localitatile amplasate pe traseul aductiunii. (Vezi Anexa 2-3).
Captarea Vadu Rosca a fost construita in anul 1969, cu o capacitate maxima proiectata de 1000 l/s sau 31.500.000 mc/an.
Frontul de captare Salcia a fost pus in functiune in anul 1980 si are o capacitate maxima proiectata de 1000 l/s sau 31.500.000 mc/an.
Fronturile de captare Vadu Rosca si Salcia Liesti 
Fronturile au fost construite la cca. 70 km departare, unul in vestul orasului Galati, (front Salcia – Liesti, ), iar celalalt in jud. Vrancea (frontul Vadu Rosca). Fronturile sunt situate intr-o zona protejata din punct de vedere sanitar pe malul drept al raului Siret. Zona de protectie este intr-o stare buna si nu exista nicio problema legata de contaminarea cu nitrati datorata ingrasamintelor utilizate sau alte probleme legate de calitatea apei. Stratul acvifer este alimentat de raul Siret. Apele Romane raspund de aceste surse de adancime. S-au realizat studii hidrogeologice aprofundate inainte de constructia acestora, pentru a se verifica capabilitatea forajelor.
Fronturile de la Vadu Rosca si Salcia Liesti au o vechime de 44 si respectiv 33 de ani. Prin rotatie, doar 81 din cele 154 de puturi sunt in functiune; cele 73 ramase sunt fie colmatate, fie neechipate.  APA CANAL SA asigura functionarea in acelasi timp a unui numar de foraje cuprins intre 19 si 22 de puturi/captare. Acest lucru a condus la functionarea acestora la doar 13% din capacitatea proiectata de 8.000.000 mc/an.
In anul din 2005 s-au inlocuit pompele la ambele fronturi de captare, fiind achizitionate 25 de pompe pentru Vadu Rosca si 40 de pompe pentru Salcia Liesti; in 2007 s-au achizitionat 12 pompe pentru Vadu Rosca si 4 pompe pentru Salcia Liesti.
In cadrul proiectului ISPA finalizat in anul 2011 au fost reabilitate o parte din conductele de aductiune pe o lungime de 11,2 km, din totalul de aproximativ 150 km existenti.
In prezent, prin proiectul „Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati”, POS Mediu, vor fi reabilitate 85 de puturi (47 la Vadu Rosca si 38 la Salcia Liesti) apartinand celor doua fronturi de captare. Lucrarile prevazute includ si inlocuirea pompelor submersibile si instalare sistem SCADA. Totodata, se va inlocui un tronson de 3,8 km de conducta Dn 1200 mm si 1,7 km de conducta Dn 1000mm. Lucrarile vizeaza si reabilitarea caminelor de vizitare aferente acestor tronsoane. Lucrarile sunt in derulare si au termen de finalizare anul 2015.
Fronturile de captare sunt reprezentate in figurile de mai jos.


Fig. 2.9-5- Harta generala a frontului de captare Salcia Liesti 


Fig. 2.9-6- Harta generala a frontului de captare Vadu - Rosca
Conducte magistrale de apa 
Apa netratata din fronturile de captare este distribuita catre Galati dupa cum urmeaza: 
· de la Vadu Rosca la statia de pompare Serbesti printr-o conducta de beton armat 1x1.200 mm si din otel, pentru traversari - in operare din 1968 
(un tronson de conducta de 3,8 km va fi inlocuit in cadrul proiectului in derulare – POS Mediu)
· de la Salcia Liesti la Statia de pompare Serbesti, prin conducta de beton armat 1x1.000 mm si din otel pentru traversari – in operare din 1982
(un tronson de conducta de 1,7 km va fi inlocuit in cadrul proiectului in derulare – POS Mediu)
· de la Statia de pompare Serbesti la statia de pompare Filesti prin conducta de beton armat 1x1.000 mm si 1x800 mm si de otel pentru traversari – in operare din 1968, respectiv 1975
In cadrul proiectului ISPA au mai fost inlocuite cateva tronsoane, si anume:
· 2,5 Km, Dn 600 mm, - magistrala de la Vadu Rosca;
· 1 km Dn 600 mm – magistrala de la Salcia Liesti.
Pe traseul conductelor de aductiune spre Galati sunt racordate unele localitati rurale care sunt alimentate direct din reteaua magistrala, conform tabelului de mai jos:
Tabel. 2.9-2 Localitatile racordate la magistrale de apa (2013)
	
	Oras/Comuna
	Sat
	Oras/Comuna
	Sat

	0
	1
	2
	3
	4

	Conducte intre Vadu Rosca- Salcia Liesti
	Conducte intre Serbesti- Galati

	1
	LIESTI
	Liesti
	SENDRENI
	Serbestii Vechi

	
	
	
	
	Sendreni

	
	
	
	
	Movileni

	2
	FUNDENI
	Fundenii Noi
	
	

	
	
	Hanu Conachi
	
	

	3
	T. VLADIMIRESCU
	T. Vladimirescu
	
	

	4
	PISCU
	Piscu
	
	

	
	
	Vames
	
	

	5
	INDEPENDENTA
	Independenta
	
	

	6
	BRANISTEA
	V. Alecsandri
	
	

	
	
	Branistea
	
	

	
	
	Traian
	
	

	
	
	Lozova
	
	

	7
	Orasul Galati
	
	
	



Statia de pompare Serbesti 
Statia de pompare Serbesti, situata la aproximativ 12 km vest de Galati, pompeaza catre Galati apa din sursa de adancime, stocata in trei rezervoare circulare (capacitate totala de stocare 25.000 mc, din care: 2x 5.000 mc rezervoare in operare din 1968 si unul de 15.000 mc). 
Statia cuprinde doua unitati de pompare construite in 1968 si 1992 si au fost modernizate(mai putin instalatiile hidraulice) in perioada 2004 – 2011, in cadrul programului ISPA.
Statia de pompare este echipata dupa cum urmeaza
· 4 pompe WILO: Q = 750m³/h, H = 65 m, N = 200 kW, (puse in functiune in anul 2011)
· 2 pompe WILO: Q = 1800m³/h, H = 65 m, N = 400 kW (puse in functiune in anul 2005)
Tratare
Apa distribuita de la fronturile de captare este dezinfectata prin clorinare in cadrul statiei de pompare Filesti, inainte de a fi pompata in reteaua de distributie.
[bookmark: _Toc369259291]2.9.1.5. Sistemul de distributie
Apa  furnizata de ambele surse intra in reteaua de distributie. Aceasta include statii de pompare, rezervoare de stocare, unitati de tratare si retele de conducte.
Statiile de pompare din retea
Exista doua statii de pompare situate la: 
· Filesti in partea de NV a orasului la cota 54 m fata de Dunare, si
· Turnu, la cota 47m
Statiile de pompare Filesti si Turnul de Apa au fost modernizate in (mai putin instalatiile hidraulice) in perioada 2004 – 2011, in cadrul programului ISPA.
Alimentarea statiei de pompare Filesti este asigurata atat din sursa de adancime cat si din sursa de suprafata (de la Uzina de Apa nr. 2).
SP Filesti este echipata cu 
· 3 electropompe WILO, Q = 914 m³/h, P = 110 kW;
· 1 electropompa 18 NDS, Q = 2700 m³/h, P=630 kW;
· 2 electropompe WILO, Q = 162 m³/h, P = 15 kW;
· Rezervoare: 2 x 15000 mc.
Alimentarea statiei Turnul de Apa este asigurata atat din sursa de adancime (gravitational de la SP Filesti) cat si din sursa de suprafata (de la Uzina de Apa nr. 2).
SP Turnul de Apa este echipata cu 
· 3 electropompe WILO, Q = 619 m³/h, P = 55 kW;
· 3 electropompe NDS, Q = 1260 m³/h, P=250 kW;
· Rezervoare: 2 x 1500 mc
· Rezervor: 1 x 500 mc
· Statii de clorinare : 2
SP Uzina de Apa Nr. 2 este echipata cu:
· Microsite
· Statie reactivi;
· 2 decantoare suspensionale cu recirculare namol – Q=900l/s
· 16 filtre rapide (S=1000 mp);
· Statie de clorinare
· 3 electropompe  WILO: Q = 1360 mc/h, P= 315 Kw 
· 1 electropompa 14 NDS: Q:1584 mch, P = 650 Kw 
· 2 electropompe WILO: Q = 1162 mc/h, P= Kw 
· 2 rezervoare 2 x 20 000 mc
Rezervoarele de inmagazinare
Rezervoarele din sistemul de alimentare cu apa sunt amplasate dupa cum urmeaza:
1. Statia de pompare Serbesti				25.000 mc
2. Rezervoarele de la Uzina de Apa Nr. 2		40.000 mc
3. Rezervoarele de serviciu de la Turnu si Filesti 	34.000 mc
4. Rezervor Turn Apa                    			10 000 mc
5. Rezervor TRAIAN 					3 000 mc 
Rezervoarele 2 si 3 sunt considerate ca fiind cele care asigura necesitatile de stocare din retea, ceea ce inseamna o capacitate de 74.000 mc sau aproape 12 ore capacitate de stocare, raportat la o productie medie de 150.000 mc/zi. 
Toate rezervoarele sunt supraterane, din beton, de tip circular. 
Rezervoarele sunt programate sa fie golite, curatate si dezinfectate de doua ori pe an. Totusi, capacitatea neutilizata este mai mica decat cea nominala, doar 30% fiind folosita in vederea evitarii sedimentarii si a altor probleme.
Reteaua de distributie
 Apa Canal SA are in exploatare o retea de tip inelar care s-a dezvoltat odata cu extinderea orasului. Lungimea totala a retelei de distributie este de 542 km.
La realizarea retelei de distributie s-au utilizat de-a lungul timpului diverse tipuri de materiale, si anume:otel, beton armat precomprimat, azbociment, fonta ductila, PEID, poliester armat cu fibra de sticla (PAFSIN), iar pentru bransamente: otel, plumb, polietilena, fonta cenusie, pexal, structura care se pastreaza si astazi. Aproximativ 57 ,04% din totalul retelei are o vechime de peste 30 ani ,17,57% cu vechimea intre 10 - 30 ani si doar 25,39% are o vechime de 10ani.
O parte din reteaua de distributie este pozata in tunele tehnice vizitabile, in comun cu retele de canalizare, termoficare, in zona blocurilor de locuinte, tinand cont de natura terenului de fundare - loess sensibil la umezire. Pozarea conductelor (mai ales cele de otel) in aceste tunele tehnice comune a condus la un proces intens de coroziune, datorita conditiilor specifice de microclimat nefavorabil. Acest fenomen a generat si genereaza in continuare pierderi importante de apa. Din acest punct de vedere in momentul de fata situatia cea mai critica oreprezinta reteaua de distributie aferenta strazii Brailei ( magistrala principala Dn 800, Dn 500; tronsoane) si cea aferenta cartierelor A. Vlaicu, I.C.Frimu, Micro 14, Sud, Vest, retea care nu a facut obiectul lucrarilor de investitii prin Proiectul ISPA.
Lucrarile efectuate in cadrul proiectului ISPA, derulat in perioada 2004 – 2011, au avut ca obiectiv reducerea a pierderilor de apa din retea. In acest sens, au fost inlocuti aproximativ 75 km de conducte – fonta ductila a caror diametru variaza de la 50 la 600 mm. Aceste conducte sunt ingropate sau pozitionate in tunele vizitabile (impreuna cu alte utilitati precum canalizarea si conductele de termoficare).
Conductele din otel instalate in perioada 1965-1985 sunt probabil in starea cea mai proasta. Conductele sunt de o calitate slaba, fiind expuse la coroziune si afectate la interior de fenomenul de incrustare. Nu exista protectie catodica pentru conductele de otel montate in vecinatatea liniilor de tramvai. Nivelul lucrarilor de intretinere este prezentat in tabelul de mai jos: 
Tabel. 2.9-3 Numarul lucrarilor de remedieri executate datorita pierderilor
	An
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Lungime retea (km)
	532
	532
	532
	532
	532
	532

	Numar reparatii 
	2,136
	2368
	2551
	2236
	2563
	2904


Sursa Apa Canal SA Galati 
Lungimile si diametrele conductelor retelei de distributie a apei este prezentata in tabelul de mai jos:


Tabel. 2.9-4 Retea de distributie a apei
	locuintelDn
	Ltot
	Din care:
	Pozare in:

	(mm)
	(m)
	Otel
	Fonta
	FD
	PEID
	PAFSIN
	PREMO
	AZBO
	T.T.V*
	T.T.N.V*
	I***

	50
	25.719
	8.699
	17.020
	
	
	
	
	
	
	
	25.719

	80
	2.752
	309
	2.443
	
	
	
	
	
	
	
	2.752

	100
	113.812
	34.356
	43.179
	17.094
	19.183
	
	
	
	25.497
	9.775
	78.540

	150
	53.537
	16.936
	5.644
	26.358
	4.599
	
	
	
	23.330
	2.990
	27.217

	200
	83.362
	36.314
	30.583
	11.248
	4.722
	
	
	495
	30.122
	3.105
	50.135

	250
	11.310
	3.965
	1.190
	4.940
	
	1.215
	
	
	1.570
	1.900
	7.840

	300
	16.989
	6.330
	7.559
	2.470
	
	630
	
	
	1.810
	2.300
	12.879

	350
	12.522
	640
	11.027
	225
	630
	
	
	
	
	
	12.522

	400
	19.760
	13.825
	3.075
	1.890
	630
	
	340
	
	1.755
	4.265
	13.740

	500
	6.135
	600
	3.675
	360
	
	1.500
	
	
	
	600
	5.535

	600
	41.253
	8.090
	8.630
	1.713
	
	
	22.820
	
	
	3.990
	37.263

	700
	610
	
	
	
	
	610
	
	
	
	
	610

	800
	20.765
	2.330
	
	720
	
	
	17.715
	
	
	
	20.765

	1000
	5.270
	1.300
	
	
	
	
	3.970
	
	
	
	5.270

	1200
	2.300
	2.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.300

	TOTAL
	135.994
	134.025
	67.018
	29.764
	3.955
	44.845
	495
	84.084
	28.925
	303.087

	Lungime totala
	416.096 ( fara bransamente)



[bookmark: _Toc369259292]2.9.1.6 Procentul de racordare la sistemul de distributie
Aproximativ 69% din populatia Galatiului locuieste in blocuri, iar majoritatea sunt prevazute doar cu un singur apometru. Exista insa si un numar de 6138 contracte individuale, tot la blocuri. Restul populatiei locuieste in case individuale, fiecare avand apometru separat. Situatia exacta a bransamentelor, pe diferite categori de consumatori este dupa cum urmeaza:
A. Populatie: 
· Bransamente casnice contorizate:				20.507, din care:
· Bransamente contorizate case:					10.750 
· Bransamente contorizate blocuri: 				3 439
· Bransamente contorizate cu contracte individuale blocuri:	6318
B. Agenti Economici
Numar total de bransamente agenti economici:			3.669, din care:
· bransamente agenti economici contorizate: 			3.664
C. Institutii Publice
· Numar total bransamente:					382, din care:
· bransamente contorizate:					355 buc
[bookmark: _Toc369259293]2. 1 9.7 Calitatea Apei
Calitatea apei pe toata lungimea retelei de distributie este monitorizata de Departamentul calitate din cadrul Apa Canal. In plus, calitatea apei este controlata la fiecare treapta de tratare in cadrul laboratorului de apa potabila de la Uzina de apa nr.2.
Calitatea apei brute in reteaua de distributie este monitorizata si de Directia de Sanatate Publica a judetului Galati Galati.
Calitatea apei brute 
Puturi
Calitatea apei este monitorizata pentru fiecare put in parte de la fronturile Vadu-Rosca si Salcia Liesti, pe baza unor analize trimestriale. 
Analiza datelor indica deprecierea calitatii acesteia, in sensul in care concentratiile de fier si mangan sunt apropiate de cele prevazute in directiva UE. Asa cum se indica in anexa 2.3., pentru unele puturi limitele sunt depasite, dar apa amestecata indeplineste standardele de calitate impuse. Turbiditatea si sedimentele constituie ocazional o problema deoarece apa nu este tratata si puturile au o stare nu chiar foarte buna. Apa este dura si temperatura acesteia este mai stabila decat cea a apei de suprafata, provenind din Dunare. In concluzie calitatea apei este in general acceptabila si se poate afirma ca e de preferat cea din sursa de suprafata in ceea ce priveste temperatura, gustul, etc. 
Statia de pompare Serbesti 
Calitatea este comparabila cu cea precizata in standardele din Directiva 98/83/CE si cele din legislatia romaneasca ( Legea 458/2002).
In general calitatea apei brute este acceptabila, desi, concentratiile de fier si mangan depasesc uneori limitele permise in unele puturi si temperatura variaza semnificativ de-a lungul anului. Problema concentratiei de mangan este asociata celei legate de concentratia de fier aspecte care nu au impact serios asupra sanatatii populatiei ci ridica probleme de natura estetica. 
Apa tratata 
Rezultatele analizelor si datele existente privind apa tratata provenita atat din sursa de suprafata cat si din cea de adancime indicafaptul ca, calitatea apei se incadreaza in limitele prevazute de Legea 458/2002 si directiva CE 98/83.
Statia de pompare Filesti
Statia de pompare Filesti primeste apa din sursa de adancime de la statia de pompare Serbesti si singurul tratament este dezinfectia prin clorinare in rezervoarele de stocare inainte de pompare in reteaua de distributie. 
Departamentul Calitate monitorizeaza calitatea apei la intrare si iesire prin colectarea de probe si analiza lor zilnica. 
Uzina de apa nr. 2 
Calitatea apei tratate este monitorizata la iesirea din uzina de tratare, pe baza analizelor zilnice.
In afara de masuratorile din cadrul Departamentului Calitate, trebuie precizat ca monitorizarea calitatii apei tratate in uzina de tratare nr. 2 este permanent controlata in cadrul laboratorului de la uzina de apa nr. 2. 



[bookmark: _Toc369259294]2.9.1.8. Productia de apa
Contorizarea debitelor 
Sistemul de contorizare a surselor a fost montat in 2000 si recalibrat in 2011. Locatiile contoarelor sunt urmatoarele: 
Tabel 2.9 -5 - Locatia contorilor
	Nr.
	Ref.
	Functie
	Locatie
	Diametru conducta

	1. 
	T2/A
	Apa bruta intrare
	Tiglina 2
	1200

	2. 
	T2/C
	Apa tratata iesire
	Tiglina 2
	1200

	3. 
	F/A
	Apa din sursa de adancime intrare  2
	SP Filesti PS
	1000

	4. 
	F/B
	Apa din sursa de adancime intrare  2
	SP Filesti PS
	800

	5. 
	F/C
	Pompata de la T2
	SP Filesti PS
	600

	6. 
	F/C
	Pompata de la Tiglina
	Tiglina 2
	800


Sursa:Apa Canal SA Galati
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Fig. 2.9-7 Schema simplificata a apei in reteaua de distributie si locatiile debitmetrelor 
Calculul cantitatii nete de apa distribuite se efectueaza in modul urmator: 
· productia de apa din sursa de suprafata 4+5+8
· productia de apa din sursa de adancime 9+10 
In timp ce cantitatea neta de apa distribuita este contorizata, nu exista nici o masuratoare a repartizarii debitelor in cadrul retelei in timp iar gradul de investigare al retelei in ceea ce priveste depistarea pierderilor este de numai 22,5%.
Evolutia productiei de apa intre anii 2010 -2012
Unitatile de alimentare cu apa existente au fost initial proiectate sa asigure 140 mil. mc pe an. Acest lucru se intampla cand Apaterm SA distribuia apa tratata si orasului Braila. In anul 2000, dupa ce Braila a finalizat lucrarile de constructie la propria uzina de apa, s-a renuntat la alimentarea acesteia, iar productia de apa a scazut progresiv, la aproximativ 73 milioane mc/an. De-a lungul ultimilor 3 ani productia de apa a scazut cu aproape 1,18 milioane mc/an, datorita scaderii drastice a consumuluigospodaresc (cauza principala fiind instalarea apometrelor) si a cresterii tarifului (vezi capitolul 2.9.1.9 de mai jos).
Tabel 2.9-6 Productia de apa in ultimii 3 ani (2010 – 2012)– volume medii ( mc) 
	
	2010
	2011
	2012

	Uzina de apa nr. 1
	7.250.334
	In conservare 
	In conservare

	Uzina de apa nr. 2
	18.424.442
	15,882,000
	12.922.240

	SP Serbesti
	3.395.829
	3.071.679
	4.331.507

	Total
	29.070.605
	18.953.679
	17.253.747


Sursa: Apa Canal SA
Fluctuatia productiei de apa pe parcursul ultimilor 3 ani este prezentata in diagrama de mai jos: 

Fig. 2.9- 7 Productia de apa in perioada 2010 - 2012
[bookmark: _Toc369259295]Consumul de apa
Contorizarea debitelor 
La sfarsitul anului 2012 s-au montat debitmetre la peste 97% din bransamentele de serviciu, asa cum se indica in tabelul de mai jos: 
Tabel. 2.9 - 7 Bransamente apa in 2012
	Nr. Crt.
	Categorie consumatori
	Numarul clientilor contorizati

	1
	Asociatii de locatari
	3.439+6318

	2
	Case
	10.750

	3
	Institutii publice (incl. Fundatii)
	382

	4
	Agenti economici privati
	3.669

	
	TOTAL
	24558


Sursa: Apa Canal SA Galati
Apa Canalare un plan de actiune care presupune inlocuirea contoarelor o data la 8 ani. 


Evolutia consumului de apa intre 2008-2012
Consumul de apa s-a redus semnificativ pe parcursul ultimilor ani, in general ca urmare a instalarii de apometre in locuinte, pe de o parte, iar pe de alta, datorita declinului economic. Instalarea apometrelor a dat consumatorilor posibilitatea de a controla cantitatea de apa pe care o consuma.
Consumul mediu facturat in anul 2012 pentru orasul Galati a fost de 45 218 mc/zi. 
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile referitoare la evolutia apei facturate procesate de APA CANAL SA GALATI in ulltimii 3 ani: 
Tabel 2.9-8 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani:
	
	2010
	2011
	2012

	Apa total facturata m3/zi
	46.177
	42.683
	40.302

	Consum gospodaresc
	28.242
	30.423
	28.620

	Consum agenti industriali si institutii publice
	15.857
	11.450
	10.845

	Altele
	2.348
	810
	837


Sursa: Apa Canal SA Galati
Din consumul total de apa, ponderea principala revine consumului de apa al populatiei. Fata de valorile anilor anteriori, se constata o reducere nu numai a consumului gospodaresc, dar si al celui industrial si public. Consumul agentilor industriali precum si al altor institutii a scazut relativ usor, dar constant.
In diagrama de mai jos este prezentata evolutia consmumului de apa in ultimii 3 ani, pentru diferite categorii de consumatori. (conform anexa 2-6) 

Fig. 2.9- 8 Consumul de apa pe categorii de consumatori in perioada 2010-2012
[bookmark: _Toc369259296]2.9.1.10 Pierderile de apa
Apa care nu aduce venituri este calculata ca diferenta dintre cantitatea produsa (contorizata la statiile de pompare si uzinele de apa) si apa facturata (contorizata aproape 100%). 
Estimarea cantitatii de apa care nu aduce venituri s-a facut pe baza evidentei volumelor inregistrate de SC Apa Canal SA, pentru ultimii 3 ani.
Apa care nu aduce venituri include: 
· consumuri tehnologice necesare pentru functionarea principalele unitati de productie:Uzina de apa 1, Uzina de apa Tiglina 2, fronturile de captare, complexul Serbesti – pierderi care sunt mai mult sau mai putin cunoscute;
· pierderi tehnologice din reteaua de apa: rezervoarele Turnu si Filesti si statiile de pompare 
· apa care nu aduce venituri in reteaua de distributie. Majoritatea acestora reprezinta pierderi reale din retea datorate starii proaste a conductelor, dar se pot datora, de asemenea,si erorilor contoarelor. Nivelul erorilor privind contorizarea in 2012 a fost estimata la 3 %. 
Nivelul pierderilor a fost calculat pe baza datelor de la Apa Canal (conform anexei 2-7) .

Fig. 2.9-9 Productia,apa neprofitabila si pierderile de apa in orasul Galati 
Asa cum se observa mai sus, cantitatea pierderilor se mentine in anii 2010si 2011 la un nivel relativ constant de aproximativ 7 mil mc/an.In anul 2012 s-a inregistrat o scadere, datorita scaderii volumului de apa nefacturata, dar si ca urmare a reabilitarii retelelor de distributie a apei.
Valoarea pierderilor pentru principalele componente ale retelei de alimentare pentru perioada 2010-2012 e indicata in anexa 2-7. Totodata, in anexa sunt incluse si balantele de apa pentru acesti ani. Tabelul de mai jos arata cantitatile de apa „injectata” in reteaua de apa(dupa statia de tratare), cantitatea de apa facturata si apa nefacturata din anul 2010 in 2012.



Tabel 2.9-9 – Cantitati de apa injectate in sistem, apa facturata si nefacturata
	Nr.
	Categorie de consumator
	U.M.
	2010
	2011
	2012

	1
	Populatie
	m³/an
	10.308.330
	11.104.395
	10.446.300

	2
	Agenti comerciali
	m³/an
	2.836.637
	3.039.866
	2.669.383

	3
	Institutii Publice
	m³/an
	2.951.168
	1.139.384
	1.289.042

	 T-1
	Total facturat
	m³/an
	16.854.615
	15.579.218
	14.710.241

	 4
	Total injectat in reteaua de apa
	m³/an
	32.692.320
	29.107.679
	25.514.911

	 5
	Apa nefecturata
	m³/an
	8.453.837
	5.792.710
	4.072.409

	 6
	Apa nefacturata
	[%]
	26
	20
	16
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Fig. 2.9-10 – Schema productie apa, distributie apa si pierderi apa(Balanta apei)
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[bookmark: _Toc369259297]2.9.1.11 Proiecte in derulare

In prezent compania de apa Apa Canal S.A., in calitate de Operator Regional deruleazaun proiect de investitii major finanat din Fondul de Coeziune - “Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati”. Pentru sistemul de alimentare cu apa, in orasul Galati sunt incluse urmatoarele lucrari:
· Reabilitare 85 puturi de la fronturile de captare;
· Reabilitare conducte de aductiune, L=5500m;
· Implementare sistem SCADA
Termenul de finalizare al proiectului este anul 2015. 
Un rezumat al situaţiei existente privind sistemul de alimentare cu apă este prezentată in tabelul de mai jos.


[bookmark: _Toc369259298]2.9.1.12 Concluzii privind infrastructura alimentarii cu apa in orasul Galati
[bookmark: _Toc228100995][bookmark: _Toc231609764]
Tabel 2.9.-10 Situatia actuala si probleme identificate – Oras Galati	
	Obiect
	Situatia actuala
	Lipsuri si probleme identificate

	Sursa de apa
	Sursa de apa de suprafata:
Captare din Dunare
Resuse de apa subterana:

Salcia- Liesti: 70 puturi forate  38 in reabilitarein cadrul POS Mediu 2007-2013
Vadu- Rosca: 84 puturi forate 47 in reabilitare pe POS Mediu 2007-2013
Lungimea totala a magistralelor: 131 km
Salcia- Liesti/ Serbesti/ Galati
Vadu- Rosca/ Serbesti/Galati
Captare din Dunare/ Galati STAP 1si 2
	-- Sursa de apa bruta de suprafata nu apartine Apa Canal SA Galati: 


	Tratare apa STAP
	
Statii de pompare: 4 unitati (Serbesti, Tiglina2, Filesti, Turnu)
	
- Apa bruta de la unele puturi atinge sau depaseste limitele maxime ale fierului si mangan (puturile Salcia- Liesti)

	Retele de distributie
	Lungimea totala a retelelor: 542 km

Rezervoare: capacitatede stocare 99.000 mc
	-numeroase sectiuni  din sistemele de retele de distributie sunt vechi ceea ce conduce la pierderi de apa(45% din retele sunt mai vechi de 30 de ani si 16% si-au depasit durata de viata cu mai mult de 20%);
-pierderile de apa sunt foarte mari (aproape 45%);
-stare avansata de uzura si spargeri la o serie de vane;
- Etansare scazuta in cazul instalatiilor hidraulice de la rezervoare si a peretilor de beton care duc la pierderi de apa si in camerele de vane.
-Costuri ridicate de operare datorita starii proaste a echipamentelor.




[bookmark: _Toc369259299]2.9.2 Infrastructura apa uzata
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Sistemul de canalizare al municipiului Galati este un sistem unitar prin care apele uzate menajere, industriale si pluviale sunt evacuate, in emisar - fluviul Dunarea- gravitational, exceptie facand  zona de est, valea orasului, zona garii de calatori  si zona industriala - Badalan, unde evacuarea apelor colectate se face prin pompare sau mixt(gravitational si pompare).
Pentru evacuarea apei colectate in zonele mentionate s-au construit statiile de pompare 13 Iunie – ISP1, ISP2, Vulcan, Tudor Vladimirescu,Traian Nord,Nicolae Mantu, Emil Racovita, SP3, Nordului.
Sistemul de canalizare deserveste circa 98% din populatia orasului Galati, respectiv 279.096 de locuitori. Numarul de racorduri care deservesc agentii economici este de 3779, iar pentru institutii publice este de 502.
Sistemul de canalizare cuprinde:
· Statie de epurare ape uzate;
· Statii de pompare apa uzata;
· Colector interceptor, L=7,6 km;
· Retea de canalizare
Reteaua de canalizare a orasului Galati are o lungime totala de 531km, din care 524,28 km in sistem unitar si pluvial 6,72 km. Reteaua este alcatuita din:
· colectoare principale si colectoare de serviciu avand sectiunile cuprinse intre:
· Circulare: Dn 200 mm ÷ 2000 mm;
· Ovoide: 50/70cm ÷ 250/375 cm;
· Clopot: 240/152 ÷ 400/235 cm.
· 5 guri de varsarein statiile de pompare ISP1 si ISP2, respectiv prin colectorul interceptor in Statia de Epurare. In cazul debitelor mari, cauzate de ploi torentiale, apele uzate sunt evacuate prin pragul deversor in emisarul Dunarea (gravitational sau prin pompare). Punctele de varsare sunt dupa cum urmeaza:
· 13 Iunie – ISP1, prevazut cu colector, cu sectiunea CL 400/125 cm;
· Valurile Dunarii, prevazut cu colector cu sectiunea OV 110/165 cm, cu functionare in regim gravitational in statia de pompare ISP2. Apa uzata din ISP2 este pompata prin colectorul interceptor Dn 800mm pana la gura de varsare Popasul de la Dunare, de unde ajunge gravitational in Statia de Epurare;
· Popasul de la Dunare, prevazut cu colector cu sectiunea CL 400/250cm, cu functionare in regim gravitational;
· Micro 21, amplasat la confluenta Siretului cu Dunarea, prevazut cu colector, cu sectiunea Φ 80 cm, cu functionare gravitational, este preluat in colectorul interceptor, iar in cazul unor ploi torentiale deverseaza direct in Siret.
· Uzina de Apa nr. 1 – punctul de varsare este in prezent este inchis, deoarece pe perioada de garantie a proiectului ISPA Uzina nr. 1 este in conservare.
· SP3 – prevazut cu colector cu sectiunea CL 400/250, cu functionare prin pompare, cu un debit evacuat de 18 ÷ 20 l/s.
· Statii de pompare apa uzata
· Statiile de pompare SP 13 Iunie si ISP1sunt amplasate pe strada Portului.
Apa uzata este preluata in statia de pompare „SP 13 Iunie – ISP1”, iar de aici este pompata in SPAU ISP2. Admisia apelor in statia de pompare se face prin intermediul a doua stavilare, stavilar 1 care preia canalizarea de pe str. Ana Ipatescu, iar stavilarul nr. 2 preia canalizarea din st. Grivitei.
Statia 13 Iunie este echipata cu o electropompa de lucru tip FLYGT, avand Q = 5600 mc/h, H=7,5 m col H2O, P = 190 Kw, respectiv cu 3 eletropompe tip Brates, ( 2 de tip 400 si 1 de tip 600), in rezerva, cu o capacitate totala de 7100 mc/h si o putere instalata de 390 Kw si o pompa orizontala EKM 38, cu un debit nominal de 1400 mc/h si o putere de 38 Kw.
Pentru amorsarea electropompelor Brates exista doua pompe de vid (MIL 501, MIL 502), un  recipient sub presiune si un vas de expansiune cu o capacitate de aprox. 1,4 mc.
Statia 13 Iunie functioneaza numai la debite mari si numai atunci cand apele uzate nu sunt evacuate gravitational in Dunare, sau accidental, in cazul aparitiei unor probleme tehnice la statia ISP1.
· Statia de pompare SP Vulcan
Statia depompare Vulcan este amplasata in zona garii CFR, pe strada Vulcan. Apele pluviale din zona Garii sunt preluate prin intermediul unor guri de scurgere si transportate printr-o retea de canalizare avand sectiunea cuprinsa intre 250 mm si 350 mm, catre statia de pompare „Vulcan”. Totodata, SP Vulcan deserveste si cartierul blocuri (ANL), construit in zona garii.
SP Vulcan este o constructie subterana de tip cheson, cu un bazin de acumulare al cariu diamtru interior Di = 4m, H = 8,85 m si pereti de 60 cm. Statia de pompare este echipata cu 4 pompe submersibile FLYGT, tip NP 3201, cu urmatoarele caracteristici:
Q = 110 l/s
H=15 mCA
P = 22 Kw
n = 1460 rot/min
SP preia apele uzate din zonele mai sus metionate printr-o conducta PREMO Dn 600 mm intr-un bazin de acumulare, iar refularea se realizeaza printr- o conducta de otel DN 400mm, prin intermediul pompleor submersibile FLYGT, care deverseaza apele uzate in colectorul DN 1000 mm din str. Dogariei iar de aici in SP ISP1.
Statia de pompare SP Tudor Vladimirescu
SP Tudor Vladimirescu a fost pusa in functiune in anul 2000 si este amplasata in partea de NE a municipiului Galati, asigurand legatura intre str. Domneasca si str. Tudor Vladimirescu (inclusiv strazile adiacente acesteia)
Statia de pompare este echipata cu cu 2 electropompe EPEG 100 – 26, avand urmatoarele caracteristici:
Q = 170 mc/h
H=15 mCA
P = 22 Kw
n = 1450 rot/min
Statia de pompare SP Traian Nord
SP Traian Nord este amplasata in partea de Nord a orasului Galati si deserveste cartierul Traian Nord prin preluarea apelor uzate de la locuintele construite in zona si deversarea lor in Statia de pompare ISP1.
Statia de pompare ape uzate Traian Nord are in dotare 3 buc. Electropompe submersibile, tip FA10,94 E FK 202 – 4/27, cu un debit de 198 mc/h, H=20mCA, n=1430rot/min, P = 18,5kW. In cadrul statiei de pompare exista un bazin de retentie de 1000mc, cu diametrul D=6m.
Statia Emil Racovita (SP1)
Statia de pompare Emil Racovita (SP1) este amplasata pe str. Emil Racovita, Statia SP1 este o statie in cheson, cu Di = 4m – constructie din beton armat – ce are deasupra chesonului cabina aflata la 90 cm deasupra solului. Capacitatea proiectata a statiei este de 98,71 mc/h.
Statia SP1 este echipata cu 2a+1R pompe. Pompele sunt pompe submersibile GRUNDFOS tip SLV80.80.J110.2.51D-2 +1, Q= 54mc/h/buc, H=25mCA, P=11kW/400V/buc.
Statia de Pompare Nicolae Mantu (SP2)
Statia de pompare SP2 este o statie in cheson, cu Di = 3m, cu bazin de retentie unde se acumuleaza apele uzate menajere.
Statia SP2 este echipata cu 1a+1R pompe. Pompele sunt pompe submersibile GRUNDFOS tip SLV80.80.J110.2.51D, Q= 12mc/h/buc, H=15mCA, P=4kW/400V/buc.
Statia de Pompare SP3
Statia de pompare „SP3” este amplasata pe Calea Prutului si a fost pusa in functiune in anul 1975.
Statia de pompare SP3 este echipata cu 6 electropompe tip MV 401, amplasate in camera uscata, cu capacitatea nominala de 8400mc/h si P= 600kW.
Statia de Pompare „SP Nordului:
Statia de Pompare „SP Nordului este amplasata in valea orasului, pe str. Nordului si a fost pusa in functiune in a nul 1960.
SP Nordului este echipata cu o pompa tip Brates 250, Q= 175mc/h, H=8mCA, N=7,5kW.
Apele uzate sunt refulate in colectorul din str. Prutului
In cadrul programului ISPA, finalizat relativ recent (anul 2011), reteaua de canalizare a fost extinsa cu13,2 km (lungime inclusa in cei 531 km mentionati mai sus). Tot in cadrul programului ISPA s-au reabilitat 21,1 km de retea de canalizare. 
Valorile din tabelul de mai jos au constituit baza dimensionarii camerelor de evacuare, a colectorului interceptor si a statiei de epurare. In tabel sunt mentionate debitele pentru fiecare colector.
Tabel 2.9.2.- 1 Prezentarea debitelor pentru colectoare
	Colector
	Q av. Apa potabila
	Q av. Apa pluviala
	Q apa meteorica
	Q or. max
	Q max ploios
	Zona

	(Nr)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(m3/s)
	(ha)

	Colector 1
	0.012
	0.015
	1.249
	0.020
	0.038
	28

	Colector 3
	0.870
	0.977
	15.593
	1.008
	1.574
	1131

	Colector 3.1
	0.090
	0.104
	1.654
	0.107
	0.167
	120

	Colector 3.2
	0.780
	0.874
	13.933
	0.901
	1.407
	1011

	Colector 4
	0.030
	0.031
	0.406
	0.040
	0.060
	10

	Colector 5
	0.266
	0.343
	14.535
	0.346
	0.603
	810

	Colector 6
	0.128
	0.146
	4.373
	0.171
	0.283
	191

	Colector 6a
	0.069
	0.079
	2.033
	0.092
	0.152
	103

	Colector 6b
	0.059
	0.068
	2.340
	0.079
	0.131
	88

	Colector 7
	0.023
	0.032
	2.265
	0.036
	0.058
	97

	Total
	1.329
	1.544
	39.957
	1.620
	2.616
	2,267


Colectorul 7 va continua sa functioneze in sistem unitar. 
Colectorul 6 cu colectoarele secundare 6a si 6b deverseaza in prezent in statie de pompare ISP1(inlocuieste fosta SPAU 13 iunie) intermediara, cu compartimente separate pentru apa uzata menajera si apa pluviala 
Tabel 2.9.2 - 2 Date privind reteaua de canalizare
	SECTOR 1

	Diametru 
	DN ≤ 500
	DN> 500

	Uzura 
	Sub 50% uzate
	Peste 50% uzate
	Sub 50% uzate 
	Peste 50% uzate 

	Lungime 
	400
	16,544
	
	5529

	Dimensiune  
	Ovoid 60/90: 70/105; 80/120; 90/135
	Ovoid 100/150; 120/180; 140/210

	Uzura 
	Sub  50% uzura 
	Peste  50% uzura 
	Sub 50% uzura 
	Peste  50% uzura 

	Lungime 
	215
	15.390
	
	2.775

	Dimensiune  
	Clopot 200/320; 270/400
	
	
	
	

	Uzura 
	[bookmark: _Toc352230195]Sub 50% uzura
	[bookmark: _Toc352230196]Peste 50% uzura
	
	
	[bookmark: _Toc352230197]
	

	Lungime 
	
	3.450
	
	[bookmark: _Toc352230200]
	[bookmark: _Toc352230201]
	

	
	
	
	

	Retea de canalizare in sector 1
	
	

	lungime conducte peste 50% uzura DN≤500 
	16,944
	
	

	lungime conducte  peste 50% uzura DN>500 
	5.529
	
	

	Lungimea totala l Sector 1
	22,473
	
	




	

	SECTOR 2

	Diametru 
	DN ≤ 500
	DN> 500

	Uzura 
	Sub 50% uzura 
	Peste  50% uzura 
	Sub 50% uzura 
	Peste 50% uzura 

	Lungime 
	
	10,961
	
	1250

	Dimensiune  
	Ovoid 80/120, 110/165
	Ovoid 150/225, 190/185; 200/300

	Uzura 
	Sub 50% uzura 
	Peste 50% uzura 
	Sub  50% uzura 
	Peste 50% uzura 

	Lungime 
	2,050
	825
	625
	3.385

	
Reteaua de canalizare din Sector 2

	Lungime totala sub 50% uzura Sector 2
	2675

	Lungime totala peste 50% uzura Sector 2
	15.596

	Lungime totala  Sector 2
	18,271

	

	DN ≤ 500 sub 50% uzura  
	400

	DN ≤ 500 peste 50% uzura  
	27.505

	DN> 500 sub  50% uzura  
	

	DN> 500 peste 50% uzura  
	6779

	Ovoid 60/90: 70/105; 80/120; 90/135 sub  50% uzura  
	2265

	Ovoid 60/90: 70/105; 80/120; 90/135 peste 50% uzura  
	16.215

	Ovoid 100/150; 120/180; 140/210 sub  50% uzura  
	625

	Ovoid 100/150; 120/180; 140/210 peste 50% uzura  
	4025

	Clopot 200/320; 270/400 sub  50% uzura  
	

	Clopot 200/320; 270/400 peste 50% uzura  
	3450



Referitor la materialul folosit pentru conductele de canalizare in orasul Galati situatia este urmatoarea: 
Tabel 2.9.2 -3 Material conducte de canalizare, orasul Galati 
	Material
	Lungime (m)

	Beton
	108,583

	PREMO
	12,301

	GRP
	31,883

	Ceramica
	2,430

	Fonta
	50


Pentru informatii suplimentare vezi anexa 2-12. 


[bookmark: _Toc369259301]2.9.2.2.Tratarea apei uzate
In cadrul proiectului ISPA a fost construita Statia de Epurare Ape Uzate cu o capacitate de cca. 360.000 L.E. (pe baza mediei zilnice de incarcare CCO in anul 2010). Finalizarea lucrarilor a avut loc in luna septembrie 2011.
Debitul influent de apa uzata in SEAU Galati in anul 2012 fost de 23.283.465 mc.
Treapta 1 SEAU a fost proiectata pe baza debitelor estimatepentru 2010 si a incarcarilor pentru 2024.
Tabel 2.9.2 – 4 Debite de proiectare Treapta I SEAU
	Debite SEAU
	2010
	2015
	2024

	
	m3/zi
	m3/zi
	m3/zi

	Debitul mediu pe vreme uscata
	112,870
	103,543
	90,131

	Maxim zilnic pe vreme uscata
	121,886
	112,276
	98,416

	Maxim orar pe vreme uscata
	136,888
	126,862
	113,249

	Maxim pe timp de ploaie
	221,015
	208,398
	191,599

	Rotunjit
	m3/s
	m3/s
	m3/s

	Debitul mediu pe vreme uscata 
	1.3
	1.2
	1.0

	Maxim pe zi pe vreme uscata
	1.4
	1.3
	1.1

	Maxim pe ora pe vreme uscata 
	1.6
	1.5
	1.3

	Maxim pe timp de ploaie
	2.6
	2.5
	2.2



Urmatoarea diagrama reprezinta procesul tehnologic pentru prima treapta de tratare din cadrul SEAU Galati.



Figura 2.9.2 – 1 Schema proces de tratare treapta 1
Lucrarile din prima etapa au constat in constructia treptei mecanice de tratare precum si cea a tratarii namolului asociat, in regim anaerob. Treapta mecanica are in componenta sa urmatoarele obiecte: 
· Statie de pompare influent /efluent - sistem combinat
Statia de pompare influent este dotata cu 4+1 pompe centrifuge submerisibile, cu o capacitate totala de 2.6 m3/s, la 12 m presiune. Statia de pompare este amplasata in capatul de sud al terenului in afara statiei de epurare, in apropierea podului spre cartierul Siret pe DN 122 si a benzii transportoare  a SIDEX. 
Statia este o cladire inchisa, dotata cu biofiltru pentru a asigura o ventilatie corespunzatoare.
A fost construita de asemenea o statie de pompare iesire cu camera de evacuare. Cand nivelul apei raului Siret este sub medie, apa este deversata gravitational in rau. Cand nivelul este mai mare de valoarea medie, apa este pompata in camera de deversare. Camera de deversare si bazinul de aspiratie sunt separate de o vana stavilar automata, controlata de nivelul in camera de deversare.
Statia de pompare de iesire este dotata cu 4+1 pompe centrifuge submersibile , cu o capacitate totala de 2.6 m3/s la 7 m presiune. Efluentul este deversat printr-o structura de descarcare in raul Siret in amonte de podul de pe DN 122.
· Gratare fine
Gratarele au fost proiectate sa faca fata intregului debit proiectat de la statia de pompare admisie stabilit in prezent la 2,6 m3/sec.
Sunt instalate trei gratare automate, tip „step screen”, cu interspatii de 6 mm intre bare. Gratarele sunt instalate in canale separate si sunt proiectate pentru viteza maxima a apei dintre bare de 1 m/s. Canalele pot fi izolate folosindu-se vane stavilar, pentru intretinere. Gratarele sunt construite in sistem cu balamale pentru a facilita lucrarile de intretinere necesare, acestea realizandu-se prin ridicarea doar a partii udate deasupra apei. Instalatia include si un canal de by-pass pentru prevenirea inundatiilor. Acest canal de deviatie este prevazut cu gratar  manual cu interspatii de 20 mm.
Operarea gratarelor este controlata pe nivel diferential in sectiunea gratarelor. Ca facilitati sunt incluse ajustarea limitei pierderii de presiune de catre operator si temporizarea operarii inclusiv operare neintrerupta. Materialul filtrat este colectat intr-un transportor elicoidal care il transporta la un compactor de tip mixt cu spalare. Materialul filtrat spalat si compactat e evacuat intr-unul din cele doua containere pentru a fi transportat la rampa de deseuri municipala.
Gratarele si containerele sunt instalate intr-o cladire comuna (294 m2), prevazuta cu ventilatie. Aerul evacuat de la sistemul de ventilatie este tratat cu ajutorul unui bio-filtru (510 m2),pentru inlaturarea mirosurilor urate 
· Deznisipator - separator de grasimi cu insuflare de aer
Exista patru linii combinate deznisipator – separator de grăsimi cu insuflare de aer.
Camerele sunt proiectate avand urmatorii parametri: 
Tabel 2.9.2 – 4 Parametrii proiectare deznisipator  - separator de grasimi
	Incarcarea hidraulica de suprafata
	U.M.
	Vreme sece-toasa
	Precipitatii

	Total 
	m/h
	7
	14

	Camera nisip
	m/h
	13
	26

	Camara grasime
	m/h
	16
	32

	Timp retentie hidraulica 
	 
	 
	 

	Total 
	min
	20
	10,3

	Camera nisip
	min
	10
	7,5

	Camara grasime
	min
	5
	2,5



Aerarea in camera are o capacitate de 0,011 Nm3/m3/min creand o curgere turbionara care reduce posibilitatea depunerilor de material organic impreuna cu nisipul.
Aproximativ 95% din nisipul cu marimea particulei peste 0,2 mm este retinut in deznisipator. Nisipul si grasimile sunt colectate din camere de doua poduri racloare si dirijate in basa pentru nisip, respectiv colectorul de grasim. Grasimea este transportata intr-un bazin si pompata, impreuna cu spuma din decantoarele primare in fermentator. Nisipul este pompat din base la un sistem de spalare si drenat inainte de a fi evacuat in unul sau doua containere, pentru a fi depozitate la depozitul municipal de deseuri. Productia de nisip este estimata la 4,5 m3/zi. Echipamentul de spalare a nisipului este amplasat in cladirea gratarelor dese, impreuna cu containerele pentru nisip, cladire prevazuta cu ventilatie si racordatala sistemul de tratare a mirosurilor (bio-filtru). 
In cladire, intr-o camera separata s-au instalat trei suflante (2 +1) care furnizeaza aerul necesar separarii grasimilor. Capacitatea fiecarei suflante este de : 400 m3/h la 0.35 bar.
· Camera de distributie pentru decantoarele primare
Apa de la deznisipator – separator de grăsimi cu insuflare de aer este dirijata printr-un canal de beton armat intr-o camera de distributie circulara care imparte in mod egal debitul la cele patru decantoare primare. Patru lame deversoare fixe cu dinti, (egale ca lungime amplasate la aceeasi cota), asigura distributia egala a debitului si patru vane stavilar manuale asigura izolarea fiecarui decantor.
· Decantoarele primare
Procesul de decantare primara este asigurat de patru decantoare circulare cu un diametru de 33 m si o adancime la perete de 3,4 m. Podurile racloare cu lame racloare de fund si de suprafata aduna namolul depus in basa centrala de namol, iar spuma de la suprafata in rezervoarele de spuma. Apa decantata este colectata intr-un canal circular prevazut pe ambele laturi cu lame deversoare dintate. Cele 4 canale sunt legate la canalul general de apa decantata care transfera apa decantata catre o camera din care se va descarca, prin conducta de evacuare spre Siret sau spre treapta biologica de epurare.  
· Statie de pompare namol primar
S-a construit o statie de pompare pentru namolul primar, dotata cu 4+2 pompe submersibile, montate intr-un bazin de aspiratie. Intr-un compartiment uscat adiacent sunt montate vane electrice pe conductele de evacuare namol de la cele 4 decantoare. Pe refularea pompelor s-au prevazut clapete de retinere si vane de izolare manuale amplasate intr-un compartiment uscat, adiacent bazinului de aspiratie. Capacitatea pompelor este de 20,5 m3/h , la coloana de 10,5 m, namolul primar fiind trimis in ingrosatorul de namol.
Namolul primar deversat trebuie sa aiba minim 2% w/w continut solid mediu
· Conducta de evacuare si devesare in raul Siret
A fost construita o conducta de evacuare pentru fluxurile din treapta a 2-a a SEAU. Conducta este integrată cu staţia de pompare de evacuare. A fost prevazuta o structura speciala de descarcare a apelor epurate in raul Siret inclusiv reabilitarea apararii de mal din zonele adiacente acesteia. Capacitatea hidraulica de descarcare este de 2,6 m3/sec.
· Instalatii de tratare a namolului
Proiectarea treptei 1 s-a facut cu asigurarea, in cadrul cladirilor, de spatii corespunzatoareprelucrarii viitoarelor volume de namol estimate ca vor fi generate in Faza a 2-a.
S-a prevazut pentru treapta 1 un bazin tampon de compensare a debitelor pentru namolul fermentat, in vederea facilitarii operarii instalatiei de deshidratare.
S-a prevazut ingrosarea namolului primar in ingrosator gravitational de namol, cu raclor tip gratar, inainte de fermentare.
Prin fermentare se asigura standardul minim al namolului stabilizat asa cum se precizeaza in legislatia UE care se refera la depozitarea namolului pe rampa de deseuri si eventual, utilizarea acestuia ca feritilizator inferior in agricultura. Inainte de instalarea a unui uscator de namol in treapta 1 a SEAU nu s-a putut produce un namol al carui continut de substanta uscata sa permita depozitarea la rampa de deseuri, din Romania.
Deshidratarea namolului fermentat se face cu filtre presa cu banda, asigurandu-de o deshidratare de minim 20% SU in greutate. 
S-a prevazut o cladire acoperita pentru depozitarea namolului deshidratat, pentru depozitarea pentru 30 de zile in cazul in care accesul  la halda de namol nu este disponibil. In conditii normale namolul deshidratat va fi luat imediat evacuat de pe locul de depozitare temporar. Actualmente, acest spatiu este ocupat acum de sistemul de uscare a namolului.
Bio-gazul generat de la procesele de fermentare anaeroba va fi folosit pentru maximizarea recuperarii de energie. Generatorul de putere va fi complet folosit pe santier prin includerea statiei de pompare intrare ca consumator. S-a prevazut un rezervor de biogaz si facilitatile de ardere a bio-gazului la facla pentru asigurarea operarii in siguranta, eficienta si usoara.
Bazinul tampon de namol fermentat a fost prevazut cu mixer si racordat la instalatiade indepartare a mirosurilor urate, necesara pentru prevenirea inconvenientelor cauzate populatiei din vecinatate.
· Ingrosare namol primar
Namolul primar este pompat spre un ingrosator gravitational cu diametrul de 16 m, prevazut cu pod raclor de tip gratar.
Ingrosatorul este prevazut cu o pasarela din beton armat pe care se sprijina podul raclor. S-a prevazut acoperirea acestuia si racordarea la instalatia de indepartare a mirosurilor. Namolul ingrosat este colectat intr-o basa centrala de unde este aspirat de pompele de transfer. Supernatantul colectat pe jgheabul perimetral se descarca in canalizarea interna a statiei.
Namolul primar este ingrosat de la 3,5% estimativ la minim 6% SU in greutate.

· Statie de pompare namol ingrosat
S-a construit o statie de pompare pentru namolul ingrosat, amplasata in vecinatatea ingrosatorului. Statia este dotata cu 1+1, plasate la cota zero. Drenurile celor 2 pompe de rezerva sunt conectate fiecare la 2 din drenurile in functiune prin conducte de evacuare. Capacitatea pompelor este de 20,5 m3/h la coloana de 10,5 m.
· Digestor (fermentare anaeroba)
Namolul se stabilizeaza intr-un digestor anaerob de 6,000 m3 si timp de retentie a solidelor de 18 de zile pentru reducerea cu 60 % a continutului de materiale organice si generarea biogazului. Rata de încărcare solide este de 3,1 kg/m3/zi.
Fermentarea se va face la o temperatura optima de 38⁰C. Acest lucru se va realiza prin transferul de caldura de la namolul care intra si care este evacuat, dar si prin incalzirea intr-o bucla de recirculare a namolului separata.
In aceasta bucla nămolul este încălzit cu ajutorul apei de răcire de la motoarele care produc energie electrica din biogaz. Digestorul este sub forma unui rezervor cilindric cu baza si partea superioara conice. Diametrul este de 17.5 m si inaltimea totala de 30 m, din care 25 de m suprateran. 
Cu o izolatie termica a digestorului pentru un coeficient de transfer al caldurii de 0.7 W/(m2x⁰C), productia de caldura in medie va acoperi pierderile de caldura de la digestor pana la minus 20⁰C, ramanand un excedent de 100 kW pentru incalzirea cladirilor.
In plus fata de conexiunea la bucla de recirculare a caldurii digestorul este prevazut cu un mixer instalat in partea superioara pentru a mentine namolul amestecat si pentru a preveni formarea de spuma pe suprafata lichidului. 
Echipamentul pentru pompare si transfer de caldura este amplasat intr-o incinta de operare de 100 m2 din vecinatatea digestorului. Cladirea este dimensionata lundu-se in calcul si cea de-a doua treptade epurare a statiei, pentru care s-a prevazut un fermentator similar.
Controlul digestorului se face automat.
· Bazin tampon namol deshidratat
Bazinul tampon pentru namolul deshidratat este prevazut cu mixer si acoperit. Volumul bazinului este de 150 m3, corespunzator productiei mediizilnice. Pentru reducerea inconvenientelor cauzate de mirosurile urate bazinul este ventilat si gazele evacuate spre tratare prin biofiltrare.
· Cladire instalatii de ingrosare si deshidratare namol
Incinta de 350 m2 este dimensionata sa asigure si extinderea statiei (treapta 2) cu o cladire principala pentru 5 linii de ingrosare si trei linii de deshidratare namol in exces. Camerele auxiliare constau in incinte pentru containere, depozitare polimer, preparare polimeri, facilitati privind sistemul de comanda si grup sanitar. Cladirea este ventilata cu evacuare de la ingrosatoarele incapsulate si ingrosatoarele cu benzi. Aerul evacuat este tratat in filtre biologice in vederea minimalizarii inconvenientelor cauzate de aerul viciat.
· Instalatie dozare-preparare polimeri
Instalatia de preparare a polimerilor functioneaza pe baza de pulbere de polimeri, furnizati in saci. 
Exista doua unitati (1 + 1) pentru deshidratarea namolului fermentat cu o capacitate de 3.5 kg polimer /h. Diluarea polimerilor se va face cu apa potabila. 
· Deshidratarea namolului
Namolul fermentat din bazinul tampon este deshidratat cu filtre presa cu banda pe doua linii functionale, o a treia ramanand in stand-by. Pentru imbunatatirea deshidratarii se adauga polimeri. Procesul produce o creştere a conţinutului de materie uscată de la 4 - 4,5 la 20%. Namolul deshidratat este transportat la un uscator de namol. Fiecare linie este prevazuta cu o capacitate de 430 kg SU/h la 12 m3/h pentru o operare de 16 h/zi.
Benzile filtrului presa sunt spalate cu apa de la sistemul de spalare.
Soluţia de nămol si apa de spălare sunt drenate prin sistemul intern de canalizare al staţiei. Fiecare unitate si transportor sunt incapsulate si ventilate separat. In primii ani, namolul va fi depozitat la noul depozit de deşeuri, in executie.
In aceasta perioada, va fi implementata strategia pentru nămol, care va lua in considerare si alte metode de evacuare si utilizare pentru nămol, mai eficiente din punct de vedere economic si al mediului, ex. utilizarea nămolului in agricultura, silvicultura etc.
· Uscarea namolului
In vederea realizarii continutului de SU a fost necesar instalarea unui uscator de namol, desi acesta nu fusese initial prevazut. Din lipsa de spatiu, uscatorul a fost instalat in spatiul destinat depozitarii de urgenta a namolului.
Cantitatea de SU a nămoluluiprovenit din sistemul de deshidratare se consideră a fi 20% SU, valoare considerata la proiectarea statiei de uscare.
Pentru prima treapta a SEAU (ex. pana in 2014) volumele de namol au fost preconizate a fi 38 m3/zi = 42 t/zi la 20% SU. Pentru treapta a SEAU (ex. dupa 2014)m volumele de namol au fost estimata a fi 59 m3/zi = 62 t/zi at 20% SU.
Echipamentul are capacitatea de a usca 42t/zi din volumul de namolul primar, reducand cantitatea de SU de la 20 % SU la 90% SU, cand functioneaza continuu 24 ore.
Echipamentul poate usca 62t/zi din namolul amestecat (primar plus biologic in exces) de la 20 % SU la 90% SU, cand functioneaza continuu 24 ore.


· Rezervor de gaz
Treapta 1 SEAU are un rezervor de gaz tip balon gonflabil, cu un volum de 1500 m3.
· Instalatia de cogenerare
Instalatia este divizata in trei sectiuni.
Sectiunea de termoficare contine doua boilere alimentate cu gaz metan sau biogaz. Aceasta instalatie este necesara pentru initierea procesului de fermentare si pentru a acoperi cerintele privind incalzirea apei de la robinet si de termoficare a cladirilor pe parcursul iernii.
Instalatia de cogenerare biogaz sau gaz metan contine doua motoare/generatoare pentru producerea de energie din biogaz. Unul este in styand-by. Apa de racire pentru motor este folosita sa mentina temperatura namolului in fermentator. Capacitatea motoarelor proiectata este de 850 kW si generatoarele produc  300 kW. Pe timpul verii caldura in exces de la apa de racire este indepartata cu ajutorul unor racitoare de siguranta montate in afara cladirii. 
Capacitatea minima a sistemului consta in doua unitati cu o capacitate de minimum 75 % (50% exces).
· Arzator gaz(flacara)
Pentru evitarea eliberarii de biogaz in atmosfera statia a fost  prevazuta cu arzator automat de gaz, in cazul in care se produce avarierea motoarelor/ sistemelor generatoare. Arzatorul de gaz este proiectat pentru arderea a 300 m3/h biogas.
Lucrarile la treapta a doua a SEAU sunt finantate din Fondul de Coeziune ( proiect in derulare) si include o treapta biologica cu indepartarea nutrientilor si extinderea treptei 1 a instalatiilor pentru namol.
Incarcarile hidraulice pentru treapta a doua sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 2.9.2 – 5 Debite de proiectare Treapta a 2-a SEAU
	Parametri
	Simbol
	U.M.
	Valoare

	Debitul maxim zilnic pe vreme uscata
	Qz,max
	m³/zi
	66.216

	Debitul maxim orar pe vreme uscata
	Qh,max
	m³/h
	3.366

	Debitul minim orar pe vreme uscata
	Qh,min
	m³/h
	1.655

	Debitul maxim timp ploios
	Qsw,h,max
	m³/h
	9.208



Statia proiectata in treapta 1 poate fi modernizata pentru  a produce standardul de efluent specificat pentru „ape sensibile”. Acest lucru poate implica urmatoarele: 
Linia de apa sa fie extinsa astfel:
(a) Patru linii pentru tratare biologica cu indepartarea nutrientilor, 70.000 m3;
(b) Patru bazine de decantare finala 23.600m3;
(c)  Statia de Suflante, 5+1 compresoare turbo, 8.000 Nm3/h, 250 kW;
(d) Instalatie de dozare chimica necesara pentru in indepartarea fosforului.
Linia namolului sa fie extinsa cu:
(a) Statie de pompare namol recirculat si in exces, namol recirculat (4+2)x1400m3/h, namol in exces (2+1)x60 m3/h
(b) Echipament de ingrosare a namolului in exces, 2 linii de 650 kg DM/h / 90m3/h
(c) Echipamentul de preparare si de dozare polimeri, pentru namolul in exces, 2 kg polimer 100%/h
(d) Bazin-tampon pentru namolul in exces ingrosat, 750 m3
(e) Digestor anaerobic, 6.000 m3
(f) Instalarea pompelor de incalzire si a echipamentului de amestecare pentru digestorul anaerob;
(g) Echipament combinat motor/generator cu biogaz 130 m3/h / 260 kW;
In etapa a 2-a a SEAU sunt prevazute urmatoarele procese si obiecte tehnologice:
· Ingrosarea si deshidratarea namolului
Excesul de namol produs in timpul procesului cu namol activ are  un continut de materie uscata de cca. 7-9 g/l.
Namolul activ excedentar va fi ingrosat in ingrosatoare mecanicecu tambur rotativ sau decantor centrifugal. Sunt prevazute 2+1 unitati. Deshidratarea namolului amestecat (primar  si cel in exces) se va face cu filtrele presa cu banda existente, si daca este cazul, cu cele prevazute de Antreprenor, conform proiectarii sale.
Se vor prevedea unitati de preparare dozare polielectrolit necesare pentru deshidratarea namolului in exces si se va extinde instalatia existenta pentru procesul de deshidratare.
· Ingrosator cu tambur rotativ
Ingrosatoarele cu tambur vor fi de tipul „gard cu bare de sirma” de inalta capacitate, destinate urmatoarei intrebuintari:
Tipul de Namol: Namol biologic in exces
Concentrarea namolului la admisie: variaza de la 0,1 - 1%
Concentrarea namolului la evacuare: minim 6%
Capturarea solidelor in suspensie : 95%
· Decantor centrifugal pentru ingrosare
· Filtru presa cu banda
Se va extinde capacitate de deshidratare cu numarul de unitati necesar conform proiectarii pentru faza a 2-a.  Se va prevedea acelasi tip de filtru presa cu banda si se va extinde capacitatea instalatiei de preparare dozare polielectrolit.
· Bazin tampon namol ingrosat
Se va prevedea un bazin tampon pentru namolul ingrosat, atat pentru namolul primar cat si penttru namolul activ in exces. Capacitatea acestuia va fi pentru 6 ore de compensare a volumului de namol ingrosat. Bazinul va fi prevazut cu sistem de amestecare si preaplin.Bazinul tampon pentru namolul ingrosat va fi acoperit si conectat la unitatea de indepartarea mirosurilor.
· Pompe namol ingrosat
Namolul ingrosat amestecat din bazinul tampon va fi pompat in cele doua digestoare. Se va revizui capacitatea treptei 1 pentru pompele de namol ingrosat si se va proiecta si instala capacitate aditionala, asa cum s-a solicitat in proiectul pentru treapta a 2-a. Debitului pompat catre fiecare digestor va fi masurat de cate un debitmetru electromagnetic, instalat pe conducta de alimentare a digestorului. Aceste debite vor fi afisate instantaneu si cumulativ pe SCADA.  Instalatii;e de ingrosare vor fi automatizate. Parametrii critici de la camera locala de control vor fi pusi la dispozitie in dispeceratul central al SEAU. 
· Digestor
Se va proiecta si instala un al doilea digestor cu un volum de 6.000 m3. Timpul de retentie hidraulica a namolului va fi de aproximativ 20 zile pentru a atinge o reductie a continutului organic de cca. 60%.
Cele 2 digestoare vor fi alimentate prin intermediul unor pompe de transfer al namolului ingrosat. Pompele vor alimenta continuu sau intermitent digestorul, conform proiectarii procesului.
Se va instala sistem de indeprtare a nisipului si de drenej pentru situatii de urgenta.
Digestorul va fi acoperit si izolat.Colectarea gazelor va avea loc in cupola acoperisului digestorului.Se vor asigura porturi de vizualizare si trepte de acces in digestor.
Controlul temperaturii va fi asigurat cu sensori de temperatura in trei puncte de masurare. Se va asigura masurarea pH-ului.
· Sistemul de gaz
Pentru digestorul din treapta a 2-a se va dubla capacitatea suflantelor existente de la treapta 1.
Toata tubulatura va fi din otel inox conform ISO 7598 sau echivalent si vor functiona la nivel inalt.
Captatoarele de flacari vor fi fixate in amontele si in avalul tubulaturii de gaze, in asociere cu vanele suflantelor. 
Pentru o funcţionare sigură şi optimizata a procesului de tratare anaeroba se va instala un debitmetru pentru biogaz. Debitmetrul pentru biogaz va fi un debitmetru termic de masa pentru gaz (aer) pentru măsurarea continuă a debitului.
Pentru o amestecare suficienta a namolului la fel si pentru incalzirea intregului volum a digestorului, un sistem de recirculare a namolului constand intr-un sistem de conducte, schimbator de caldura si pompe de recirculare va fi proiectat si instalat pentru digestorul treptei 2.

· Sistem combinat pentru producerea de  caldura si energie
In cadrul proiectului pentru treapta a 2-a trebuie evaluata capacitatea instalatiei de cogenerare si evaluata capacitatea de a utiliza producţia de biogaz maxima/de varf a treptei 2. Contractorul va proiecta şi instala o astfel de capacitate suplimentară a CPH pentru a utiliza varful productiei medii săptămânale de nămol în treapta 2 a SEAU.
· Rezervorul de gaz
Pentru treapta a 2-a se va prevedea un gazometru suplimentar de aceeasi capacitate si tip cu cel din Faza I, adica tip membana. Rezervorul de tip membrană poate fi semisferic sau ¾ de tip sferic cu două sau mai multe tesaturi acoperite cu  membrana PVC. Membranele trebuie să fie sudate cu sudura electronica de inalta frecventa.
· Transportatoarele de namol
Trasportoarele utilizate în faza 2 a SEAU trebuie să fie de tip banda tip modular. Cadrul şi sub-cadrul benzii transportoare trebuie să fie din oţel galvanizat.
· Sistem de ventilatie generala
Sistemul de ventilatie existent va fi revizuit in cazul in care se vor introduce noi obiecte tehnologice care necesita sisteme de ventiliatie pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului.
· Camera de distributie reactoare bilogice
Apelele reziduale care provin din decantoarele primare vor fi combinate într-un canal deschis şi apoi transmise la o cameră de distribuţie. 
Camerava fi amplasata in in avalul canalului de apa decantata primar astfel incat sa se asigure urmatoarele:
· Transferul controlat cu vana stavilar actionata electric catre zona biologica
· Transferul controlat cu vana stavilar actionata electric, sigilata de catre organismele de mediu abilitate, catre conducta de evacuare apa spre emisar, care va deveni si conducta de by-pass a treptei biologice
Totodata va fi prevazuta o instalatie dere prelevare automata de probe si masuratori on-line pentru substante inhibitoare pentru biologie.
· Prelevator automat fix
Pentru determinarea performanţelor de tratare a decantoarelor primare şi a încărcăturii transmise la treapta de tratare biologică trebuie instalat un prelevator automat fix.
· Decantoare secundare
Separarea nămolui activ / biomasei din apele uzate epurate va avea loc în decantoarele secundare (finale). Decantoarele finale vor lucra gravitational şi cu flux orizontal.
Pentru operarea şi controlul procesului de decantare precum si nivelul de performanţă a decantorului final trebuie să fie instalate sisteme de măsurare a nivelului namolului în două decantoare.
Pentru a controla debitul de ieşire de nămol provenit de la fiecare decantor trebuie să fie instalat în conducta de descărcare nămol (întoarcere şi nămol în exces). un debit electromagnetic.
· Statie de suflante
Este prevazuta o cladire noua pentru suflante şi controlul lor. Cladirea staţiei de suflante poate include si pompe de retur a namolului activ.
Statia de suflante trebuie să fie echipate cu un sistem de ventilaţie pentru disiparea caldurii generata de suflante in clădire. Rata de schimb de aer trebuie să fie de aproximativ 20 1/h.
· Statie de pompare namol recirculat
Capacitatea pompelor de recirculare nămol va fi variabilă între 70 şi 110% din debitul de intrare.
Conducta de retur nămol trebuie să fie echipata cu dispozitiv de masurare a debitului. Nămolul in exces va fi descarcat din conducta de retur nămol prin intermediul unor pompe şi transmis la unitatea de îngroşare nămol in exces. Pompele de namol in exces vor fi operate discontinuu.
· Reactoare biologice
Procesul de epurare biologica va fi un un proces cu namol activat, care va asigura inclusiv eliminarea biologica şi chimica a fosforului .
Procesul de-nitrificare se va proiecta in amonte, incluzind un tanc anoxic, precum şi o eliminare chimica a fosforului neindepartat biologic. 
Bazinul de aerare va fi împartit in 4 linii. Fiecare linie va fi împărţit de sicane pentru a crea zone pentru eliminarea biologica a fosforului si a azotului – nitrificare- de-nitrificare, precum:
· 1 Cascada pentru eliminarea biologica a P sau de-nitrificare
· 1 Cascada pentru de-nitrificare
· Cascade pentru de-nitrificare sau nitrificarea (sicane facultativ)
· Cascade pentru nitrificare (sicane obligatorii)
· 1 Cascada pentru nitrificare sau de-gazificare
· [bookmark: _Toc303178165]Pompe pentru namolul excedentar
Namolul in exces produs în timpul epurarii biologica a apelor uzate va fi pompat din camera de pompare nămol prin intermediul unor pompe. Pompele de namol in exces vor transfera excesul de nămol la îngroşător de nămol mecanic.
[bookmark: _Toc369259302]Concluzii privind infrastructura apei uzate in orasul Galati
Situatia infrastructurii apei uzate in orasul Galati poate fi rezumata dupa cum urmeaza:
Tabel 2.9.2 – 6 Concluzii infrastructura apa uzata
	Componenta
	Situatia existenta
	Lipsuri si/sau deficiente constatate

	Reteaua de apa uzata
	- 494 km de colectoare de canalizare sunt in folosinta
- apa uzata este colectata prin 8 colectoare principale
- colector interceptor de 6,7 km
- 10 statii de pompare intermediare ( sau apa de ploaie) exista in cadrul retelei de canalizare ( 13 Iunie, ISP 1, ISP 2, Vulcan, T. Vladimirescu, SP3, Nordului, E Racovita, N. mantu, Traian Nord) 
	- 50% din retele au uzuri importante, doar 7 % din retele inclusiv racorduri au fost reabilitate prin Programul ISPA
- pierderi accidentale de apa uzata in pamant 
- Conditii proaste ale tevilor in “tunelul tehnic vizitabil”. Risc pentru conductele  de apa potabila instalate


	Tratare apa uzata
	Statie de epurare existenta are numai treapta de epurare mecanica.

	SEAU fara treapta de epurare biologica

Treapta de epurare bilogica este in curs de implementare in cadrul proiectului finantat din FC



[bookmark: _Toc369259303]2.9.3 Unitati de tratare apa uzata industriala
[bookmark: _Toc369259304]2.9.3.1.Generalitati
Apa uzata industrial, generata de agentii economici, se monitorizeaza in municipiul Galati de catre APA CANAL SA Galati , conform legislatiei in vigoare. Odata cu extinderea ariei de operare, prin includerea oraselor si a unor localitati rurale, APA CANAL SA Galati, in calitate de Operator Regional, monitorizeaza si activitatea agentilor economici existenti in aceste UAT-uri. Dupa Galati, orasul Tecuci este orasul cu cea mai mare activitate industriala din judet.
In vederea determinarii si evaluarii cat mai exacte a unitatilor de tratare a apei uzate industriale s-au adoptat urmatoarele masuri:
· determinarea principalilor agenti comerciali care deverseaza apa uzata insustriala si a incarcarilor aferente;
· inaintarea de chestionare adaptate sectorului industrial in vederea colectarii datelor privind apa uzata de la companii;
· monitorizarea de catre departamentul Calitate a SC Apa Canal SA apei uzate industriale deversate de la agentii economici;
· analiza comparativa a bazei de date privind agentii industriali existente la SCApa Canal si la APM;
· completarea bazei de date cu datele obtinute prin chestionarele inaintate agentilor industriali;
[bookmark: _Toc369259305]2.9.3.2 Analiza Apa Canal asupra apei uzate industriale deversat
In anexa 2-14 sunt prezentate rezultatele raportului de monitorizare a evacuarilor agentilor industriali din anul 2012.
Sunt disponibile valorile maxime, minime si medii ai celor mai importanti parametrii de apa uzata, si anume: pH, consumul chimic de oxigen, consumul biochimic de oxigen, solide in suspensie. Din pacate, nu a fost posibil inregistrarea debitelor zilnice a ape uzate.
In 2012 au fost verificate in orasul Galati 58 de companii de catre SC Apa Canal SA. Pentru un oras cu o populatie de aproape 300.000 de locuitori acest numar pare prea mic. Lipsesc spitalele, restaurantele, brutariile, o parte din macelarii si companiile care proceseaza produse alimentare. Acolo unde exista instalatii de pre-tratare sau statii de epurare se mentioneaza aceast fapt.
In anexa 2.14 se indica numarul agentilor industriali monitorizati care deverseaza apa uzata in reteaua de canalizare menajera a orasului. Concentratia medie a consmului chimic de oxigen si numarul si felul instalatiilor de tratare/pretratare. Datele se bazeaza pe programul de monitorizare a agentilor indutriali intocmit de catre APA CANAL SA Galati.
Tabel 2.9 .3- 1 – Valori medii CCO
	Industrie
	Numar de unitati
	Efluent mediu al concentratiei CCO [mg/l]
	Numar de utilitati de pretratare

	Fabricarea berii
	1
	573,74
	Vezi anexa 2.14

	Productie de paine
	4
	202,9
	Vezi anexa 2.14

	Macelarii
	2
	648,43
	Vezi anexa 2.14

	Spalatorii auto
	24
	611,97
	Vezi anexa 2.14

	Service auto
	2
	192,32
	Vezi anexa 2.14

	Parc auto
	1
	277,45
	Vezi anexa 2.14

	Depou CFR
	1
	108,16
	Vezi anexa 2.14

	Combinat de nutret
	1
	137,22
	Vezi anexa 2.14

	Plase pescaresti
	1
	-
	Vezi anexa 2.14

	Industrie alimentara
	2
	227,65
	Vezi anexa 2.14

	Prelucrare produse alimentare
	6
	528,2
	Vezi anexa 2.14

	Statii de carburanti
	3
	508,75
	Vezi anexa 2.14

	Prelucrarea carnii
	1
	648,43
	Vezi anexa 2.14

	Produse din carne
	1
	163,98
	Vezi anexa 2.14

	Prelucrari metalice
	4
	115,09
	Vezi anexa 2.14

	Constructii navale
	1
	154,04
	Vezi anexa 2.14

	Fabrica de ulei
	1
	477,92
	Vezi anexa 2.14

	Combinat siderurgic
	1
	76,59
	Vezi anexa 2.14

	Depou tramvai
	1
	263,44
	Vezi anexa 2.14

	Total
	58
	
	


Sursa: Apa Canal SA – Dep. Calitate
Evaluarea indeplinirii cerintelor NTPA 001 in ceea ce priveste valorile medii ale concentraţiei CCO sunt prezentate in tabelul de mai jos, valorile fiind comparate cu limita de 125 mg/l. Cerintele sunt îndeplinite, in cazul in care valoarea măsurată este sub limita. Urmatoarele evaluari arata gradul de îndeplinire a cerintelor sortate pe tip de industrie.
Tabel 2.9 .3- 2	Gradul de indeplinire a cerintelor din NTPA 001 referitoare la concentratia efluentului CCO
	Industrie
	Numar de unitati
	Gradul de indeplinire a cerintelor din NTPA 001 referitoare la concentratia efluentului CCO

	
	
	Nu
	Da

	Fabricarea berii
	1
	1
	0

	Productie de paine
	4
	3
	1

	Macelarii
	2
	2
	0

	Spalatorii auto
	24
	24
	0

	Service auto
	2
	2
	0

	Parc auto
	1
	1
	0

	Depou CFR
	1
	0
	1

	Nutreturi combinate
	1
	1
	0

	Plase pescaresti
	1
	0
	1

	Industrie alimentara
	2
	0
	2

	Prelucrare produse alimentare
	6
	6
	0

	Statii de carburanti
	3
	3
	0

	Prelucrarea carnii
	1
	1
	0

	Produse din carne
	1
	1
	0

	Prelucrari metalice
	4
	0
	4

	Constructii navale
	1
	1
	0

	Fabrica de ulei
	1
	1
	0

	Combinat siderurgic
	1
	0
	1

	Depou tramvai
	1
	1
	0

	Total
	58
	82,8%
	17,2%



Avand in vedere metoda de prelevare a probelor (esantion aleator pe zi) si metoda de analizare efectuata, aproximativ 82,8% din deversari sunt peste limitele mentionate mai sus şi nu indeplinesc cerintele NTPA 001.
Tabelul 2-9.3-1 include 58 de companii cu activitati legate de servicii auto incluzand ateliere si spalatorii auto. Aceste companii sunt relativ mici ca marime si pentru prezentul raport sunt de o mai mare importanta companiile din industria metalurgica, alimentara si a bauturilor.
[bookmark: _Toc369259306]2.9.3.3 Procedura existenta pentru monitorizarea evacuarii apei uzate industriale
In Anexa 2-14 se prezinta baza de date actuala a Apa Canal SA privind evacuarile indirecte. Ea se refera in principal la luarea de mostre si analizarea apei uzate din sursele de deversare. Nu are loc o masurare a fluxului apei uzate in timpul colectarii de mostre. Rezultatele sunt inregistrate si procesate (valori medii) si comparate cu limitele furnizate de NTPA 002/2002. Daca rezultatele nu sunt conform cerintelor, informatiile se transmit agentilor comerciali si catre departamentele Comercial, Vanzari si Contractare din  Apa Canal SA, pentru aplicarea de penalitati. 
Nu s-a executat o evaluare sistematica a riscului prezent la sursele de deversare.
[bookmark: _Toc369259307]2.9.3.4Contracte de servicii intre Apa Canal si ramurile industriale

Apa Canal incheie contracte cu companiile care doresc alimentarea cu apa. Elementele esentiale ale contractelor il reprezinta regulamentele financiare pentru alimenatarea cu apa si conectarea la reteaua de canalizare. In plus, contractele de servicii stipuleaza regulamente privind evacuarile de apa uzata pentru calculul ratelor debitelor care trebuie sa fie facturate, cu distrinctie intre deversarile industriale, municipale si de la apa de ploaie. Cerintele privind calitatea apei uzate, normele si directivele (in principal NTPA 002/2002) sunt definite in  contract. In plus contractul de servicii include taxe (RON/m³) pentru apa furnizata la fel ca si pentru apa uzata sau apa de ploaie evacuata. In cazul incalcarii contractului sunt definite reguli privind penalitati sau incetarea alimentarii cu apa.
[bookmark: _Toc369259308]2.9.3.5Concluzii privind metodologia de monitorizare a evacuarilor de apa industriala din orasul Galati

Pe baza informatiilor furnizate se pot formula urmatoarele aspecte: 
· Metodologia existenta pentru monitorizarea evacuarilor de apa uzata industriala prezinta intreaga procedura de monitorizare si evaluare;
· Nu este disponibila evaluarea riscului pe reteaua de canalizare si statiile de epurare provenit de la companiile care evacueaza apa uzata;
· Laboratorul Ape Uzate din cadrul Serviciului de calitate Apa Canal SA nu este certificat conform ISO 17025/2008 (institutul de certificare “RENAR) dar este in prezent in curs de pregatire in vederea acreditarii;
· Implementarea unui software pentru monitorizarea evacuarilor indirecte de apa uzata este in curs;
· Exista un Schimb permanent de informatii intre Apa Canal si APM Galati.
Principalele obiective ele acestei abordari sunt :
· Concordanta cu toate directivele si normele relevante ;
· Dezvoltarea unei proceduri durabile si intotdeauna adaptabila ;
· Prezentarea transparenta a procedurii de monitorizare pentru toate partile implicate ;
· Optimizarea procedurii de monitorizare in legatura cu eforturile si costurile


[bookmark: _Toc232816336][bookmark: _Toc352230204][bookmark: _Toc369259309][bookmark: _Toc213840089][bookmark: _Toc216168363]2.10 FACILITATI EXISTENTE SI REALIZARILE ACTUALE IN ORASUL TECUCI
[bookmark: _Toc232816337][bookmark: _Toc352230205][bookmark: _Toc369259310]2.10.1. Infrastructura de alimentare cu apa
Infrastructura sistemul de apa existent include:
· Surse de apa de adancime;
· Uzina de apa in comuna Cosmesti ;
· Uzina de apa in N. Balcescu;
· Uzina de apa Cernicari (in conservare) ;
· Uzina de apa Bulevard;
· Retea de distributie.
In prezent sistemul de apa asigura apa in orasul Tecuci si partial in comuna Cosmesti Deal. Sistemuldeserveste 63% din populatia orasului Tecuci.


Fig. 2.10 - 1 – Amplasament surse de apa sistem de alimentare cu apa orasTecuci


Fig. 2.10 – 2 Schema generala a sistemului de general de alimentare cu apa –Tecuci
[bookmark: _Toc232816338][bookmark: _Toc352230206][bookmark: _Toc369259311]2.10.1.1. Surse de apa
Sistemul de apa din Tecuci a fost dezvoltat prin investitii succesive si include o serie de fronturi de captare, dupa cum urmeaza:
· Frontul de captare Cosmeşti Deal - include 26 de puturi, cu o adancime intre 30 si 50 m, localizate in apropierea albiei raului Siret;
· Frontul de captare Tecuci vechi include 16 puturi cu H = 30 – 250 m, localizate in albia raului Barlad 
· Frontul de captare Rotunda (10 puturi, H=250 m);
· Frontul de captare Nicoresti include 10 puturi forate situate la intersectia drumului judetean cu cel national. In prezent frontul este in conservare.
· Frontul de captare Cernicari, format din 6 puturi, H=25-60 m localizate in albia raului Barlad.In prezent frontul se afla in conservare.
Frontul de captare Cosmesti
Frontul de captare Cosmesti Deal este constituit din 26 puturi forate, localizate in apropierea albiei raului Siret (22 sunt in functiune, 4 nefunctionale). 24 din ele sunt puturi de mica adancime (cu adancimea cuprinsa intre 22 si 24 m), in timp ce celelalte doua au o adancime de 150 m. Fiecare put forat este echipat cucabina din beton cu inchidere metalica, inconjurata cu gard acoperit pentru a asigura zona restrictiva de protectie sanitara pe o suprafata de 6 m in jurul putului.
Frontul de captare Tecuci
Frontul de captare Tecuci este constituit din 16 puturi, adancimea variind intre 30 m si 250 m, localizate in albia raului Barlad.
Frontul de captare Rotunda
Frontul de captare Rotunda este constituit din 10 foraje, cu H=250m.
Frontul de captare Rotunda este localizat in partea de SV a orasului Tecuci si este in functiune de aproape 30 de ani. Forajele 9 si 10 nu sunt in functiune din cauza filtrelor sparte.


Frontul de captare Nicoresti
Acest front de captare este constitui din 10 puturi forate, in prezent in conservare.Frontul de captare Nicoresti este situat la aproape 500 m distanta de drumul national DN 24, de ambele parti, la Km 12, acoperind o distanta de 1,8-2 km.
In prezent, datorita multiplelor defectiuni tehnice frontul de captare Nicoresti este in conservare.
Frontul de captare Cernicari
Frontul de captare Cernica este constituit din 6 puturi forate, in prezent in conservare. Adancimea puturilor variaza de la 25 la 60m, fiind amplasate in albia raului Barlad.
Acest front de captare (6 foraje fronturi de captare , bazin inmagazinare 100 mc, statie repompare) nu mai figureaza in inventarul departamentului, fiind predat catre Primaria Municipiului Tecuci, conform solicitarii nr 13549/ 17.07.2012, inregistrata la APA-CANAL SA Galati sub nr 18.889/17.07.2012
[bookmark: _Toc352230207][bookmark: _Toc369259312]2.10.1.2 Calitatea sursei de apa
Calitatea apei brute furnizate din sursa de adancime este evaluata de laboratorul de analize al  APA CANAL SA. Laboratorul de monitorizare si control al calitatii apei este localizat in Uzina de Apa N.Balcescu. Analizele rezultate sunt prezentate in tabelul de mai jos. Calitatea apei respecta cerintele standardelor UE si ale Romaniei cu o singura exceptie: concetratia de amoniu depaseste usor in cazul unor puturi (Rotunda) limita maxima admisa.
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[bookmark: _Toc209521087]Tab. 2.10-1 Analiza apei brute  - Front de captare Rotunda
	Parametru
	Culoare
	Gust
	Miros
	pH la 25⁰C
	Conductivitate 25⁰C
	Indice de permanganat
	Amonoiu
	Nitriti
	Ntot
	Cloruri
	Ca+Mg
	Clor rezidual/legat
	Bacteriologie

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Colonii 22⁰C/36⁰C nr/ml
	Bacterii coliforme E.coli  nr/ml
	Enterococi nr/ml

	 
	 
	 
	 
	 
	μS/cm
	mgO2/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	⁰G
	mg/l
	
	
	

	Metoda de analiza
	SREN ISO 7887/2002
	SREN ISO 1622/200
	SREN ISO 1622/200
	SREN ISO 10523/2009
	SREN ISO 27888/1997
	SREN ISO 8467/2001
	SREN ISO 71501/2001
	SREN ISO 78903/2000
	SREN ISO 7887/2010
	SREN ISO 9297/2001
	SREN ISO 6059/2008
	STAS 6363/1978
	SREN ISO 6222/2004
	SREN ISO 9308-1/2009
	SREN ISO 7899-2/2002

	CMA apa potabila
	accep.
	 
	 
	6,5 - 9,5
	2500
	5
	0,5
	0,5
	50
	250
	min. 0,5
	min. o,1; max. 0,5
	NOMA
	0
	0

	F1
	incolora
	abs
	abs
	8
	812
	2,88
	0,4
	0
	0,73
	109,8
	6,5
	-
	0/0
	0/0
	0

	F2
	incolora
	abs
	abs
	8
	1024
	1,6
	0,42
	0
	1,03
	112,42
	6,5
	-
	0/0
	0/0
	0

	F3
	incolora
	abs
	abs
	8,1
	1116
	1,6
	0,48
	0
	12,01
	113,44
	10,99
	-
	0/0
	0/0
	0

	F7
	incolora
	abs
	abs
	8,1
	584
	1,28
	0,52
	0
	8,49
	24,1
	6,05
	-
	0/0
	0/0
	0

	F8
	incolora
	abs
	abs
	8,1
	585
	1,28
	0,43
	0
	2,72
	63,1
	6,5
	-
	0/0
	0/0
	0

	F12
	incolora
	abs
	abs
	8,1
	521
	1,29
	0,46
	0
	1,13
	24,1
	6,05
	-
	0/0
	0/0
	0


Sursa:  Apa Canal SA Galati – Departament Laboratoare = Calitate – Buletin de Analiza Nr. 11/11.03.2013
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Front captare Cosmesti – Oras Tecuci
	Parametru
	Culoare
	Gust
	Miros
	pH la 25⁰C
	Conductivitate 25⁰C
	Indice de permanganat
	Amonoiu
	Nitriti
	Ntot
	Cloruri
	Ca+Mg
	Clor rezidual/legat
	Bacteriologie

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Colonii 22⁰C/36⁰C nr/ml
	Bacterii coliforme E.coli  nr/ml
	Enterococi nr/ml

	 
	 
	 
	 
	 
	μS/cm
	mgO2/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	⁰G
	mg/l
	
	
	

	Metoda de analiza
	SREN ISO 7887/2002
	SREN ISO 1622/200
	SREN ISO 1622/200
	SREN ISO 10523/2009
	SREN ISO 27888/1997
	SREN ISO 8467/2001
	SREN ISO 71501/2001
	SREN ISO 78903/2000
	SREN ISO 7887/2010
	SREN ISO 9297/2001
	SREN ISO 6059/2008
	STAS 6363/1978
	SREN ISO 6222/2004
	SREN ISO 9308-1/2009
	SREN ISO 7899-2/2002

	CMA apa potabila
	accep.
	NOMA
	NOMA
	6,5 - 9,5
	2500
	5
	0,5
	0,5
	50
	250
	min. 0,5
	min. o,1; max. 0,5
	NOMA
	0
	0

	F1
	incolora
	abs
	abs
	7,4
	755
	0,95
	0
	0
	0,73
	24,1
	14,13
	-
	0/0
	0/0
	0

	F2
	incolora
	abs
	abs
	7,5
	757
	0,96
	0
	0
	1,03
	24,1
	13,8
	-
	0/0
	0/0
	0

	F3
	incolora
	abs
	abs
	7,4
	747
	0,96
	0
	0
	12,01
	56,13
	14,24
	-
	0/0
	0/0
	0

	F4
	incolora
	abs
	abs
	7,3
	921
	1,28
	0
	0
	8,49
	32,61
	14,24
	-
	0/0
	0/0
	0

	F6
	incolora
	abs
	abs
	7,4
	764
	1,28
	0
	0
	2,72
	24,1
	14,02
	-
	0/0
	0/0
	0

	F7
	incolora
	abs
	abs
	7,4
	716
	1,28
	0
	0
	1,13
	32,61
	13,8
	-
	0/0
	0/0
	0

	F8
	incolora
	abs
	abs
	7,3
	649
	1,28
	0
	0
	1,13
	32,61
	10,99
	-
	0/0
	0/0
	0

	F10
	incolora
	abs
	abs
	7,5
	624
	0,96
	0
	0
	1,13
	32,61
	12,11
	-
	0/0
	0/0
	0


Sursa: Apa Canal SA Galati – Departament Laboratoare = Calitate – Buletin de Analiza Nr. 12/11.03.2013

[bookmark: _Toc352230208][bookmark: _Toc369259313]2.10.1.3 Tratarea apei
[bookmark: _Toc232816339]Calitatea apei respecta cerintele standardelor UE si ale Romaniei, cu o singura exceptie: concentratia de amoniu depaseste usor , in cazul unor puturi (front Rotunda),limita maxima admisa.
Tratarea apei potabile se realizeaza prin metode chimice, prin dezinfectie cu clor, in cele 3 statii de clorinare, care asigura cerintele de dezinfectie, dar care necesita lucrari de reabilitare.Cele trei statii de clorinare sunt localizate dupa cum urmeaza:
·  O statie de clorinare in zona “N. Balcescu”, in prezent functionala, amplasata intr-o cladire cu dimensiunile 4, 0m x 1,70m.
· O statie de clorinare in zona “Bulevard”, in prezent functionala, amplasata intr-o cladire cu dimensiunile 3, 0m x 3,80m. 
· O statie de clorinare in zona “Cernicari”, in prezent in conservare, amplasata intr-o cladire cu dimensiunile 2,90m x 2,20m.Statia de clorinare nu mai este in evidentele APA-CANAL SA Galati,fiind predata catre Primaria Municipiului Tecuci  conform solicitarii nr 13549/ 17.07.2012, inregistrata la APA-CANAL SA Galati sub nr 18889/17.07.2012
Statia de clorinare de la complexul Balcescu va fi reabilitata in cadrul proiectului finantat din FC, in derulare, cu termen de finalizare in 2015.

[image: Picture Tecuci 014][image: ]

Fig. 2.10-3 Statia de clorinare Nicolae Balcescu

Parametrii calitativi ai apei tratate sunt monitorizati de laboratorul local care asigura 80 % din testele necesare. In conformitate cu termenii contractului de concesiune, laboratorul trebuie dotat cu echipamente si facilitati suplimentare. Laboratorul este localizat pe str. A.Ipatescu nr. 26, in incinta cladirii administrative a Complexului de apa “N. Balcescu”, intr-o camera cu dimensiunile 12.00 x 9.55 m.
[image: Picture Tecuci 020]
Fig. 2.10-4 Sediul administrativ –Complexul de apa “N.Balcescu”
Laboratorul realizeaza urmatoarele tipuri de teste:
· Teste de clorinare pentru fiecare dintre cele doua rezervoare R1 si R2 si bazinul de distributie general al Complexului de apa “N.Balcescu”;
Teste zilnice complete pentru mostrele de apa colectate la capatul retelei.
Setul de analize include determinarea urmatorilor parametri :
· Fizici si chimici: cu si fara reziduuri de clor, duritate, amoniac, nitriti, nitrati, miros, gust, pH, oxidabilitate;
· Bacterilogici: numarul de colonii dezvoltate la 22º C si 37ºC, bacteria coliform totala, colul Escherichia si streptococi.
[bookmark: _Toc352230209][bookmark: _Toc369259314]2.10.1.4 Magistralele de apa bruta
[bookmark: _Toc232816343]Transportul apei de la frontul de captare la rezervoarele de stocare se realizeaza cu ajutorula 3 magistrale de apa DN 100 – 600 mm. Magistralele asigura integral debitul de apa, dar acestea necesita lucrari de reabilitare. Dimensiunile caracteristice sunt urmatoarele:
· Frontul de captare Rotunda: conducta telescopica cu DN variind de la100 -500 mm, din otel, cu o lungime de 4.5km;
· Frontul de captare Cosmesti- statia de pompare (3 pompe x 500 m³/h), DN 600 mm, conducta din beton, cu o lungime 12.5 km;
· Frontul de captare al orasului Tecuci – DN 100 la DN 300 mm, conducte din azbociment, lungime de 4.5 km. Conducta este folosita ocazional, numai cand exista cerere foarte mare de apa.
[bookmark: _Toc232816344][bookmark: _Toc352230210][bookmark: _Toc369259315]2.10.1.5 Rezervoare
Stocarea apei este realizata in8 rezervoare (6 operationale) circulare si un turn de apa. Capacitatea totala de inmagazinare de 17,125m³, din care numai 16,525 m³ este utilizata in prezent, capacitate care asigura in totalitate necesarul pentru cerintele clientilor,. Capacitatile rezervoarelor existente in sistemul de alimentare Tecuci sunt dupa cum urmeaza:
· 3 rezervoare x 5 000m³ , in zona “N. Bălcescu”;
· 1 rezervor x 400 m³ in zona “Cosmeşti”;
· 1 rezervor x 1000 m³ la uzina de apa “Bulevard”
· 1 rezervor x 125 m³ la uzina de apa “Bulevard”
· 1 rezervor x 100m³ in zona “Cernicari”care nu este utilizat in prezent, ca rezultat al conservarii frontului de captare Cernicari. Rezervorul nu se mai afla in avidentele SC APA Canal SA Galati
· 1 turn de apa x 500 m³, in zona “N. Bălcescu”, care nu este operational.
[image: Picture Tecuci 011][image: Picture Tecuci 012]
Fig.2.10 – 5 Rezervoare 2 x5,000 m³ –  uzina de apa “N. Balcescu” (stanga); 5,000 m³, nu este in folosinta –  uzina de apa “N. Balcescu”  (dreapta)

[image: Picture Tecuci 008]












Fig.2.10-6-Turnul de apa de 500 m³ - nu este in folosinta-uzina de apa “N.Balcescu
[bookmark: _Toc232816345][bookmark: _Toc352230211][bookmark: _Toc369259316]2.10.1.6 Reteaua de distributie a apei
Reteaua de distributie a apeis-a dezvoltat in timp, in paralel cu dezvoltarea orasului si a cresterii cererii de apa. Lungimea totala a retelei este de 82,2 km, cu diametre variind intre 70 si 600 mm. Materialele utilizate la realizarea retelei de apa sunt fonta, otelul, azbocimentulsi polietilena (PEID).
In zonele in care reteaua de distributie are o vechime foarte mare, starea tehnica a  este precara, cu conducte extrem de uzate. Cele mai uzate sunt conductele de fonta care au fost instalate intre anii 1912 - 1939 (23km), iar o alta portiune de retea intre anii 1965 – 1967 (3,6km). Conductele de fonta reprezinta 30% din lungimea totala a retelei. Conductele de azbociment care insumeaza 33 km, sunt extrem de uzate si sunt o sursa importanta de avarii si pierderi de apa din sistem.
Conform datelor de la Operator se inregistreaza anual un numar de 1000 avarii la aceste conducte. Aceasta se traduce in 9 avarii/km/an sau, 3 conducte avariate/zi.
Operatorul a efectuat o analiza in anumite protiuni de retea, anume selectate. In urma studiului a rezultat o medie de 10 avarii/km. Valoarea include si conductele de azbociment. O valoare exceptionala s-a inregistrat la conductele de fonta unde au fost efectuate 5 interventii/220m. Aceasta inseamna 23 avarii/km. Cu toate acestea, Operatorul inregistreaza cele mai dese avarii la conductele din azbociment.
In tabelul de mai jos sunt prezentate informatii privind reteaua de distributie a apei din Municipiul Tecuci.
Tabel 2.10 – 1a	, Retea de distributie a apei Municipiul Tecuci
	Diametre  [mm]
	Lungime  [m]
	Material

	70
	8758
	FONTA

	80
	10146
	FONTA

	100
	1798
	FONTA

	125
	1050
	FONTA

	150
	1571
	FONTA

	175
	375
	FONTA

	200
	1410
	FONTA

	250
	1963
	FONTA

	50
	1082
	OL

	70
	2748
	OL

	80
	2946
	OL

	100
	3708
	OL

	150
	1106
	OL

	219
	230
	OL

	300
	623
	OL

	500
	300
	OL

	70
	1760
	AZBO

	80
	13484
	AZBO

	100
	18786
	AZBO

	150
	3923
	AZBO

	200
	973
	AZBO

	300
	835
	AZBO

	400
	2625
	AZBO

	TOTAL 
	82200
	 



[bookmark: _Toc232816346][bookmark: _Toc369259317]2.10.1.7 Statiile de pompare
Statiile de pompare  a apei sunt localizate dupa cum urmeaza:
· 1 statie de pomparela sursele de apa;
· 2 statii de pompare la statia de tratare a apei;
· 8 statii de pompare echipate cu hidrofo, catre deserves reteaua d edistributie a apei.Capacitatea statiilor de pompare asigura 80 % din cererea de apa
Statiile de pompare sunt localizate in cladiri separate/comune si acopera 1017,40 m².Acestea sunt echipate dupa cum urmeaza:
· 1 x Hydro 2CR15-3/R100 Grundfos grup de electropompe, cu Q = 37 m³/h, H = 31 m, P=2x3 kW, n= 2900 rot/min;
· 2 x Hydro 2CR20-4/R100 grup de electropompe Grundfos, cu Q = 50m³/h, H = 39 m, P=2 x 5.5kW, n = 2900 rot/min;
· 2 x Hydro 2CR15-4/R100 grup de electropompe Grundfos, cu Q = 40m³/h, H = 39m, P=2 x 4kW, n = 2900 rot/min;
· 2 x Hydro 2CR15-2/R100 grup de electropompe Grundfos, cu Q = 34m³/h, H = 22m, P=2 x 2.2kW, n= 2900 rot/min;
Statie de pompare Cosmesti:
· 2x electropompe axiale, radiale, cu Q = 500m³/h, H = 50m, P = 90kW;
Uzina Bulevard:
· 2 x Hydro 2CR32-2/R200 grup de electropompe Grundfos, cu Q = 70m³/h, H = 25m, P=2 x 4kW, n = 2900 rot/min;
Complex Balcescu:
· 1 x NB125-250/262 BBQE electropompa Grundfos, cu Q = 350m³/h, H =17.50 m, P = 22 kW, n = 1450 rot/min.
[bookmark: _Toc352230212][bookmark: _Toc369259318]2.10.1.8 Bransamente
In prezent sistemul de apa asigura apa in orasul Tecuci si partial in comuna Cosmesti Deal. Sistemul deserveste 63% din populatia orasului Tecuci
Numarul total al bransamentelor la reteaua publica de apa este de 6.447 unitati, din care 5.849 sunt bransamente ale populatiei (5.313 bransamente pentru locuinta individuale si 536 bransamente pentru blocuri de locuinte), 68 bransamente deservesc institutiile publice si 534 bransamente sunt ale agentilor economici mici si medii.
[bookmark: _Toc352230213][bookmark: _Toc369259319]2.10.1.9 Contorizare
Numarul de contracte, persoane contorizate cat si rata de contorizare pe categorii de consumatori este prezentata in tabelul urmator.
Tabel 2.10-2 - Contracte si contorizare, Tecuci 2012
	Bransamente
	2012

	
	Contracte
	Persoane
	Contorizate
	Rata de contorizare

	Nr total bransamente populatie
	6.447
	27.496
	5.107
	79,2%

	Blocuri 
	367
	
	367
	100 %

	Bransam ap. In bloc
	536
	
	536
	100%

	Locuinte indiv
	4946
	
	3.693
	74 %

	Ag econom
	530
	
	453
	85%

	Inst. publice
	68
	
	58
	85%

	
	
	
	
	



La sfarsitul anului 2012, rata de contorizare a bransamentelor era de 79,2%. Din totalul de 6.447 bransamente, numai 5107 unitati erau contorizate.
Sistemul de furnizare a apei include de asemenea alimentarea, tratarea si distributia apei in comuna Cosmesti – utilizatorii care sunt in evidentele UAT Tecuci sunt numai cei bransati in conducta de aductiune si nu au legatura cu reteaua de distributie a apei din comuna Cosmesti (35 contracte, cu un numar de cca. 88 consumatori in 2012).
[bookmark: _Toc369259320]2.10.1.10 Productia de apa

Productia de apa a inceput sa fie monitorizata de SC APA CANAL SA Galati incepand cu trimestru IV al anului 2010. De aceea, pentru acest an valoarea totala a productiei de apa a fost estimata prin analogie cu anii 2011 si 2012 si cu tendinta de consum in descrestere pentru toate categoriile de consumatori.
De-a lungul ultimilor 3 ani productia de apa a scazut anual cu aproximativ 94,6 mii mc/an, datorita scaderii drastice a consumuluigospodaresc (cauza principala fiind instalarea apometrelor) si a cresterii tarifului.

Tabel 2.10-3Productia de apa in ultimii 3 ani (2010 – 2012)– volume medii ( mc) 
	Denumire sursa de apa
	2010 
	2011
	2012

	Front de captare Rotunda, Cosmesti si Tecuci
	3.596.100
	3.490.155
	3.312.145


Sursa:  Apa Canal SA

Fluctuatia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 3 ani este prezentata in diagrama de mai jos: 

Fig. 2.10- 7 Volum de apa extrasa in perioada 2010 - 2012 
[bookmark: _Toc369259321]Consumul de apa

La sfarsitul anului 2012, rata de coontorizare a bransamentelor era de 77%. Din totalul de 6287 bransamente, numai 4846 unitati erau contorizate.
Evolutia consumului de apa intre 2010-2012
Consumul de apa s-a redus semnificativ pe parcursul ultimilor ani, in general ca urmare a instalarii de apometre in locuinte, pe de o parte, iar pe de alta, datorita declinului economic. Instalarea apometrelor a dat consumatorilor posibilitatea de a controla cantitatea de apa pe care o consuma.
Consumul mediu facturat in anul 2012 pentru orasul Tecuci a fost de 2732 mc/zi.
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat catre consumatori din sistemul de aliementare cu apa Tecuci - de APA CANAL SA GALATI, in ulltimii 3 ani: 
Tabel 2.10- 4 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani:
	Tip consumator
	2010
(mc/zi)
	2011
(mc/zi)
	2012
(mc/zi)

	Consum gospodaresc
	3.152
	3005
	2.680

	Consum agenti industriali si institutii publice
	895
	838
	774.5

	Altele, inclusiv Cosmesti
	
	
	


Sursa:Apa Canal SA Galati
Din consumul total de apa, ponderea principala o detine consumul de apa al populatiei. Fata de valorile anilor anteriori, se constata o reducere nu numai a consumului gospodaresc, dar si al celui industrial si public.
In diagrama de mai jos este prezentata evolutia consmumului de apa in ultimii 3 ani, pentru diferite categorii de consumatori (conform anexa 2-6).

Fig. 2.10 –8 Consumul de apa pe categorii de consumatori in perioada 2010-2012
[bookmark: _Toc232816350]
Cantitatile de apa facturate
Cantitatile de apa facturate in 2010, 2011 si 2012, pe categorii de consumatori, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel2.10-5 Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2010 - 2012
	No.
	Tip client
	UM
	2010
	2011
	2012

	1
	Populatie
	m³/an
	1,080,000
	1,050,861
	996,982

	2
	Ag. Economici
	m³/an
	106,945
	134,514
	112,513

	3
	Institutii publice
	m³/an
	151,475
	177,188
	144,648

	4
	Altele, incl. Cosmesti
	m³/an
	51,380
	21,715
	40,166

	5
	Total facturat
	m³/an
	1,389,800
	1,384,277
	1,294,309

	6
	Total injectat in retea
	m³/an
	3,500,775
	3,341,573
	3,169,410

	7
	Procent
	[%]
	40
	41,4
	40,1

	8
	Venit neincasat
	m³/an
	2,206,200
	2,105,878
	2,017,825

	9
	Venit neincasat
	[%]
	63
	60
	63



Evolutia apei facturate pe categorii de consumatori pentru anii 2010 – 2012, in raport cu volumul de apa injectata in retea este prezentata grafic in figura de mai jos.

Fig. 2.10 – 9 – Volum de apa facturata si volum de apa injectata in retea
Volumele de apa facturate si pierderile din retea sunt prezentate in tabelul si figura de mai jos:
Tabel 2.10 –6 - Volume de apa facturata si volumul pierderilor in retea
	Volum de apa
[mc/an]
	2010
	2011
	2012

	Total apa facturata
	1 389 800
	1 384 277
	1 294 309

	Pierderi in retea
	986 758
	997 465
	955 363





[bookmark: _Ref209496149][bookmark: _Toc209521059]Fig. 2.10-10  Evolutia volumelor de apa facturata si a pierderilor in retea – orasul Tecuci 
Se constata ca valoarea pierderilor in retea se pastreaza de-a lungul celor 3 ani in aceleasi plaje de valori, diferentele intre anii fiind nesemnificative, conducand practic la acelasi procent.
Evolutia cantitatilor de apa captata, distribuita si facturata pentru perioada considerata de timp este prezentata in figura de mai jos.

[bookmark: _Ref209496888][bookmark: _Toc209521061]Fig. 2.10-11Comparatia intre cantitatile captate, distribuite si facturate in perioada 2010 - 2012
In anexa 2.7 este ptezentat Bilantul apei pentru fiecare an in parte.
[bookmark: _Toc209520764][bookmark: _Toc232816352][bookmark: _Toc352230214][bookmark: _Toc369259322]2.10.1.11 Infrastructura existenta in comunele din vecinatatea orasului Tecuci
Comunele localizate in apropierea orasului Tecuci sunt: Cosmesti, Matca, Draganeşti, Movileni si Munteni.
Comunele Matca si Draganesti nu au sisteme de alimentare cu apa. Alimentarea cu apa a populatiei se face din fantanile existente, atat cele publice cat si cele ale populatiei. Ambele comune au fost incluse in programul de investitii 2014 – 2018.
Descrierea sistemelor de alimentare existente ale celorlalte comune mentionate mai sus se regasesc in Anexa 2.8. Si aceste comune au fost incluse in in programul de investitii 2014 – 2018, in vederea conformari. Investitiile prevazute pentru aceste comune sunt prezentate in Anexa 7.3.
[bookmark: _Toc352230215][bookmark: _Toc369259323]2.10.1.12. Proiecte in derulare in orasul Tecuci
[bookmark: _Toc232816354]In prezent in orasul Tecuci, acum inclus in aria de operare a  APA CANAL SA, se afla in derulare proiectul “Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si si apa uzata in judetul Galati”, POS Mediu, finantat din Fondul de Coeziune.
Lucrarile in sectorul de alimentare cu apa,care au ca termen de finalizare anul 2015 siinclud urmatoarele investitii
· Reabilitarea fronturilor de captare Cosmesti si Rotunda (reabilitarea a 36 de foraje, inlocuirea pompelor submersibile,video-inspectie 32 foraje, 36 cabine put, re-forarea a 4 puturi, instituire zone de protectie sanitara pentru 36 de puturi, conform legislatiei in vigoare);
· Modernizare statie de clorinare de la Complexul de apa Balcescu;
· Reabilitare 1 Statie de pompare Complex Balcescu (lucrari de tencuieli si vopsitorie);
· 1 statie de repompare pentru Cartier N. Balcescu: 2+1 Q=36mc /h, H=25m si 1 pompa de incendiu Q=18m3/h and H=25m;
· 1 statie de repompare pentru Cernicari: 1+1 Q=21mc /h, H=20m si 1 pompa de incendiu Q=20m3/h and H=20m;
· Inlocuirea unui tronson de 0,613 km conducta de aductiune Dn 600, otel;
· Exinderea retelei de distributie cu 32.230m, in vederea cresterii ratei de conectare;
· Sistem SCADA – rezervoare, masuratori on-line presiune si debit in zona centrala a orasului, Cernicari, N. Balcescu si Tecuci Nord, inclusiv sistem dispecer;
· Bransamente – 1584 buc;
In figura de mai jos sunt prezentate investitiile si sistemul de alimetare cu apa, dupa finalizarea proiectului, in anul 2015.
[image: ]
Fig. 2.10 – 12 – Situatia infrastructurii de apa in orasul Tecuci dupa finalizare proiect FC
Tabel 2.10-7 - Situatia existenta si probleme identificate la sistemul de alimentare cu apa Tecuci
	Obiect
	Situatia existenta
	Lipsuri si/sau deficiente constatate

	Surse de apa potabila 
	Surse de apa subterane:
Cosmesti: 26 puturi forate (22 in functiune, 4 nefunctionale
Nicoresti: 10 puturi forate  - in conservare 
(Cernicani: 6 puturi forate (in conservare)
Rotunda: 10 puturi forate 
Puturi in oras: 16 puturi forate (12 nu sunt operationale)
Lungimea totala a magistralelor: 24.5 km. 
	- Concentratia de amoniu depaseste usor limita maxima admisa pentru unele puturi (Rotunda);
-Magistralele principale asigura cererea de transport dar sunt necesare lucrari de reabilitare;
-Starea de uzura avansata pentru puturi de apa subterana: puturile trebuie re-echipate; unele dinre ele trebuie sa fie desfundate;
-Unele puturi nu sunt operationale (Cernicani, Nicoresti)
- Pierderile de apa din magistrale datorita vechimii si a proastei executii;

	Statia de tratare STAP
	Uzine de tratare a apei: 
2 unitati (Bulevard, N.Balcescu)

Statii de pompare (Cosmesti, Cosmesti, Bulevard, N.Balcescu)
	-Statiile de pompare asigura in prezent 100% din necesarul de pompare.

	Statii de pompare
	
	Capacitatea statiilor de pompare asigura 80% din cererea de apa., fiind necesare lucrari de reabilitare a capacitatii de pompare.

	Retele de distributie
	Lungime totala retele: 82 km
Rezervoare: 8 unitati (6 operationale)
	-Reteaua de conducte este veche si foarte veche si adesea fac obiectul a numeroase avarii, cauzate de slaba calitate a materialelor utilizate si a lucrarilor de executie, pierderile de apa atingand un procent de 58% din totalul cantitatii de apa.
Numeroase sectiuni din sistemul de retele de distributie sunt vechi, facute din materiale de proasta calitate si rezulta pierderi de apa (conducte de fier din 1914 si otel si conducte din azbest ciment din 1960 si 1980);
- Stare avansata de uzura pentru o serie de supape;
-Etansare scazuta in cazul rezervoarelor si a peretilor din beton care conduc la pierderi de apa in camera de vana.
-Costuri de operare ridicate uzurii echipamentelor.



Pentru a atinge obiectivele din Strategia de reducere a pierderilor de apa si pentru a asigura alimentarea continua a consumatorilor este necesarareabilitarea conductelorfoarte uzate (fonta) din retea a caror lungime insumeaza 28,5 km. Totodata, se impune inlocuirea integrala a conductelor de azbociment existente, in lungime totala de 33 km.



[bookmark: _Toc232816356][bookmark: _Toc352230216][bookmark: _Toc369259324]2.10.2 Infrastructura de apa uzata
[bookmark: _Toc232816357][bookmark: _Toc369259325]2.10.2.1 Sistemul de canalizare

Retea colectare ape uzate
Orasul Tecuci are un sistem de canalizare in sistem divizor.Sistemul de canalizare menajera include reteaua, doua statii de pompare, colectorul pentru apa uzata si statia de epurare care deverseaza in raul Barlad.
Apa pluviala este colectata de o retea separata cu o lungime totala de 37, 366 km si are 13 puncte de deversare in raurile Barlad si Tecucel. Exista portiuni din retea care a fost transformata in sistem unitar.Racordurile de apa uzata menajera in reteaua de apa pluviala drenata sunt estimate in Studiul de Fezabilitate la aproximativ 1000, constituind principala deficienta a sistemului.
Reteaua de canalizare menajera are o lungime de 48,660 m si deserveste 18.850 de locuitori, reprezentand 43, 8 % din locuitorii orasului Tecuci. 
Colectorul principal are o lungime de 4,5 km si urmeaza traseul strazilor Stefan cel Mare, Stefan Petica si 1 Decembrie 1918.- SEAU.
Rata de infiltratii a fost estimata la 155m3/km/zi, reprezentand 75% din totalul volumului de apa uzata (epurat si neepurat) deversat. Masuratorile efectuate confirma gradul de uzura a retelei de canalizare, iar cel mai probabil, rata ridicata a infiltratiilor se datoreaza nivelului ridicat al apei subterane, situatie prezenta in cea mai mare parte a retelei.


Pentru obtinerea unor date cat mai corecte, evaluarea volumului de infiltratii s-a efectuat prin aplicarea mai multor metode de analiza, cum ar fi:
· analiza gradului de dilutie, functie de concentratiile din influent SEAU (A1);
· analiza comparativa intre balanta apa potabila si volumele de apa evacuate (A2);
· analiza debitelor nocturne (A3).
Rezultate studiului sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 2.10 – 8 Rezumat analiza evaluare volum de infiltratii
	Rezultat masuratori in Tecuci
	A1
	A2
	A3
	Media

	Infiltratii totale
	mc/an
	4,041,410
	3,907,717
	4,256,757
	4,068,628

	Procent
	%
	73
	71
	74
	71


Sursa: Studiu de fezabilitate Jud. Galati
Panta la care au fost pozate colectoarele variaza de la 0,1% la 5%, iar adancimea de ingropare de la 1 la 4,5m.
In unele zone pozarea colectoarelor secundare s-a facut la pante necorespunzatoare (prea mici) sau chiar in contrapanta. Ca urmare, in aceste zone sunt frecvente problemele de ordin operational.
Atat reteaua de canalizare menajera cat si sistemul de drenare a apelor pluviale sunt realizate preponderent din tuburi de beton, cu diametre variind de la 200 la 1000 mm. Lungimea totala a retelelor este este de 81,1 km. In tabelul de mai jos sunt prezentate lungimile si materialul colectoarelor. Date tehnice detaliate sunt prezentate in Anexa 2.12


Tabel 2.10 – 9 – Material retele de canalizare
	Diametru
	Lungime retea

	mm
	Beton
	PVC/PE/PP
	Lungime totala

	Retea de canalizare menajera

	200
	6,512
	30
	6,512

	300
	24,865
	807
	25675

	400
	4,644
	407
	5051

	500
	2,667
	
	2,667

	600
	630
	
	630

	800
	1,420
	
	1,420

	1000
	1,420
	
	1,420

	Total 1
	42.158
	1.244
	43.402

	Retea de canalizare ape pluviale

	200
	1,477
	200
	

	300
	23,785
	90
	

	400
	5,813
	
	

	500
	2,221
	
	

	600
	657
	
	

	800
	1,588
	
	

	1000
	1,535
	
	

	Total 2
	37,076
	290
	37, 366

	Total general
	79.234
	1,534
	80,768






De-a lungul retelei de canalizare sunt 170 camine si 241 guri de scurgere. Numarul total de racorduri este de 2914, din care:
· Populatie: 		2359, din care: 1991 locuinte individuale si 367 la blocuri
· Agenti economici:	495
· Institutii publice	60
Peste 25 % din retea a depasit limita de uzura normala. Unele din conductele retelei sunt mai vechi de 80 de ani.
Numarul de avarii raportate pe retaeua de canalizare, conform informatiilor furnizate de Operator este 2/km/an.
Statii de pompare apa uzata
Colectarea apei uzate se face doar partial intr-un sistem colector gravitational cu DN variind intre 800 si 1000mm, fiind ulterior pompata cu ajutorul a doua statii de pomparesi dirijata catre statia de epurare ape uzate.
Cele doua statii de pompare circulare sunt construite in cheson din beton armat.
Statie de pompare CT3, amplasata pe Aleea V. Alecsandri are un diametru de 4.00 m, o adancime de 6.00 m si este echipata cu o electropompa EPEG Q=150 m3/h; H=15.0 m P=11 kw. Nu este dotata cu pompa de rezerva. Capacitate: 150 mc/h
Statia de pompare CT4 este amplasata aproape de intersectia dintre strazile 1 Decembrie 1918 si Maior Andrei. Statia este echipata cu o pompa GRUNDFOS Q=60 m3/h; H=10.7 m P=11 kw. Capacitate: Q=60m3/h. Statia de pompare este degradata din cauza colectorului care este prabusit pe o lungime de aproximativ 100m.

Principalele deficiente ale sistemului:
· Racordurile existente intre cele doua retele de canalizare au ca rezultat deversarea fara epurare a unei insemnate cantitati de apa uzata;
· Rata ridicata a infiltratiilor, estimata la 155 m3/km, reprezinta aproximativ 75% din totalul volumului de apa uzata evacuat (apa epurata si neepurata);
· 25% din reteaua de canalizare prezinta un grad avansat de uzura;
· Panta necorespunzatoare sau constructia in contrapanta cauzeaza in prezent frecvente probleme de ordin operational in unele parti ale retelei;
In vederea separarii celor de retele de canalizare, cea menajera de cea pluviala, (asa cum au fost proiectate sa functoneze initial), Operatorul va intocmi un Studiu de Fezabilitate si va realiza lucrarile pe cheltuiala sa.
Proiecte in derulare
In prezent in orasul Tecuci este in derulare proiectul “Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si si apa uzata in judetul Galati”, finantat din Fondul de Coeziune.
Lucrarile in sectorul de apa uzata,care au ca termen de finalizare anul 2015, includ urmatoarele investitii
· Extindere retele de canalizare - 58.321m
· Statii de pompare apa uzata – 11 buc
· Implementare sistem SCADA
· Reabilitarea si extinderea Statii de Epurare Ape Uzate P.E. 55.292
[image: ]
Fig 2.10 -13 Retea canalizare Tecuci la finalizarea investitiilor in anul 2015
[bookmark: _Toc232816358][bookmark: _Toc369259326]2.10.2.2. Tratarea apei uzate
Statia de Epurare a Apei Uzate (SEAU) existenta dateaza din anul 1975.
Prima etapa a SEAU a fost construita in 1975 (1decantor primar si un decantor secundar si un bazin de aerare), a doua etapa in 1985 (suplimentar: 2 decantoare primare 1bazin de aerare, 1decantor secundar);
Capacitatea proiectata este de 365l/s.
[image: ]
Fig 2.10 - 14 – Diagrama proces SEAU Tecuci
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Fig 2.10 - 15 – SEAU Tecuci – situatia existenta
Actuala SEAU prezinta un grad de uzura avansata, avand obiecte a caror durata de viata a fost depasita.
Pricipalele deficiente ale SEAU Tecuci:
· Toate lucrarile civile necesita reabilitare;
· Toate echipamentele M&E au depasita durata de functionare, fiind ineficiente;
· Nu exista nicio tehnologie avansata de tratare a namolului ce ar putea permite stabilizarea corecta a acestuia, tratarea acestuia fiind imperativa pentru orice viitoare strategie de reutilizare/eliminare a namolului.
· SEAU existenta nu indeplineste standardele actuale referitoare la parametrii efluentului;
· Capacitatea SEAU existente este subdimensionata cu aproximativ 20% din totalul nevoilor pentru o SEAU adecvata. Asadar, pentru a fi in conformitate cu legislatia europeana si cea romaneasca, trebuie realizate lucrari cuprinzatoare de reabilitare si extindere.
SEAU existenta are in componenta sa urmatoarele obiecte:
· Statie de pompare cu 3 pompe cu melc, 3 pompe care nu sunt in uz;
· Gratare fine si rare, curatate manual;
· Filtru de nisip, nisipul este eliminat la fiecare 1-2 ore;
· 3 decantoare primare (unul construit in 1975, doua in 1985) cu urmatoarele dimensiuni: 25 m diametru si o adancime a apei de 3.5 m. Raclorul este actionat manual la fiecare 3 ore si namolul primar este stocat in instalatii de uscare a namolului;
· Doua tancuri de aerisire divizate in trei compartimente fiecare cu suprafata de aerisire. Suprafetele de aerisire nu sunt toate in functiune si nu sunt automatizate, dar functioneaza in conformitate cu masuri nesistematice de continut de oxigen din aerarea rezervorului. Dimensiunea tancurilor de aerare: volumul este de 3,200 m³ si adancimea apei de 3,5 m. Suspensiile solide in reactor sunt in concordanta cu managementul uzinei de cca. 3 - 4 g/l (pe 27.11.07 vizualizat - nu mai mult de 2 g/l);
· 2 decantoare secundare cu scraperi. Scraperul este actionat manual la fiecare 3 ore, in aceasta perioada excesul de namol este deversat. Dimensiunile sunt: 35 m diametrul si adancimea apei de 3,5 m;
· Namolul in exces este deversat din decantor direct pe suprafata de deshidratare a namolului;
· Namolul deshidratat este eliminat la depozitele de deseuri;
In prezent SEAU Tecuci face obiectul unor lucrari de ample de reabilitare si extindere. Doar o mica parte din obiectele tehnologice vor fi integrate in noul flux al SEAU. Obiectele care si-au depasit durata de viata vor fi demolate dupa punerea in functiune a noii SEAU.
O descriere exacta a noii solutii propuse sa va putea realiza dupa terminarea si punerea in functiune.
Capacitatea noii SEAUva fi proiectata pentru un debit Qzimed= 17.677 mc/zi (204,6 l/s), 55. 292 L.E. Noua Statie de Epurare va deservi si localitatea Matca, inclusa in Aglomerarea Tecuci.

Tehnologia propusa in noul proiect:
· APA UZATA : Aerare extinsa cu eliminarea biologica a fosforului;
· NAMOL: Stabilizare simultana, Ingrosare, deshidratare mecanica, cu filtre banda.
Gratare: 
· 2 gratare fine automate;
· 1 gratar manual cu by-pass
·  1 instalatie de spalare material de la gratare
Deznisipator – Separator de grasimi cu insuflare de aer: 
· 2 unitati rectangulare;
· Volum total: 167 mc;
· Capacitate suflante:69 m /h;
· Clasificator si spalare nisip – 1 echipament combinat;
· Grasimile vor fi indepartate si evacuate la depozitul de deseuri sau incinerate;
Bazin anaerobic
· 2 bazine rectangulare, cu un volum total de 2.016 mc – se vor utiliza cele 2 bazine de aerare existenente;
· Reabilitarea structurii din beton;
· Instalare de mixere noi.
Bazin de aerare:
· 4 bazine rectangulare cu un volum total de 22.800 mc;
· Namolul va fi stabilizat simultan in bazine datorita varstei namolului;
· 65% din BA va fi aerat, 35% nu va fi aerat, in vederea realizarii procesului de denitrificare;
· Sistem de aerare cu bule fine;
· Capacitatea suflantelor4.980 Bm /h, divizata pentru 4+1 suflante, cate o suflanta pentru fiecatre BA. Suflantele se vor echipa cu convertizoare de frecventa;
· Indepartarea biologica a fosforului - concentratie efluent 2 mg/l. Precipitarea chimica va fi necesara pentru atingerea valorii de 1mg/l, daca este necesara.
Decantare secundara
· 2 decantoare circulare – V=5236 mc
· Pompe namol recirculat: Q = 773 mc/h, Nr. Pompe: 2+1, echipate cu convertizaore de frecventa
Ingrosator namol
· 2 bazine circulare – V = 402mc
Filtre banda presa
· 1 filtru presa : Capacitate 660 kgSS/h
Rezervor tampon pentru supernatant
· 1 Rezervor: V – 245 mc (se va utiliza cand inflentul nu are incarcarea maxima)
Depozitare namol
· Zona depozitare namol - A= 1500 mp

Unitate receptie vidanje



[bookmark: _Toc369259327]2.10.2.3. Tratarea apei uzate
Situatia infrastructurii de apa uzata in orasul Tecuci este sintetizat in urmatorul tabel:
Tab. 2.10 - 10 Situatia infrastructurii pentru apa uzata in orasul Tecuci
	Componenta
	Situatie existenta
	Lipsuri sau probleme identificate

	Reteaua de apa uzata
	- 48,66 km retea pt. apa uzata municipala


- 2 statii de pompare
	25 % depasita limita de uzura, stare foarte prosta a retelelor;
- Rata de conectare de numai 43,8 % ;
- Infiltratii mari in reteaua de canalizare
- Statie de pompare fara pompe stand-by

	Tratare apa uzata
	- Exista o statie de epurare cu tratare mecanica and biologica
- Tratare namol prin campuri de uscare
	- statia de pompare admisie inflent este in stare mecanica proasta;
- Nu exista ecranare automata pentru apa uzata
- indepartare automata a nisipului si a grasimii
- Nitrificare - denitrificare, indepartarea fosforului insuficienta
- clarificari finale insuficiente (concentratia de solide este mare in efluent)
- calitatea efluentilor nu este in concordanta cu NTPA 002/2002


[bookmark: _Toc369259328]2.10.3 Servicii de tratare a apei uzate industriale
Conform informatiilor furnizate de Operator, 10 pana la 20% din totalul apei uzate este apa uzata provenita din activitati industriale, in principal provenind de la industria alimentara.
Apa Canal SA Galati - Sector Tecuci are in evidenta 25 de agenti economici, din care monitorizeaza permanent un numar de 17. Monitorizarea se face lunar. Lista agentilor economici si raportul monitorizarilor efectuate de catre APA CANAL SA in anul 2012sunt prezentate in Anexele 2.14 si 2.15..

[bookmark: _Toc232816363][bookmark: _Toc352230217][bookmark: _Toc369259329]2.11 Facilitati existente in Targu Bujor
[bookmark: _Toc232816364][bookmark: _Toc352230218][bookmark: _Toc369259330]2.11.1 Infrastructura de alimentare apa potabila
Sistemul existent de alimentare cu apa include:
· Surse de apa subterana pentru alimentarea cu apa;
· Rezervoare de stocare;
· Retele de distributie.

[image: ]
Fig-2.11-1- Schema Sistemului de furnizare a apei si harta zonei de alimentare Targu Bujor



[bookmark: _Toc369259331]2.11.1.1 Surse de apa
Orasul Târgu Bujor este alimentat de sursa de apa subterana. Frontul de captare este constituit din 10 foraje de adancime medie (P0 - P9), din care numai 6 sunt in folosinta (P3, P4, P5, P7, P8 si P9). Forajele sunt amplasate in zona de nord a orasului)in albia majora a raului Chineja), spre comuna Jorasti si sunt prevazute cu zona de protectie sanitara cu regeim sever de aproximativ 100 m2/foraj. Adancimea medie a puturilor este de aproximativ 70 m si sunt echipate cu pompe submersibile de tip UPA 150 S-20/17 – Olanda, avand Qi= 17 m3 /h, Hp=100mCA, Pi= 11kW
[bookmark: _Toc369259332]2.11.1.2 Calitatea apei
Calitatea apei este monitorizata in laboratorul propriu si de catre DSP Jud. Galati.
Tabel 2.11 –1 – Calitatea apei
	Parametru
	UM
	Targu Bujor
	Metoda de analiza/ CMA

	
	
	Apa bruta
	Iesire statie
	Iesire sat Umbraresti
	

	Culoare
	accep
	incolora
	incolora
	incolora
	SREN ISO 7887/2002

	Gust
	Grade
	absent
	absent
	absent
	Accep. pt clienti si fara modificari

	Miros
	Grade
	absent
	absent
	absent
	Acceptabile pt clienti si fara modificari

	pH
	Unitati pH
	7,4
	7,3
	7,4
	SREN ISO 10523/2009
6,5 - 9,5

	Conductivitate
	μS cm-1
	778
	772
	832
	SREN ISO 27888/1997
2500

	Turbiditate
	UNT
	1,02
	0,86
	0,94
	SREN ISO 7027/2001

	Indice de permanganat
	mgO2/l
	0,83
	0,80
	0,80
	SR EN ISO 8467/2001
5

	Fier total
	μg/l
	81
	70
	77
	SR EN ISO 6332/1996
200

	Amoniu
	mg/l
	SLD
	SLD
	0,084
	SR EN ISO 71501/2001
0,5

	Nitriti
	mg/l
	SLD
	SLD
	SLD
	SR EN ISO 78903/2000
0,5

	Azotati
	mg/l
	1,69
	1,62
	1,81
	SR EN ISO 78903/2000
50

	Cloruri
	mg/l
	23,54
	23,54
	29,21
	SREN ISO 9297/2001
250

	Aluminiu
	μg/l
	-
	-
	-
	SREN ISO 10566/2001
200

	Mangan
	μg/l
	48
	-
	-
	SREN ISO 86621/1995
50

	Ca+ Mg
	⁰G
	19,07
	18,96
	20,31
	SREN ISO 6059/2008
min 0,5

	Sulfati
	mg/l
	-
	-
	-
	STAS 3069-87
max. 250

	Clor rezidual liber legat
	mg/l
	
	0,10/0
	0,25/0
	STAS 6363/1978
min. 0,1; max. 0,5

	Colonii 22⁰C
	nr/ml
	8
	5
	3
	SREN ISO 6222/2004
NOMA

	Colonii 37⁰C
	nr/ml
	0
	0
	8
	

	Bacterii coliforme
	nr/100 ml
	0
	0
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Escherichia coli
	nr/100 ml
	0
	0
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Entorococi
	nr/100 ml
	0
	0
	0
	SREN ISO 7899-2/2002

	Clostridiumperfrigens
	nr/100 ml
	-
	-
	-
	L458/2002



[bookmark: _Toc369259333]2.11.1.3. Tratarea apei
Tratarea apei consta in dezinfectia cu solutie de hipoclorit, cu ajutorul unei instalatii automate de dozare tip BT-BFT-5/20 montata in 2010.
[bookmark: _Toc369259334]2.11.1.4. Conducte de aductiune
Transportul apei de la sursa la rezervoare se face printr-o conducta de otel, DN 300 mm, L= 5,8 km. Conductaexistenta nu acopera in totalitate necesarul, fiind necesare lucrari de reabilitare pentru cresterea capacitatii de transport.
[bookmark: _Toc369259335]2.11.1.5. Rezervoare de inmagazinare
Apa este stocata in 3 (trei) rezervoare de beton semi-ingropate, unde are loc dezinfectarea.
Volumul rezervoarelor este dupa cum urmeaza:
· 2 x 750 m³
· 1 x 500 m³
Capacitatea totala de stocare estede 2000 mc.
[bookmark: _Toc369259336]2.11.1.6.Reteaua de distributie
Reteaua de distributie s-a dezvoltat de-a lungul anilor, in paralel cu dezvoltarea orasului si cresterea cererii de apa.
Lungimea totala a retelei este in prezent de 24,1 km, cu diametre cuprinse intre 50 mm si 300 mm. Materialele folosite au fost fonta, azbociment, otel si in ultima perioada plastic (PVC and PP).
Avarii in reteaua de distributie
Conform datelor furnizate de oparatorul de apa sunt raportate avarii in reteaua de distributie sunt de 14/km/an, respectiv 1 avarie la 2 zile.
Infrastructura existenta in comunele din vecinatatea orasului Targu Bujor
Comunele localizate in vecinatatea orasului Targu Bujor si care sunt dependente administrativ de Targu Bujor sunt: Umbraresti si Moscu. Detaliile privind infrastructura de apa si apa uzata a acestor localitati se regasesc la cap. 2.12



[bookmark: _Toc369259337]2.11.1.8.Bransamente si Grad de contorizare
Numarul total de bransamente la reteaua publica de apa este de 1.584 unitati, din care 1373 la locuinte individuale, 31 bransamente pentru blocuri de locuinte, 21 bransamente pentru institutii publice si 73 bransamente alimenteaza cu agenti economici de marime mica si mijlocie.Numar mediu de persoane/ bransament este de aproximativ 2.5.
Tabel 2.11-2 - Contracte si contorizare, Targu Bujor, 2012
	Bransamente
	2012

	
	Contracte
	Persoane
	Contorizate
	Rata de contorizare

	Nr total bransamente populatie
	1,490
	4,443
	1,404
	94,2%

	Blocuri 
	31
	1550
	
	

	Loc. Indiv.
	1373
	2893
	
	

	Ag econom
	73
	
	73
	100 %

	Inst. publice
	21
	
	21
	100 %

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc369259338]2.11.1.9.Productia de apa
In prezent sistemul de alimentare cu apa din Targu Bujor asigura apa pentru 4.443 locuitori (74,6% rata de conectare) din totalul de 5952 locuitori.
Productia de apa a inceput sa fie monitorizata de APA CANAL SA Galati incepand cu trimestrul IV al anului 2010. De aceea, pentru acest an valoarea totala a productiei de apa a fost estimata prin analogie cu anii 2011 si 2012 si cu tendinta de consum in descrestere pentru toate categoriile de consumatori.
De-a lungul ultimilor 3 ani productia de apa a scazut anual cu aproximativ 71,5 mii mc/an, datorita scaderii drastice a consumuluigospodaresc (cauza principala fiind instalarea apometrelor) si a cresterii tarifului.
Tabel 2.11-3 Productia de apa in ultimii 3 ani (2010 – 2012)– volume medii ( mc) 
	Denumire sursa de apa
	2010 
	2011
	2012

	Front de captare Tg Bujor
	300,760
	233,779
	229,269



Fluctuatia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 3 ani este prezentata in diagrama de mai jos: 

Fig. 2.11- 2 Volum de apa extrasa in perioada 2010 - 2012 
[bookmark: _Toc369259339]Consumul de apa

Consumul de apa s-a redus semnificativ pe parcursul ultimilor ani, in general ca urmare a instalarii de apometre in locuinte, pe de o parte, iar pe de alta, datorita declinului economic. Instalarea apometrelor a dat consumatorilor posibilitatea de a controla cantitatea de apa pe care o consuma.
Consumul mediu facturat in anul 2012 pentru orasul Targu Bujor a fost de 274 mc/zi.
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat catre consumatori din sistemul de alimentare cu apa Targu Bujor - de  APA CANAL SA GALATI, in ultimii 3 ani: 
Tabel 2.11- 4 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani:
	Tip consumator
	2010
(mc/zi)
	2011
(mc/zi)
	2012
(mc/zi)

	Consum gospodaresc
	218
	212
	216

	Consum agenti industriali si institutii publice
	60
	64
	59


Sursa:Apa Canal SA Galati


Fig. 2.11 – 3 Consumul de apa pe categorii de consumatori in perioada 2010-2012
Cantitatile de apa facturate in 2010, 2011 si 2012, pe categorii de consumatori, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel2.11-5 Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2010 - 2012
	No.
	Tip client
	UM
	2010
	2011
	2012

	1
	Populatie
	m³/an
	79,217
	77,199
	78,641

	2
	Ag. Economici
	m³/an
	6,829
	8,164
	7,064

	3
	Institutii publice
	m³/an
	15,151
	15,145
	14,438

	4
	Altele
	m³/an
	428
	-
	-

	5
	Total facturat
	m³/an
	101,625
	100,508
	100,143

	6
	Total injectat in retea
	m³/an
	296,217
	233,799
	229,269

	7
	Procent
	[%]
	34,3
	43
	43,7

	8
	Venit neincasat
	m³/an
	199,135
	133,271
	123,884

	9
	Venit neincasat
	[%]
	67,2
	57
	54



Evolutia apei facturate pe categorii de consumatori pentru anii 2010 – 2012, in raport cu volumul de apa injectata in retea este prezentata grafic in figura de mai jos.

Fig. 2.11 – 4 – Volum de apa facturata si volum de apa injectata in retea
Volumele de apa facturate si pierderile din retea sunt prezentate in tabelul si figura de mai jos:
Tabel 2.11 – 6 - Volume de apa facturata si volumul pierderilor in retea
	Volum de apa
[mc/an]
	2010
	2011
	2012

	Total apa facturata
	101,625
	100,508
	100,143

	Pierderi in retea
	181,160
	120,363
	116,579









	
	



Fig. 2.11-5  Evolutia volumelor de apa facturata si a pierderilor in retea – orasul Targu Bujor
Datele prezentate arata amplitudinea pierderilor de apa din retele. Pierderile de apa sunt strict legate de vechimea conductelor. Cu toate acestea procentul pierderilor este inca acceptabil luand in considerare lungimea relativ mica a sistemului de distributie.



Evolutia cantitatilor de apa captata, distribuita si facturata pentru perioada considerata de timp este prezentata in figura de mai jos.

In anexa 2.7 este prezentat Bilantul Apei pentru fiecare an in parte.
[bookmark: _Toc369259340]2.11.1 11 Proiecte in derulare in zona de alimentarea cu apa din Targu Bujor
Zona de alimentare cu apa Targu Bujor are in implementare proiectul major derulat prin POS Mediu sifinantat prin Fondul de Coeziune, cu termen de finalizare a lucrarilor in anul 2015.
In cadrul proiectului se vor realiza pentru sistemul de alimentare cu apa urmatoarele investitii:
· Reabilitarea foraje de la frontul de captare – inlocuire echipamente EM – 5 buc;
· Reabilitare rezervoare, inclusiv instalatii hidraulice – 3 buc;
· Reabilitare statie de tratare a apei – 1 buc
· Extindere retea de distributie a apei: 20.977m
· Reabilitare retele de distributia apei :1.037 m
· Reabilitare conducta de aductiune: 1.777m
· Bransamente: 1062 buc
· Implementare sistem SCADA
[bookmark: _Toc369259341]2.11.1 12 Concluzii privind  zona de alimentarea cu apa din Targu Bujor
[bookmark: _Toc228101019][bookmark: _Toc231609770]
Tab. 2.116 Targu Bujor – Situatia actuala si problemele identificate la infrastructura de alimentare cu apa
	Obiect
	Situatia actuala
	Deficiente sau probleme identificate

	Sursa de apa potabila 
	Resurse de apa subterana:
10 puturi de adancime medie (4 neoperationale)
Lungime totala magistrala: 5,8 km
	- Capacitatea puturilor operationale nu acopera in intregime cererea de apa;
- Uzura in crestere a puturilor de apa subterana: este necesara re-echiparea si desfundarea puturilor;
-pierderide apa din magistrala, cauzatede vechimea conductei si a lucrailor de executie de slaba calitate

	Statia de Tratare a apei Potabile
	Uzina de tratare a apei: 1 unitate

	- Fitinguri hidraulice invechite moral si fizic care cauzeaza dificultati in operare si intretinere;

	Statii de pompare
	Moscu

Umbraresti
	Sistemul de alimentare cu apa nu este adaptat corespunzator la configuratia terenului ceea ce conduce la realizarea de presiuni mari in zonele joase. 

	Reteaua de distributie
	Lungime totala retele: 24,1 km

Rezervoare: 3 unitati
	-Reteaua a fost dezvoltata numai pentru strazile principale si este intr-o stare proasta-  sunt raportate avariio data la doua zile;
-Pierderile de apa sunt foarte mari (aproape 60%);
-- Starea avansata de uzura pentru o serie de armaturi;
--Costuri de operare ridicate datorita starii proaste a echipamentelor



[bookmark: _Toc352230219][bookmark: _Toc369259342]2.12 Facilitati existente in Moscu
[bookmark: _Toc352230220][bookmark: _Toc369259343]2.12.1 Infrastructura alimentarii cu apa
Satul Moscu apartine administrativ de orasul Tg. Bujor.Acesta se află în partea de N - Est a judeţului Galaţi, la o distanţă de 40 Km faţă de municipiul Galaţi, reşedinţa de judeţ.
Sistemul de alimentare Moscu a fost construit relativ recent, prin OG 7/2006, si a fost pus in functiune in Ianuarie 2013.
Sistemul de alimentare cu apa construit include urmatoarele obiecte componente:
[bookmark: _Toc369259344]2.12.2 Sursa de apa
Alimentarea cu apa a localitatii se face din sursa subterana prin intermediul a doua foraje.
Tabel 2.12- 1 – Date tehnice front de captare Moscu
	Foraj
	H
[m]
	Debit [mc/h]
	Pompe sumbmeribile

	
	
	
	Q [mc/h]
	P [kW]
	N [rot/min]

	F1
	50-100
	Max 8
	10
	2
	2950

	F2
	50-100
	Max 5
	10
	2
	2950



Zona de protectie sanitara cu regim sever este de aproximativ 100m2 /foraj
Fiecare foraj este prevazut cu cate o cabina de protectie subterana din beton armat in care sunt montate echipamentele de exploatare ale forajelor.
[bookmark: _Toc369259345]2.12.3 Conducta de Aductiune
Transportul apei de la frontul de captare la rezervoare se realizeaza prin pompare.
Conducta de aductiuneeste din PE, are o lungime de 1200m si diamterul Dn 90 mm.
[bookmark: _Toc369259346]2.12.4 Tratarea apei
Apa bruta se dezinfecteaza cu solutie de hipoclorit de sodiu cu ajutorul unei instalatii de dozare automata, tip BT VFT 5/20
[bookmark: _Toc369259347]2.12.5 Inmagazinarea apei
Pentru inmagazinarea apei sistemul dispune de trei rezervoare POLSTIF a caror capacitate insumeaza 240 mc (3 x 80- m3). Alimentarea rezervoarelor se face prin pompare de la cele doua foraje.
[bookmark: _Toc369259348]2.12.5 Retea de distributie
Reteaua de distributie existenta are o lungime de 30km, cu diametre cuprinse intre 32 si 110mm.
[bookmark: _Toc369259349]2.12.6 Statii de pompare
Statia de pompare este amplasata langa gospodaria de apa. 
Tabel 2.12- 2 – Date tehnice Statie de pompare Moscu
	Statie de pompare
	Nr. pompe
	Capacitate pompa (mc/h)
	Capacitate SP (mc/h)
	H
(m)

	SP 1
	2+1
	22
	44
	33



Deficiente semnalate la SP: Caracteristicile pompelor au fost calculate eronat, presiunea in retea fiind prea ridicata, existand riscul spargerii conductelor. SP va fi folosita pentru alimentarea cu apa in zonele inalte din satul Moscu, atunci cand se va extinde reteaua existenta de distributie.
[image: ]
Fig. 2.12 - 1  – Sistem de alimentare Moscu
[bookmark: _Toc369259350]2.12.7. Bransamente
Localitatea Moscu are 840 de locuitori. Numarul de locuitori alimentati este de 395 si exista un numar de 158 bransamente.
[bookmark: _Toc369259351]2.12.8. Productia de apa
Sistemul a fost preluat recent de Apa Canal SA, motiv pentru care nu exista un istoric cu date privind productia si consumul de apa.Sistemul de apa existent la data preluarii de catre Operator  nu avea executate bransamentele de apa la clienti, actualmente, societatea executa bransamente la solicitarea clientilor. 
[bookmark: _Toc369259352]2.12.9. Calitatea apei
Monitorizarea de control a apei potabile se realizeaza de catre Laboratorul de apa potabila, din cadrul Serviciului Laboratoare Calitate, prin respectarea Programului de monitorizare de control intocmit anual conform legislatiei in vigoare.Directia Judeteana de Sanatate Publica realizeaza monitorizarea de audit a apei potabile conform Contractului de prestari servicii privind monitorizarea de audit a calitatii apei potabile in conformitate cu Legea 458/2002. -lunar.
Indicatorii de calitate ai apei potabile seincadreaza in limitele prevazute de Legea 458/2002 modificata si completata  prin Legea 311/2004  privind calitatea apei potabile.

[bookmark: _Toc352230221][bookmark: _Toc369259353]2.13 Facilitati existente in Umbraresti
[bookmark: _Toc352230222][bookmark: _Toc369259354]2.13.1.Sistemul de alimentare cu apa
[image: ]
Fig. 2.13 - 1  – Sistem de alimentare Umbraresti
Satul Umbraresti apartine administrativ de orasul Tg. Bujor.Acesta se află în partea de Nord- Est a judeţului Galaţi, la o distanţă de 40 Km faţă de municipiul Galaţi, reşedinţa de judeţ.
Sistemul de alimentare Umbraresti este in functiune in anul 2012 si are in componenta sa urmatoarele obiecte:
[bookmark: _Toc369259355]2.13.2. Sursa de apa
Alimentarea cu apa a satuluiUmbraresti se face din sursa de apa subterana. Frontul de captare este constituit din 2 foraje. Caracteristicile puturilor si echiparea acestora este prezentata in tabelul demai jos.


Tabel 2.13 – 1 Date tehnice front de captare Umbraresti
	Foraj
	Hforaj
[m]
	Capacitate maxima [m3/h]
	Capacitate curenta [m3/h]
	Inaltime de pompare [m]
	Tip pompa

	Foraj 1
	200
	25
	5
	102
	Grundfos SP5-2

	Foraj 2
	200
	25
	5
	102
	Grundfos SP5-2


Fiecare foraj este prevazut cu cate o cabina de protectie din beton armat in care sunt montate echipamentele de exploatare ale forajelor. Puturile sunt amplasate la distanta de 300 m unul de altul, unul dintre ele fiind amplasat in cadrul gospodariei de apa
[bookmark: _Toc369259356]2.13.3. Conducta de Aductiune
Transportul apei de la captare la rezervoare se realizeaza prin pompare.
Conducta de aductiune care leaga frontul de captare de rezervoare are o lungime de aproximativ 300m, Dn 900 mm si este din PE.
[bookmark: _Toc369259357]2.13.4. Tratarea apei
Tratarea apei consta in dezinfectia cu hipolclorit cu sodiu. Dozarea se face cu ajutorul unei instalatii automate, Etatraon DLX MAAD, compus dintr-o pompa si un container pentru stocare, asa cum sunt prezentate in imaginile de mai jos:
[image: ]				[image: ]
Fig 2.13 - 2. Instalatie de dozare Umbraresti		Echipament de dozare Umbraresti
[bookmark: _Toc369259358]2.13.5. Inmagazinarea apei
Sistemul dispune de 3 rezervoare a caror capacitate totala este de 240mc (3 x 80mc). Rezervoarele sunt din fibra de sticla, complet echipate cu toate instalatiile hidraulice necesare. Rezervoarele sunt amplasate in punctul cel mai inalt din zona.
[bookmark: _Toc369259359]2.13.6. Reteaua de distributie
Alimentarea cu apa se realizeaza prin pompare cu SP tip hidromodul. Lungimea totala a retelei de distributie este de 20 km, cu diametre cuprinse intre 32 si 110 mm. Materialul conductelor este PEID.
[bookmark: _Toc369259360]2.13.7. Statii de pompare
Exista o singura statie de pompare in sistemul de alimentarea cu apa, echipata cu pompe centrifuge, dupa cum urmeaza:
Tabel 2.13 – 2 Date tehnice Statie de Pompare Umbraresti
	Nr. pompe
	Tip pompa
	Q
[mc/h]
	P
[kW]

	2+1
	Grundfos
	30
	5,5



[bookmark: _Toc369259361]2.13.8. Bransamente
Numarul de locuitori este de 675. Numarul de bransamente este de 234. Numarul total de locuitori conectati este de 585, rezultand o rata de conectare de 86,6%.
[bookmark: _Toc369259362]2.13.9. Contorizare
Gradul de contorizare este de 100% insa o mare parte sunt necorespunzatori.
[bookmark: _Toc369259363]2.13.10. Calitatea apei

Monitorizarea de control a apei potabile se realizeaza de catre Laboratorul de apa potabila , din cadrul Serviciului Laboratoare Calitate, prin respectarea Programului de monitorizare de control intocmit anual conform legislatiei in vigoare.Directia Judeteana de Sanatate Publica realizeaza monitorizarea de audit a apei potabile conform Contractului de prestari servicii privind monitorizarea de audit a calitatii apei potabile in conformitate cu Legea 458/2002. -lunar.
Indicatorii de calitate ai apei potabile seincadreaza in limitele prevazute de Legea 458/2002 modificata si completata  prin Legea 311/2004  privind calitatea apei potabile.
Tabel 2.13 – 3 – Calitatea apei Umbraresti
	Parametru
	UM
	Umbraresti
	Metoda de analiza/ CMA

	
	
	Iesire statie Targu Bujor
	Iesire sat Umbraresti
	

	Culoare
	accep
	incolora
	incolora
	SREN ISO 7887/2002

	Gust
	Grade
	absent
	absent
	Accep. pt clienti si fara modificari

	Miros
	Grade
	absent
	absent
	Acceptabile pt clienti si fara modificari

	pH
	Unitati pH
	7,5
	7,6
	SREN ISO 10523/2009
6,5 - 9,5

	Conductivitate
	μS cm-1
	765
	821
	SREN ISO 27888/1997
2500

	Turbiditate
	UNT
	0,50
	0,71
	SREN ISO 7027/2001

	Indice de permanganat
	mgO2/l
	0,83
	0,86
	SR EN ISO 8467/2001
5

	Fier total
	μg/l
	22
	40
	SR EN ISO 6332/1996
200

	Amoniu
	mg/l
	SLD
	SLD
	SR EN ISO 71501/2001
0,5

	Nitriti
	mg/l
	SLD
	SLD
	SR EN ISO 78903/2000
0,5

	Azotati
	mg/l
	1,85
	1,69
	SR EN ISO 78903/2000
50

	Cloruri
	mg/l
	20,56
	28,36
	SREN ISO 9297/2001
250

	Aluminiu
	μg/l
	--
	-
	SREN ISO 10566/2001
200

	Mangan
	μg/l
	-
	-
	SREN ISO 86621/1995
50

	Ca+ Mg
	⁰G
	18,73
	19,18
	SREN ISO 6059/2008
min 0,5

	Sulfati
	mg/l
	--
	-
	STAS 3069-87
max. 250

	Clor rezidual liber legat
	mg/l
	0,10/0
	0,10/0
	STAS 6363/1978
min. 0,1; max. 0,5

	Colonii 22⁰C
	nr/ml
	18
	0
	SREN ISO 6222/2004
NOMA

	Colonii 37⁰C
	nr/ml
	10
	0
	

	Bacterii coliforme
	nr/100 ml
	0
	0
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Escherichia coli
	nr/100 ml
	0
	0
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Entorococi
	nr/100 ml
	0
	0
	0
	SREN ISO 7899-2/2002

	Clostridiumperfrigens
	nr/100 ml
	-
	-
	-
	L458/2002


Sursa: Apa Canal SA Galati – Buletin de Analiza 43/31.10.2012
[bookmark: _Toc369259364]2.13.10. Proiecte in derulare
Umbraresti este inclusa in zona de alimentare cu apa Targu Bujor, care are in implementare proiectul finantat prin Fondul de Coeziune.


[bookmark: _Toc369259365]2.13.2 Infrastructura apelor uzate
[bookmark: _Toc369259366]2.13.2.1 Sistemul de canalizare
Targu Bujor se afla la 50 km nord de Galati. Aproape 30% din locuitori sunt conectati la sistemul de canalizare.
Aglomerarea Targu Bujor include orasul Targu Bujor si satul Umbraresti, numarul de locuitori fiind dupa cum urmeaza:
· Targu Bujor: 5952 locuitori;
· Umbraresti: 675 locuitori.
Sistemul de canalizare din Targu Bujor deserveste 32,7 % din populatie, ceea ce corespunde unui numar de1950 locuitori. In Umbraresti nu exista in prezent retea de canalizare.
La Targu Bujor exista un sistem de canalizare de tip unitar, cu 676 racorduri, dintre care 650 sunt ale persoanelor fizice, 21 institutii publice si unitati industriale importante, iar 5 sunt intreprinderi mici si mijlocii.
Reteaua de canalizare din Targu Bujor are o lungime totala de 12.000 m, cu diametre cuprinse intre 200 si 600 mm.
Numarul de avarii raportat este de 2/km/an.
Sistemul de canalizare din Targu Bujor a fost recent reabilitat prin programul PHARE „Reabilitarea si Extinderea retelei de canalizare si modernizarea statiei de epurare in orasul Targu Bujor, judetul Galati”, incheiat in anul 2010.
In acest proiect au fost incluse si s-au executat urmatoarele lucrari:
· Extinderea retelei de canalizare cu 3.490 m de conducta DN 200 mm;
· Reabilitarea a 1.620 m din colectorul principal DN 600 mm ;
· Executarea a 122 de camine noi;
· Constructia unei Statii de Epurare a Apei Uzate 
Tabel 2.13.1– Retele de canalizare Tg Bujor
	Diametru
[mm]
	Lungime retea
[m]

	
	Beton
	AC
	PREMO
	PVC/PE/PP
	Total lungime

	600
	
	
	
	1620
	1620

	600
	
	
	500
	
	500

	300
	560
	
	
	
	560

	250
	360
	
	
	2570
	2930

	250
	
	
	
	720
	720

	200
	920
	
	
	4750
	5670


Se poate afirma ca starea tehnica a retelei de canalizare este in proportie de 50-60% buna, ca urmare a finalizarii proiectului mai sus metionat. Conform datelor de la Operator mai sunt inca 850 m de colectoare din beton in stare de uzura avansata.
In urma investigatiilor a rezultat ca rata de infiltrare reprezinta aproximativ 58% din volumul de apa uzata menajera generat.
Conform datelor de la Operator, in anul 2012 volumele de apa uzata colectate au urmatoarele valori: 
· Populatie: 				29.277 mc
· Consumatori non-casnici		21.145 mc
Debitul de apa influent tratat in statia de epurare a fost de 180. 472 mc
[bookmark: _Toc369259367]2.13.2.2. Tratarea Apei Uzate
Statia de epurare a apelor uzate, mecano – chimica-biologica, nou construita prin fonduri PHARE are o capcitate de 720 m3/zi.
Admisia apei uzate in SEAU se face prin pompare, statia de pompare fiind amplasata in incinta SEAU.
Procesul de epurare consta in urmatoarele etape:
· Tratare mecanica: gratare si deznisipare;
· Precipitare chimica si eliminare namol primar si chimic din decantorul primar;
· Epurare bilogica - mase plastice scufundat - 3 tipuri diferite;
· Lipseste decantarea secundara;
· Namolul primar eliminat din DP este supus unui proces de tratare cu diferite substance chimice pentru a facilita stabilizarea acestuia. Ulterior, namolul este conditionat cu polimeri si deshidratat in saci de filtrare.


Fig 2.13-.1 Schema tehnologica SEAU Tg. Bujor
Schema tehnologica are in componenta sa urmatoarele obiecte:
· Statie de pompare influent;
· Gratar automat;
· Deznisipator lamellar.
Ambele obiecte sunt amplasate intr-o constructie comuna. Nisipul extras este tranferat la sacul de filtrare, amplasat sub deznisipator, unde este deshidratat.




Fig. 2.13 –2 SEAU Targu Bujor

· Decantor primar – decantor lamelar, amplasat langa bazinul de aerare
· Bazine de aerare – echipate cu sisteme de aerare cu bule fine. Mediul filtrant este constituit din 3 tipuri diferite: 1 bazin de 14 m3 cu 320 m2/m3 masă de plastic granular, urmat de 2 bazine (22,6 + 8.0 m³), fiecare cu 200 m2/m3 masă de plastic tubular, 1 bazin de 13.4 m3 cu 640 m2/m3 masă de plastic granular
· Dezinfectie cu UV
Efluentul de la BA este dezinfectat in unitatea UV.
· Deshidratare namol
Nămolul primar şi chimic este deshidratat în saci de filtrare, dupa ce in prealabil a fost conditionat cu polimeri. După deshidratare, nămolul se evacueaza la depozitul de deşeuri menajere.
	


Fig. 2.13 – 3 SEAU Targu Bujor



In cadrul proiectului in derulare prinPOS Mediu 2007-2013 au fost propuse urmatoarele lucrari:
Caracteristici tehnice:
Caracteristici generale:
	2,124	LE 60
	Qz = 814 m3/zi;
	Q= 79	m3/h -  	debit pe timp ploios;
	Qz = 61m3/h - 	debit pe timp uscat.
Calitate efluent :	CBO5 ≤ 25	mg/L	µ ≥	70%	media zilnica 
	CCO ≤ 125	mg/L	µ ≥	75%	media zilnica
	SS ≤ 60	mg/L	µ ≥	70%	media zilnica
	TN ≤ 10	mg/L	µ ≥	70%	media anuala
	TP ≤ 1	mg/L	µ ≥	80%	media anuala
Gratar: 
· 1 dispozitiv automat gratare rare cu deschideri ≤ 6 mm;
· 1 dispozitiv manual gratar-bypass cu deschideri de 25 mm;
· 1 presa de spalare material rezultat de la gratare.
Deznisipator:
· 1 deznisipator aerat dreptunghiular cu sedimentare si compartiment de flotatie a grasimilor;
· Volum total = 9 m3;
· Capacitate suflante = 8 m3/h.
· Nisipul este clasificat si spalat in 1 echipament combinat. Astfel, ar putea fi refolosit in amenajarea terenului;spre exemplu;
· Grasimea va fi indepartata si eliminata la depozitul municipal de deseuri sau va fi incinerata.
Bazin aerare:
· 2 bazine dreptunghiulare cu un volum total de 1.155 m3.
· Datorita varstei mari a namolului, acesta va fi stabilizat simultan in bazine. 
· 50% din Bazinele de aerare vor fi aerate, 50% din bazinele de aerare nu vor fi aerate in vederea dezvoltarii procesului de denitrificare
· Aerarea este de adancime cu bule fine
· Suflantele vor necesita o capacitate de 204 Bm3/h. Aceasta capacitate ar trebui impartita intre 2+1 suflante. Asadar fiecare suflanta ar alimenta un bazin de aerare. Toate suflantele vor fi echipate cu convertori de frecventa. 
Decantoare secundare:
· 2 bazine circulare al caror volum total este de 465 m3. 
· Namolul sedimentat este indepartat cu ajutorul lamelor racloare ale podului raclor catre conul central de namol
· Namolul recirculat este pompat din conul central inapoi catre bazinul anaerob, unde se amesteca cu apa uzata epurata in bazinele primare. Capacitatea totala a pompelor de namol recirculat trebuie sa fie de 51 m3/h. Necesar pompe: 2 + 1, toate echipate cu convertoare de frecventa. 
Ingrosatoare namol:
· 1 bazin circular,V= 21 m3. 
· Namolul in exces va fi dirijat catre statia de pompare namol recirculat.
Bazin tampon supernatant:
· Supernatantul de la deshidratarea mecanica a namolului si de la paturile de uscare a namolului va fi stocat in bazinul tampon pentru supernatant, V=14 m3;
· Supernatantul va fi utilizat in fluxul de epurare, in perioadele in care influentul din SEAU nu are incarcarile maxime necesare. Reintroducerea in flux se va face cu o pompa filtru (1+1).
Depozitare namol:
Depozitarea namolului se face in saci filtranti care ulterior sunt transportati la statia de compostare deseuri menajere a orasului Targu Bujor.
Alte facilitati:
· Sistem intern de drenaj al apelor uzate conectat la conducta de admisie a apelor uzate 
· Drumuri si alei pentru asigurarea accesului catre toate facilitatile pentru instalatie, intretinere etc. 
· Amenajarea terenului cu spatii verzi, tufisuri, copaci, etc.;
· Lucrari electrice, cum ar fi montare transformator, iluminare exterioara, montare paratraznet;
· Cladire administrativa, inclusiv camera de control, birouri, facilitati sanitare, laborator, atelier, depozit etc.
[bookmark: _Toc369259368]2.13.2.3 Facilitati de tratare a apelor industriale
Conform operatorului SEAU si Consiliului Local in Targu Bujor zona nu are activitati industriale. Apa uzata nemenajera poate sa apara de pe suprafetele arabile si de la ferme de animale cat si de la micii producatori de produse alimentare. Trebuie mentionat ca in zona exista activitati viticole.Conform Consiliului Local, intreaga apa uzata generata de activitatea acestor producatori este deversata in rau fara tratare.


[bookmark: _Toc232816369][bookmark: _Toc369259369]2.14 Facilitati existente si performanta sistemelor in orasul Beresti
[bookmark: _Toc232816370][bookmark: _Toc216168372][bookmark: _Toc213840098][bookmark: _Toc369259370]2.14.1 Descrierea sistemului de alimentare cu apa
[bookmark: _Toc232816371]	Schema generala a sistemului de furnizare a apei
Sistemul existent de furnizare a apei potabile deserveste o populatie de 1900 locuitori din totalul populatiei de 3188 locuitori, reprezentand 63,8 %. Reteaua de furnizare a apei include:
1. Sursa de apa subterana;
1. Statie de pompare si rezervor tampon;
1. Retea de distributie.
Schema generala a sistemului de furnizare a apei este prezentat in figura urmatoare:


Fig. 2.14 - 1 Schema sistemului de furnizare a apei existent in Beresti 
Apa subterana extrasa este pompata in doua rezervoare de stocare de 500 m³ fiecare, unul fiind nefunctional, distributia apei in retele fiind facuta gravitational. Reteaua de distribuitie a apei deserveste o populatie de 1900 locuitori din totalul de 3188 locuitori existenti, reprezentand aproape 59,5% din populatie.
[bookmark: _Toc369259371]2.14.1.1 Sursa de apa
Principala problemă pentru alimentarea cu apă a oraşului Beresti este legata de sursele de apă.
In prezent, apa extrasa se realizeaza cu ajutorul desecarii acviferului superficial alimentat de Paraul Jaravaţ. Acviferelor din puţurile de adâncime amplasate in partea de vest a satului Plesa la 5 km nord-nord-vest de orasul Beresti fiind contaminate. Desecarea acviferului prin intermediul drenurilor aferente comunei Beresti Meria alimenteaza satul Plesa.
Separat sunt 10 drenuri care alimenteaza orasul Beresti. Capacitatea sursei este de 8l/s.
Sursade apa pentru Beresti este compusa din:
· 10 filtre reversibile, Φ 200 mm diametru, cu perforatii pe doua treimi din circumferinta, pozate la o adancime de 1,80 – 2,0m. Cintre dintre drenuri sunt mai uşor de folosit, oferind un debit total de 7l/s, debit insuficient pentru a asigura cerinta de apa a orasului.In perioada 2010 – 2012, la 5 din cele 10 filtre s-au constatat depasiri foarte mari ale concentratiilor de nitrati, facand imposibila utilizarea acestora.
· Camera de Colectare - apa este transferata intr-un rezervor tampon metalic cu volumul de 20 m³. 
· Puturi adanci, H = 350 m, dotate cu electropompe submersibile, Q = 8.00 m³/h, H = 180 m, P = 5.5 kW. În prezent, puturile nu sunt în funcţiune fiind contaminate cu nitriti.
[bookmark: _Toc369259372]2.14.1.2 Calitatea apei
Monitorizarea calitatii apei potabile se realizeaza de catre Laboratorul de apa potabila din cadrul Serviciului Laboratoare-Calitate, prin respectarea Programului de monitorizare de control intocmit anual, conform legislatiei in vigoare.
Directia Judeteana de Sanatate Publica Galati realizeaza monitorizarea de audit a apei potabile conform Contractului de prestari servicii privind monitorizarea de audit a calitatii apei potabile in conformitate cu Legea 458/2002 – lunar- privind calitatea apei potabile si HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile in orasul Beresti.
Rezultatele analizelor, atat pentru apa bruta cat si pentru apa distribuita in retea, sunt mentionate in tabelul de mai jos:
Tabel 2.14 – 1 – Calitatea apei  - Beresti
	Parametru
	UM
	Beresti
	Metoda de analiza/ CMA

	
	
	Apa bruta
	Iesire statie
	

	Culoare
	accep
	incolora
	incolora
	SREN ISO 7887/2002

	Gust
	Grade
	
	absent
	Accep. pt clienti si fara modificari

	Miros
	Grade
	absent
	absent
	Acceptabile pt clienti si fara modificari

	pH
	Unitati pH
	7,5
	7,5
	SREN ISO 10523/2009
6,5 - 9,5

	Conductivitate
	μS cm-1
	843
	821
	SREN ISO 27888/1997
2500

	Turbiditate
	UNT
	0,86
	0,68
	SREN ISO 7027/2001
5

	Indice de permanganat
	mgO2/l
	0,93
	0.89
	SR EN ISO 8467/2001
5

	Fier total
	μg/l
	69
	51
	SR EN ISO 6332/1996
200

	Amoniu
	mg/l
	SLD
	SLD
	SR EN ISO 71501/2001
0,5

	Nitriti
	mg/l
	SLD
	SLD
	SR EN ISO 78903/2000
0,5

	Azotati
	mg/l
	44,84
	41,3
	SR EN ISO 78903/2000
50

	Cloruri
	mg/l
	21.27
	19,85
	SREN ISO 9297/2001
250

	Aluminiu
	μg/l
	--
	-
	SREN ISO 10566/2001
200

	Mangan
	μg/l
	0
	0
	SREN ISO 86621/1995
50

	Ca+ Mg
	⁰G
	23,56
	23,34
	SREN ISO 6059/2008
min 0,5

	Sulfati
	mg/l
	--
	-
	STAS 3069-87
max. 250

	Clor rezidual liber legat
	mg/l
	-
	0,10/0
	STAS 6363/1978
min. 0,1; max. 0,5

	Colonii 22⁰C
	nr/ml
	198
	19
	SREN ISO 6222/2004
NOMA

	Colonii 37⁰C
	nr/ml
	170
	14
	

	Bacterii coliforme
	nr/100 ml
	0
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Escherichia coli
	nr/100 ml
	0
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Entorococi
	nr/100 ml
	27
	0
	SREN ISO 7899-2/2002

	Clostridiumperfrigens
	nr/100 ml
	-
	-
	L458/2002


Sursa: Apa Canal SA Galati – Buletin de Analiza 24/22.06.2012
[bookmark: _Toc369259373]2.14.1.3 Tratarea apei
Peste 50% din drenurile care alimenteaza orasul sunt cu depasiri mai mari de limita admisa la nitrati.
Apa extrasa din izvoare prin metode de drenareeste dezinfectata cu hipoclorit de sodiu, cu ajutorul unei instalatii automata de dozare. Instalatia a fost pusa in functiune in anul 2011.
Instalatia de dozare hipoclorit:
Pompa dozatoare cu membrana si microprocesor, tip BT-VFT 5/20;
· Contor de apa rece WOLTEX DN 100 cu generator de impulsuri;
· Rezervor de stocare hipoclorit de sodiu, V = 100 litri;
· Unitate de injectie 3/8” cu supapa unisens (Viton);
· Senzor de nivel al solutiei de hipoclorit din rezervor;
· Accesorii necesare montajului: (furtune Ø 4x6 din PVC flexibil si PE, conducta din PVC 3/8”, fitinguri).
[bookmark: _Toc232816373][bookmark: _Toc369259374]2.14.1.4 Aductiune
Apa bruta extrasa este pompatacatre rezervor printr-o conductacu diametrul variind intre Dn 100 si 110 mm si o lungime totala de L=3,95 km. Conducta de aductiune dateaza din anul 1972. Caracteristicile conductei sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 2.14 – 2 – Conducta de aductiune Beresti
	Material
	Diametru [mm]
	Lungime [m]

	Otel
	110 - 225
	1200

	PEID
	110
	800

	AZBO
	125
	1950



[bookmark: _Toc369259375]2.14.1.5 Inmagazinarea apei
Apa este inmagazinata temporar intr-un rezervor metalic de 20m3, iar mai apoi este pompata in rezervorul de inmagazinare, cu un volum de 500 m3.
Tab. 2.14-3 –Rezervoare de inmagazinare in sistemul Beresti
	Nr. rezervoare
	Tip
	V
[m3]
	Material

	1
	Ingropat
	20
	metal

	1
	Ingropat
	500
	b. a 

	1
	Ingropat
	500
	nefunctional

	Total capacitate efectiva de inmagazinare
	520
	


[bookmark: _Toc369259376]2.14.1.6 Statii de pompare
Statia de pompare este amplasata in satul Plesa si este echipata cu o electropompa LOWARA.Statia de pompare deserveste orasul Beresti. Caracteristicile tehnice sunt prezentate in tabelul de mai jos:
[bookmark: _Toc228101022][bookmark: _Toc231609772]Tab. 2.14-4 - Caracteristici tehnice pompe, SP orasul Beresti
	Nr. pompe
	Tip
	Q
[m3/h]
	H
[m]
	P
[kW]

	1
	LOWARA
	24
	100
	11

	1
	LOWARA
tip SV 1612F110T
	27
	
	



[bookmark: _Toc369259377]2.14.1.7 Reteaua de distributie
Reteaua de distributie a apei a fost pusa in functiune in 1972, iar conductele, toatedin azbociment sunt intr-o stare foarte proasta, fiind necesare aproape numeroase interventii pe an. 
Lungimea totala a retelei este in prezent de 17 500 m, cu diametre cuprinse intre 80 mm si 220 mm.
Reteaua include de asemenea, 154 camine de vizitare, 12 robinete de strada si 5 hidranti pentru stingerea incendiilor.
[bookmark: _Toc369259378]2.14.1.8 Bransamente
Numarul total de bransamente la reteaua publica de alimentare cu apa este de 679 unitati, din care632 bransamente deservesc populatia, 11 bransamentesunt ale institutiilor publice si 36 sunt pentru agentii economici mici si medii. Gradul de contorizare este 85%.
[bookmark: _Toc369259379]2.14.1.9 Contorizare
In tabelul de de mai jos sunt prezentate numarul de bransamente si gradul de contorizare din sistem.
Tabel 2.14 – 5  Contracte si contorizare
	Bransamente
	2012

	
	Contracte
	Persoane
	Contorizate
	Grad de contorizare

	Nr total bransamente populatie
	607
	1900
	504
	83 %

	Blocuri 
	20
	432
	20
	100 %

	Loc. Indiv.
	587
	1468
	484
	82,4 %

	Ag econom
	36
	-
	36
	100 %

	Inst. publice
	11
	-
	11
	100 %

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc369259380]2.14.1.10 Productia de apa
In prezent sistemul de alimentare cu apa din Beresti asigura apa numai pentru 1900 de locuitori (59,5 % - rata de conectare) din totalul de 3188 locuitori.
Productia de apa a inceput sa fie monitorizata de SC APA CANAL SA Galati incepand cu anul 2011, dupa includerea orasului Beresti in aria sa de operare.
Tabel 2.14 - 6Productia de apa in ultimii 2 ani (2011 – 2012)–(mc/an)
	Denumire sursa de apa
	2011
	2012

	Front de captare Beresti
	45,066
	65,740



Fluctuatia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 2 ani este prezentata in diagrama de mai jos: 

Fig. 2.14 - 2Volum de apa extras in perioada 2011 - 2012
Volumul de apa cumparat in anul 2012 a crescut cu aproape 46 % fata de anul precedent.
[bookmark: _Toc369259381]Consumul de apa
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat catre consumatori din sistemul de alimentare cu apa Beresti - de APA CANAL SA GALATI, in ulltimii 2 ani: 
Consumul de apa a crescut pentru toate categoriile de consumatori.
Consumul mediu facturat in anul 2012 pentru orasul Beresti a fost de 80 mc/zi.

Tabel 2.14- 4 - Evolutia consumului de apa in ultimii 2 ani:
	Tip consumator
	2011
(mc/zi)
	2012
(mc/zi)

	Consum gospodaresc
	52
	80

	Consum agenti industriali si institutii publice
	10,7
	15,6


Sursa:Apa Canal SA Galati


Fig. 2.14 – 3 Consumul de apa pe categorii de consumatori in perioada 2011-2012
Cantitatile de apa facturate in anii 2011 si 2012, pe categorii de consumatori, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel2.14-5 Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2011 - 2012
	No.
	Tip client
	UM
	2011
	2012

	1
	Populatie
	m³/an
	19,023
	26,625

	2
	Ag. Economici
	m³/an
	1924
	2,704

	3
	Institutii publice
	m³/an
	1972
	3,040

	4
	Total facturat
	m³/an
	22,919
	32,369

	5
	Total injectat in retea
	m³/an
	44,199
	64,434

	7
	Procent
	[%]
	51,9
	50,2

	8
	Venit neincasat
	m³/an
	21,279
	32,065

	9
	Venit neincasat
	[%]
	48,1
	49,8




Evolutia apei facturate pe categorii de consumatori pentru anii 2011 – 2012, in raport cu volumul de apa injectata in retea este prezentata grafic in figura de mai jos.

Fig. 2.14 – 4 – Volum de apa facturata si volum de apa injectata in retea
Volumele de apa facturate si pierderile din retea sunt prezentate in tabelul si figura de mai jos:
Tabel 2.14 – 6 - Volume de apa facturata si volumul pierderilor in retea
	Volum de apa
[mc/an]
	2011
	2012

	Total apa facturata
	22,919
	32,369

	Pierderi in retea
	20,026
	30,177



	
	


Fig. 2.11-5  Evolutia volumelor de apa facturata si a pierderilor in retea – orasul Beresti
Datele prezentate arata amplitudinea pierderilor de apa din retele. Pierderile de apa sunt strict legate de vechimea conductelor.
Comuna Beresti Meria
Comuna Beresti Meria face parte din zona de alimentare cu apa Beresti
Comuna Bereşti Meria are în componenţă 10 sate şi anume: Bereşti  Meria resedinţa de comuna, Aldeşti, Balinteşti, Onciu, Pleşa, Prodaneşti, Puricani, Săseni, Slivna, Şipote si are un numar de 3931 locuitori.
Alimentare cu apă în sistem centralizat are numai satul satul Pleşa, pentru 220 locuitori, sursa de apă fiind captarea de apă a oraşului Bereşti. Captarea, situată pe teritoriul satului Pleşa, a fost dată în funcţiune în anii 1971-1972 şi are şase izvoare de mal, cu un debit total de 10,5m /h (2,9 l/s).
Apa captată este înmagazinată într-un rezervor cu capacitatea de 20m3 şi este pompată in sistemul de alimentare cu apă al oraşului Bereşti cu ajutorul a două pompe. Aducţiunea apei către orasul Bereşti trece prin satul Pleşa. Din această aducţiune se alimentează şi satul Pleşa.
Apa prelevată este înmagazinată într-un rezervor cu capacitatea de 88m3. Apa se distribuie prin cişmele stradale, lungimea reţelei de distribuţie a apei fiind de 3,5 km.
În satul Balinteşti există 5 cişmele pe drumul judetean (DJ 242B), acestea sunt alimentate din izvoarele aflate în sat. 
In satul Slivna  exită un bazin de captare al apei (D=2m,  H=6m) realizat din tuburi de oţel. De aici apa este pompată într-un rezervor situat pe versantul vestic la o altitudine de 230m, unde se face şi o dezinfecţie cu clor gazos. 
Celelalte sate ale comunei se alimenteaza din pânza freatică prin intermediul fântânilor sau din izvoarele de mal.
Detalii referitoare la sitatia existenta in comuna Beresti Meria se regasesc in Anexa 2.8.
[bookmark: _Toc369259382]2.14.1.11 Proiecte in derulare in zona de alimentare cu apa Beresti
In prezent nu exista proiecte in derulare in orasul Beresti.
[bookmark: _Toc369259383]2.14.1.12 Concluzii cu privire la sistemul de alimentare cu apa Beresti

Tabel 2.14 – 7 – Rezumat situatie existenta sistem de alimentare cu apa Beresti
	Obiect
	Situatia actuala
	Lipsuri sau probleme identificate

	Sursa de apa potabila
	Sursa de apa subterana
2 puturi de adancime nu sunt operationale
Lungime totala a magistralei: 3,95 km- in stare avansata de uzura 
	-Lipsa unei surse sigure de apa
-Puturile de profunzime nu sunt operationale; este necesar  executia de noi foraje;
-Capacitatea sursei este insuficienta;
--Magistralele nu acopera capacitatea de transport, fiind necesare lucrari de reabilitare;
-Pierderile de apa din magistrale datorita vechimii si executiei proaste;

	Statia de tratare STAP
	Statii de tratare apa: 1 unitate
Statii de pompare: 1 unitate
	Nitriti

	Retea de distributie
	Lungime totala retea: 17,500 m
Rezervoare: 2 bucati x 500mc
	-Reteaua a fost dezvoltata numai pentru strazile principale si este in stare de uzura avansata - sunt raportate avarii in fiecare zi;
-Reteaua de distributie deserveste numai 59,5% din populatie, fiind necesare extinderi si reabilitari;
-Pierderile de apa din sistem sunt mari
-Stare avansata de uzura pentru o serie de vane;
-Etansare scazuta in cazul rezervoarelor si la peretii de beton care conduc la pierderi de apa in camera de vane.
-Costuri mari de operare datorita  echipamentelor foarte uzate.



Concluzii:
Sistemul de alimentare cu apa Beresti necesita lucrari de modernizare, reabilitare si extindere pentru a functiona la parametrii de siguranta si performanta .
Recomandari:
1. Captare:
Exindere front de captare: 2 foraje
2. Aductiune
Conducta de legatura intre foraje: L=500 m
3. Tratarea apei:
Statie de clorinare noua: 1 buc
4. Statii de pompare:
Statie de pompare tip booster: 1 buc
Statii de pompare hidrofor: 2 buc
5. Retea de distributie
Rezervor tampon: V=50 mc, 1 buc
Reabilitare rezervor 500 mc – 1 buc
Redimensionarea capacitatii hidraulice a conductei magistrale front captare – rezervor, L= 5000 m
Extindere retea de distributie: L= 12500 m
Zonarea sistemului in zone de presiune
Contorizarea sistemului nou construit
[bookmark: _Toc369259384]2.14.2 Infrastructura apelor uzate
[bookmark: _Toc369259385]2.14.2.1.Sistemul de canalizare
Orasul Beresti are 3.188 locuitori din care numai 980 sunt racordati la sistemul de canalizare, ceea ce inseamna o rata de conectare de 30,8%. Reteaua de canalizare din Beresti este formata din 2 colectoare pentru apa uzatamenajera si canale pentru apa pluviala. Primul colector, DN 300 mm, cu o lungime de 2.500 m deserveste blocurile de apartamente si scoala din partea de nord a orasului. Canalizarea este legata direct la un tanc septic bicompartimentat. Al doilea colector, DN 300 mm, cu o lungime de 2.500 m preia apa menajera de la blocurile de apartamente si institutiile publice din centrul orasului. Canalizarea este legata direct la 1 tanc septic bicompartimentat. Apa pluviala este colectata prin canale si deversata direct in raul Chineja. Conductele sunt din azbociment, iar diametrele variaza de la 110 la 250mm. Principalele probleme care privesc reteaua de canalizare din Beresti sunt:
·  Rata de conectare mica, respectiv 30,8 % din numarul de locuitori;
· Reteaua de canalizare consta in 2 colectoare DN 300 mmpozate de-a lungul strazii principale, chiar daca aceste colectoare nu au legaturi cu toate locuintele adiacente;
· Echipamente si resurse umane insuficiente pentru a rezolva problemele din sistem.
[bookmark: _Toc369259386]2.14.2.2 Tratarea apei uzate
In Beresti sunt 2 tancuri septice bicompartimentate. Primul primeste apa de canalizare din primul colector si are o capacitate de aproximativ 40 m³. Efluentul din acest  decantor este deversat in raul Chineja. Namolul este extras cu vidanja si evacuat la SEAU Tg. Bujor.
Celalalt tanc septic are o capacitate de 40 m³ siprimeste apa uzata din cel de-al doilea colector.
Gospodariile care nu sunt conectate la colector au toalete in afara casei, similare tancurilor septice. Materialele reziduale sunt colectate de o companie si eliminate in uzina de tratare apa reziduala din orasul apropiat.
In orasul Beresti atat sistemul de alimentare cu apa cat si sistemul de canalizare necesita o restructurare fundamentala.
[bookmark: _Toc228151298][bookmark: _Toc232816377][bookmark: _Toc369259387]2.14.2.3.Rezumat infrastructura de apa uzata in orasul Beresti
Situatia privind infrastructura de apa uzata in orasul Beresti poata fi rezumata astfel:
[bookmark: _Toc228101028][bookmark: _Toc231609775]Tabel 2.14 – 7 – Rezumat situatie existenta si probleme identificate sistem de canalizare Beresti
	Componenta
	Situatia actuala
	Lipsuri si probleme identificate

	Reteaua de canalizare
	- 5 km colector principal
	- Nu exista colectoare secundare
-Rata de conectare mica: 30,8 %

	Tratare apa uzata
	- 2 tancuri septice bicompartimentate
	 - Tancul este acoperit de namol
 - Evacuari efluent tratat insuficient (epurare primara)



[bookmark: _Toc369259388]2.14.2.4.Facilitati de tratare a apei uzate industriale
Conform datelor furnizate de Operator nu exista productie industriala in Beresti. Poate exista apa uzata provenind de la mici producatori care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, ferme de animale si producatori viticoli. Oricum, intreaga apa uzata provenita din activitatea acestora este deversata in rau fara o tratare prealabila.
Concluzii: 
Sistemul de canalizare Beresti necesita lucrari de modernizare, reabilitare si extindere, precum si constructia unei statii de epurare ape uzate, pentru a functiona la parametrii de siguranta si performanta, dar si pentru a se conforma la standardele in vigoare.
Statia de Epurare va deservi si localitatea Beresti – Meria, inclusa in aglomerarea Beresti.
In localitatea Beresti Meria nu exista retea de canalizare si statie de epurare. 
Recomandari:
1. Retea de canalizare:
Colector principal nou: L=4000 m 
Extindere retea de canalizare Beresti
Retea de canalizare Beresti- Meria
Statii de pompare apa uzata: 4 buc
2. Tratarea apei uzate:
Statie de epurare apa uzata


[bookmark: _Toc369259389]2.15.Facilitati existente si performanta curenta in Zona de alimentare Pechea
[bookmark: _Toc369259390]2.15.1 Infrastructura si Alimentarea cu apa
Zona de alimentare cu apa Pechea cuprinde localitatile Pechea, Cuza Voda si Slobozia Conachi.
[image: ]
Fig. 2.15 – 1 Zona de Alimentare cu Apa Pechea

Numarul de locuitori al localitatii Pechea este de 11,132 locuitori, din care bransati la reteaua de distributia a apeisunt numai 3965. Rata de conectare este de 35,6%.
Numarul de locuitori ai comunei Slobozia - Conachi este de 3664 locuitori. In comuna Slobozia Conachi beneficiaza de servicii de alimentare cu apa un numar 500 de locuitori.
Numarul de locuitori ai comunei  Cuza - Voda este de 3238 locuitori. In localitatea Cuza – Voda nu exista in prezent un sistem centralizat de alimentare cu apa. Lucrarile care se desfasoara in prezent prin proiectul POS Mediu sunt prezentate la 2.15.1.8.
[bookmark: _Toc369259391]2.15.1.1 Sursa de apa zona de alimentare Pechea
Comuna Pechea dispune de o sursa de apa subterana. Frontul de captare e compus din 4 foraje functionale.
Frontul de captare al comunei Slobozia – Conachi este compus din doua foraje sinu poate sa asigurenecesarul de apa doar pentru toti locuitorii din comuna Slobozia Conachi. Fiecare put are o capacitate de 15 m³/h.
In tabelul de mai jos sunt prezentate date privind sursele de apa.
Tabel 2.15-1 – Surse de apa Zona de alimentare Pechea
	Front de captare
	Nr. total de puturi
	Nr. puturi in functiune
	Capacitatea puturilor in functiune (mc/h)

	Pechea
	4
	4
	3 x 19 = 57

	Slobozia - Conachi
	2
	2
	2 x 15 = 30

	Total
	6
	5
	87



Capacitatea frontului de captare Pechea a fost evaluat la 19 m3/h, pentru fiecare put, pe baza datelor privind productia de apa. Capacitatea frontului dela Slobozia – Conachi se bazeaza pe datele de proiectare.
Fiecare foraj de la Pechea este prevazut cu cate o electropompa tip Lowara SP, avand urmatoarele caracteristici tehnice: Q = 17 mc/h, Hp = 52 mCA,, n=2900 rot/min, Pi= 4 kW.
[bookmark: _Toc369259392]2.15.1.2 Calitatea apei
Monitorizarea calitatii apei potabile se realizeaza de catre Laboratorul de apa potabila din cadrul Serviciului Laboratoare-Calitate, prin respectarea Programului de monitorizare de control intocmit anual, conform legislatiei in vigoare.
Directia Judeteana de Sanatate Publica Galati realizeaza monitorizarea de audit a apei potabile conform Contractului de prestari servicii privind monitorizarea de audit a calitatii apei potabile in conformitate cu Legea 458/2002 – lunar- privind calitatea apei potabile si HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile in localitatea Pechea.
Rezultatele analizelor pentru apa distribuita in retea, sunt mentionate in tabelul de mai jos:
Tabel 2.15 – 2 – Calitatea apei - Pechea
	Parametru
	UM
	Iesire statie
	Metoda de analiza/ CMA

	Culoare
	accep
	slab galbu
	SREN ISO 7887/2002

	Gust
	Grade
	absent
	Accep. pt clienti si fara modificari

	Miros
	Grade
	absent
	Acceptabile pt clienti si fara modificari

	pH
	Unitati pH
	7,6
	SREN ISO 10523/2009
6,5 - 9,5

	Conductivitate
	μS cm-1
	1178
	SREN ISO 27888/1997
2500

	Turbiditate
	UNT
	3,80
	SREN ISO 7027/2001
5

	Indice de permanganat
	mgO2/l
	0,86
	SR EN ISO 8467/2001
5

	Fier total
	μg/l
	325
	SR EN ISO 6332/1996
200

	Amoniu
	mg/l
	0,311
	SR EN ISO 71501/2001
0,5

	Nitriti
	mg/l
	SLD
	SR EN ISO 78903/2000
0,5

	Azotati
	mg/l
	1,16
	SR EN ISO 78903/2000
50

	Cloruri
	mg/l
	97,84
	SREN ISO 9297/2001
250

	Aluminiu
	μg/l
	-
	SREN ISO 10566/2001
200

	Mangan
	μg/l
	-
	SREN ISO 86621/1995
50

	Ca+ Mg
	⁰G
	28,95
	SREN ISO 6059/2008
min 0,5

	Sulfati
	mg/l
	-
	STAS 3069-87
max. 250

	Clor rezidual liber legat
	mg/l
	-
	STAS 6363/1978
min. 0,1; max. 0,5

	Colonii 22⁰C
	nr/ml
	0,40/0
	SREN ISO 6222/2004
NOMA

	Colonii 37⁰C
	nr/ml
	8
	

	Bacterii coliforme
	nr/100 ml
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Escherichia coli
	nr/100 ml
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Entorococi
	nr/100 ml
	0
	SREN ISO 7899-2/2002

	Clostridiumperfrigens
	nr/100 ml
	-
	L458/2002


Sursa: Apa Canal SA Galati – Buletin de Analiza 43/31.10.2012
Pe baza analizelor de la iesirea din rezervor s-au putut constata depasiri la fier.
Fierul total este prezent in mai mult de 90% din analize. Uneori se constata depasiri si la turbiditate.
Turbiditatea s-ar putea datora filtrelor necorspunzatoare.
[bookmark: _Toc369259393]2.15.1.3 Tratareaapei
Tratarea apei in Pechea se face prin dezinfectie cu hipoclorit, cu instalatie de dozare automata.
Tratarea apei in comunaSlobozia Conachi se facela statia de pompare cu ajutorul unei instalatii de dozare hipoclorit. 
[bookmark: _Toc369259394]2.15.1.4 Conducte de aductiune
In Pechea, transportul apei de la frontul de captare la rezervoare se face prin pompare.
Tabel 2.15 – 3 Date tehnice conducta de aductiune
	Conducta de aductiune
	Lungime [km]
	Tronson
	Diamteru [mm]
	Material

	Pechea
	2,3
	Front captare – SP
	90 - 210
	PE si PVC

	Pechea
	5,8
	SP la rezervor
	125 – 160
	PE

	Slobozia - Conachi
	0,3
	
	90 - 110
	PE



[bookmark: _Toc369259395]2.15.1.5 Inmagazinarea apei
Sistemul din Pechea dispune de 2 rezervoare: unul de 20 m³, metalic, cu sectiune circulara unde se efectueaza si dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu prin intermediul instalatiei automate de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, tip BT-VFT 5/20, si unul de 750 m³, din beton armat, suprateran, cu D = 10 m si inaltimea H = 9 m, de unde se alimenteaza in regim gravitational reteaua de distributie.
Tabel 2.15 – 4 Date tehnice rezervoare sin zona de alimentare cu apa Pechea
	Localitate
	Nr rezervoare
	Volum [m3]
	Material
	Capacitate totala [m3]

	Pechea
	1
	750
	b.a  - suprateran (D=10m. H=9m)
	750

	Slobozia Conachi
	2
	80
	
	160


[bookmark: _Toc369259396]2.15.1.6 Statii de pompare
PECHEA:
Zona de alimentare dispune de doua statii de pompare, dupa cum urmeaza:
Tabel 2.15 – 5 – Date tehnice Statii de Pompare
	SP
	Nr pompe
	Q pompa
[m3/h]
	H [m]
[m]
	Tip pompa

	PECHEA

	SP 1
	4+1
	48
	50
	LOWARA

	SLOBOZIA CONACHI:

	SP
	1+1
	8
	34 – 61,5
	FORAS



[bookmark: _Toc369259397]2.15.1.7 Reteaua de distributie
PECHEA:
Lungimea retelei de distributie este de 45.000 m, cu diametre cuprinse intre 63 – 300mm. Materialul conductelor: PVC, PE, AC.
SLOBOZIA CONACHI:
Lungimea retelei de distributie este de 14.300 m, cu diametre cuprinse intre 63 si 110 mm. Materialul conductelor: PE
[bookmark: _Toc369259398]2.15.1.8. Bransamente si Grad de contorizare
In localitatea Peches numarul total de bransamentela reteaua publica de alimentare cu apa este de 1405 unitati, dintre care 1362 bransamente deservesc populatia, 26 de bransamentesunt pentru institutiile publice si 17 bransamente furnizeaza apa pentru agenti economici mici si medii.
Tabel 2.15 – 6 –Contracte si contorizare
	Bransamente
	2012

	
	Contracte
	Persoane
	Contorizate
	Grad de contorizare

	Nr total bransamente populatie
	1405
	3965
	1308
	93%

	Blocuri 
	14
	232
	14
	100 %

	Loc. Indiv.
	1348
	
	1251
	92,8 %

	Ag econom
	26
	-
	26
	100 %

	Inst. publice
	17
	-
	17
	100 %

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc369259399]2.15.1.9. Productia de apa
Productia de apa a inceput sa fie monitorizata de APA CANAL SA Galati incepand cu trimestrul IV al anului 2010. De aceea, pentru anul 2010, valoarea volumelor totale de apa vehiculate in sistem au fost estimate prin analogie cu anii 2011 si 2012. Spre deosebire dealte localitati, in Pechea s-a constatat o crestere a cererii de apa, datorata probabil cresterii numarului de consumatori.



Tabel 2.15 - 7Productia de apa in ultimii 3 ani (2010 – 2012)–(mc/an)
	Denumire sursa de apa
	2010
	2011
	2012

	Front de captare Pechea
	158,263
	186,356
	208,117



Fluctuatia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 2 ani este prezentata in diagrama de mai jos: 

Fig. 2.15 - 2Volum de apa extras in perioada 2011 - 2012
[bookmark: _Toc369259400]Consumul de apa
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat catre consumatori din sistemul de alimentare cu apa Pechea de  APA CANAL SA GALATI, in ulltimii 3 ani: 
Consumul de apa a crescut pentru toate categoriile de consumatori.
Consumul mediu facturat in anul 2012 pentru localitatea Pechea fost de 274 mc/zi.

Tabel 2.15- 8 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani:
	Tip consumator
	2010
(mc/zi)
	2011
(mc/zi)
	2012
(mc/zi)

	Consum gospodaresc
	226
	258
	258

	Consum agenti industriali si institutii publice
	4
	24
	15


Sursa: SC Apa Canal SA Galati

Fig. 2.15 – 3 Consumul de apa pe categorii de consumatori in perioada 2011-2012
Cantitatile de apa facturate in anii 2011 si 2012, pe categorii de consumatori, sunt prezentate in tabelul de mai jos:


Tabel2.15 - 9 Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2011 - 2012
	No.
	Tip client
	UM
	2010
	2011
	2012

	1
	Populatie
	m³/an
	82,430
	94,129
	94,166

	2
	Ag. Economici
	m³/an
	1,365
	6,324
	3,137

	3
	Institutii publice
	m³/an
	
	2,594
	2,277

	4
	Total facturat
	m³/an
	83,795
	103,047
	99,580

	5
	Total injectat in retea
	m³/an
	155,875
	182,192
	202,743

	7
	Procent
	[%]
	53,7
	56,6
	49,1

	8
	Venit neincasat
	m³/an
	72,076
	79,146
	103,163

	9
	Venit neincasat
	[%]
	46,3
	43,4
	50,9



Evolutia apei facturate pe categorii de consumatori pentru anii 2011 – 2012, in raport cu volumul de apa injectata in retea este prezentata grafic in figura de mai jos.

Fig. 2.15 – 4 – Volum de apa facturata si volum de apa injectata in retea
Volumele de apa facturate si pierderile din retea sunt prezentate in tabelul si figura de mai jos:
Tabel 2.15 – 10 - Volume de apa facturata si volumul pierderilor in retea
	Volum de apa
[mc/an]
	2010
	2011
	2012

	Total apa facturata
	83,795
	103,047
	99,580

	Pierderi in retea
	72,801
	73,321
	95,523



	
	



Fig. 2.15-5  Evolutia volumelor de apa facturata si a pierderilor in retea – Pechea
Datele prezentate arata amplitudinea pierderilor de apa din retele. Pierderile de apa sunt strict legate de vechimea conductelor.
Evolutia cantitatilor de apa captata, distribuita si facturata pentru perioada considerata de timp este prezentata in figura de mai jos.
In anexa 2.7 este prezentat Bilantul Apei pentru fiecare an in parte.


Fig. 2.15 - 6 Volume de apa vehiculate in sistemul de alimentare cu apa Pechea
[bookmark: _Toc369259401]2.15.1.10. Proiecte in derulare
In prezent, in zona de alimentare Pechea se implementeaza proiectul finantat din Fondul de Coeziune – Faza I.
Lucrarile de investitii incluse in acest proiect si sunt urmatoarele:
1. Tratarea apei: 
· statii de clorinare – 1 buc
· reabilitare instalatie de clorinare existenta – 1 buc
2. Aductiuni
Racord la conducta Dn 1000mm, magistrala Salcia – Liesti/ Vadu Rosca – Galati (Piscu – SP1)
L = 4,428m, PEID, Dn = 315mm
3. Statii de Pompare
a.Statie de pompare amplasata pe raza comunei Independenta
Nr pompe: 2+1
Q = 98 mc/h, H=60 m, 1 pompa incendiu Q=36mc/h, H=60m
b.Statie de pompare Izvoarele:
Nr pompe: 2+1
Q = 98 mc/h, H=60 m, 1 pompa incendiu Q=36mc/h, H=60m
c.Statie de pompare hidrofor Pechea
4. Retea de distributie:
Extindere retele de distributia a apei: 61.188 m
Bransamente: 3988 buc
Rezervor nou, V= 700mc, la Izvoarele
Reabilitare rezervor existent, inclusiv lucrari de tencuiala, inlocuire armaturi si fitinguri
5. Sistem SCADA
Monitorizare on - line presiune si debit. control pompe si nivel in rezervoare in Pechea.
Toate lucrarile vor fi finalizate in anul 2015.
[bookmark: _Toc369259402]2.15.2. Infrastructura apa uzata

[bookmark: _Toc369259403]2.15.2.1 Sistemul de canalizare
Aglomerarea Pechea este formata din localitatile Pechea, Slobozia Conachi si Cuza – Voda. Localitatile sunt amplasate in N-V judetului Galati, la aproximativ 34 km de municipiul Galati.
In prezent numai Pechea dispune de un sistem de canalizare. Pechea are un numar de 11.132 locuitori, din care numai 456 sunt racordati la sistemul de canalizare, ceea ce corespunde unei rate de concetare de 4,0%. Numarul total al racordurilor este de 169, din care 152 sunt pentru populatie si 17 pentru institutii publice. Reteaua de canalizare este de tip separativ si are o lungimea de 6700 m. Diametrul colectoarelor este de 300mm, din azbociment. Pe reteaua de canalizare exista si o statie de pompare apa uzata a carui capacitate este de 20 mc/h. (Q=20 mc/h, H=20,0m). Statia de pompare este intr-o stare avansata de uzura, deversarea acesteia facandu-se intr-un canal deschis, care la randul sau descaraca in raul Suhu. L canal = cca 100m.
Starea tehnica a retelei este uzata. Rata de infiltrare a fost estimata la 60-70% din totalul volumului de apa uzata generat.
Apa colectata este devesata in emisar fara o epurare prealabila.
[bookmark: _Toc369259404]2.15.2.2 Tratarea apei uzate
Apa colectata este deversata in emisar fara o epurare prealabila. In prezent, in Pechea nu exista Statie de Epurare Apa Uzata. 
[bookmark: _Toc369259405]2.15.2.3. Proiecte in derulare

In cadrul proiectului POS Mediu, finantat prin Fondul de Coeziune, sunt in derulare lucrari de constructie pentru o statie de epurare a apelor uzate pentru aglomerarea Pechea. Noua statie de epurare va fi amplasata pe teritoriul satului Izvoarele, comuna Slobozia Conachi. Termenul de finalizare a lucrarilor este anul 2015.
Noua statie de epurare include urmatoarele componente tehnice:
Unitate de receptie namol provenit de la fosele septice
Treapta de epurare mecanica
Treapta de epurare biologica, care include:
- Bazine de aerare extinsa cu eliminarea nutrientilor (azot si fosfor) si stabilizare simultana a namolurilor;
- Decantoare secundare
Instalatii de prelucrare a namolului: ingrosare si deshidratare
Zona de stocare intermediara a namolului deshidratat
Statie de pompare efluent
Sistem de monitorizare a calitatii
[bookmark: _Toc369259406]2.16.Facilitati existente si performanta curenta in Zona de alimentare Liesti
[bookmark: _Toc369259407]2.16.1 Infrastructura si Alimentarea cu apa
[image: ]
Fig. 2.16 – 1 – Zona de alimentare cu apa Liesti
Zona de alimentare cu apa Liesti cuprinde localitatile: Liesti, Ivesti, Barcea, Umbrareasti si Barcea, alimentate din diferite surse de apa.
Comunele Liesti si Ivesti sunt alimentate din surse subterana independente. Localitatile Umbraresti Barcea sunt alimentate din magistrala Salcia – Liesti. 
Localitatea Barcea este racordata la sistemul de alimentare cu apa Umbraresti.
Localitatea Draganesti nu are sistem de alimentare cu apa.
[bookmark: _Toc369259408]2.16.1.1 Sursa de apa zona de alimentare Liesti
In tabelul de mai jos sunt prezentate capacitatile fronturilor de captare din zona de alimentare cu apa Liesti.
Tabel 2.16-1 - Date tehnice front de captare Liesti si Ivesti
	Front de captare
	Numar
de puturi
	Numar de
puturi
in functiune
	Capacitatea puturilor in functiune [m3/h]
	H
[m]

	Liesti
	2
	2
	2 x 9 = 18
	80

	Ivesti
	2
	2
	2 x 35 = 70
	

	Total
	4
	4
	88
	


Comunele Liesti si Ivesti sunt alimentate din surse subterana independente.
Sursa de apa a comunei Ivesti a fost extinsa recent prin racord la magistrala Salcia – Liesti. Capacitatea proiectata este de 140 m³/h. 
Localitatile Umbraresti/Barcea sunt alimentate din magistrala Salcia – Liesti. Capacitatea proiectata este de 169 m³/h. 
[bookmark: _Toc369259409]Liesti
[image: ]
Fig. 2.16 – 2 Schema sistemului de alimentare cu apa Liesti
[bookmark: _Toc369259410]2.16.1.2 Sursa de apa
Caracteristicile puturilor de la frontul de captare din Liesti sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Din cele doua puturi existente, unul este nefunctional.
Tabel 2.16 – 2 – Caracteristici foraje Liesti
	Foraj
	Adancime
[m]
	Capacitate proiectata
[m3/h]
	Capacitate curenta
[m3/h]
	H
[m]
	Pompe
instalate

	F1
	82
	17
	9
	40
	WILO,
Q=20m3/h, H=40mCA, P=7,5kW

	F2
	80
	20
	9
	40
	Grundfos,
Q=17m3/h, H=mCA, P= 4kW


[bookmark: _Toc369259411]2.16.1.2 Conducta de aductiune Liesti
Conducta de aductiune are o lungime de 230m, diametrul Dn110 – 125mm, PVC
[bookmark: _Toc369259412]2.16.1.3 Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor al carui volum este de 200mc. Desi nu prezinta deficiente majore, este necesara reabilitarea lui datorita lucrarilor de intretinere minime efectuate de-a lungul timpului. Echipamentele si instalatia hidraulica sunt in stare tehnica precara.
	[image: ]
	


Fig. 2.16 – 3 Rezervor Liesti 				
[bookmark: _Toc369259413]2.16.1.4 Tratarea apei
Tratare apei consta in dezinfectarea apei cu instalatii de dozare automata cu solutie de hipoclorit.
[bookmark: _Toc369259414]2.16.1.5 Statii de pompare
Statie de pompare este echipata cu 1+1 pompe, cu o capacitate de 100m3/h, fiecare.
[bookmark: _Toc369259415]2.16.1.5 Reteaua de distributie
Lungimea totala a retelei de distributie a apei este de 10,5 km. Materialul conductelor este otel si PVC, iardiametrul acestora variaza de la 25 la 100 mm, pentru otel, iar pentru PVC diametrul maxim este 125mm


Fig. 2.16 – 4 - Schema hidraulica a sistemului Liesti
[bookmark: _Toc369259416]Bransamente si Grad de contorizare
Numarul total de bransamente la reteaua publica de alimentare cu apa este de 346 unitati, dintre care 307 bransamente deservesc populatia, 3de bransamentesunt pentru institutiile publice si 36 bransamente furnizeaza apa pentru agenti economici mici si medii.
Tabel 2.16 –3 –Contracte si contorizare
	Bransamente
	2012

	
	Contracte
	Persoane
	Contorizate
	Grad de contorizare

	Nr total bransamente populatie
	346
	1235
	156
	45 %

	Blocuri 
	21
	
	21
	100 %

	Loc. Indiv.
	286
	
	115
	40,2 %

	Ag econom
	36
	-
	17
	47,2%

	Inst. publice
	3
	-
	3
	100 %


[bookmark: _Toc369259417]Calitatea apei
Din monitorizarea calitatii apei brute s-a constatat depasirea concentratiilor la azotati, fier si turbiditate. Din cauza acestor deficiente in proiectul POS Mediu, in derulare, se va realiza o noua captare.
Tabel 2.16 – 2 – Calitatea apei - Liesti
	Parametru
	UM
	Iesire statie
	Metoda de analiza/ CMA

	Culoare
	accep
	slab galbu
	SREN ISO 7887/2002

	Gust
	Grade
	absent
	Accep. pt clienti si fara modificari

	Miros
	Grade
	absent
	Acceptabile pt clienti si fara modificari

	pH
	Unitati pH
	7,7
	SREN ISO 10523/2009
6,5 - 9,5

	Conductivitate
	μS cm-1
	1062
	SREN ISO 27888/1997
2500

	Turbiditate
	UNT
	3,17
	SREN ISO 7027/2001
5

	Indice de permanganat
	mgO2/l
	1,20
	SR EN ISO 8467/2001
5

	Fier total
	μg/l
	258
	SR EN ISO 6332/1996
200

	Amoniu
	mg/l
	0,375
	SR EN ISO 71501/2001
0,5

	Nitriti
	mg/l
	SLD
	SR EN ISO 78903/2000
0,5

	Azotati
	mg/l
	2,78
	SR EN ISO 78903/2000
50

	Cloruri
	mg/l
	132,58
	SREN ISO 9297/2001
250

	Aluminiu
	μg/l
	-
	SREN ISO 10566/2001
200

	Mangan
	μg/l
	-
	SREN ISO 86621/1995
50

	Ca+ Mg
	⁰G
	16,94
	SREN ISO 6059/2008
min 0,5

	Sulfati
	mg/l
	-
	STAS 3069-87
max. 250

	Clor rezidual liber legat
	mg/l
	-
	STAS 6363/1978
min. 0,1; max. 0,5

	Colonii 22⁰C
	nr/ml
	0,10/0
	SREN ISO 6222/2004
NOMA

	Colonii 37⁰C
	nr/ml
	4
	

	Bacterii coliforme
	nr/100 ml
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Escherichia coli
	nr/100 ml
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Entorococi
	nr/100 ml
	0
	SREN ISO 7899-2/2002

	Clostridiumperfrigens
	nr/100 ml
	-
	L458/2002


Sursa: SC Apa Canal SA Galati – Buletin de Analiza 43/31.10.2012
[bookmark: _Toc369259418]2.16.1.6 Productia de apa
Productia de apa a inceput sa fie monitorizata de APA CANAL SA Galati incepand cu trimestrul IV al anului 2010. De aceea, pentru anul 2010, valoarea volumelor totale de apa vehiculate in sistem au fost estimate prin analogie cu anii 2011 si 2012 si cu tendinta de consum in descrestere pentru toate categoriile de consumatori.
Tabel 2.16 - 3 Productia de apa in ultimii 3 ani (2010 – 2012)–(mc/an)
	Denumire sursa de apa
	2010
	2011
	2012

	Front de captare Liesti
	37,452
	37,757
	24,895



Fluctuatia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 3 ani este prezentata in diagrama de mai jos: 

Fig. 2.16 - 5Volum de apa extras in perioada 2011 - 2012
[bookmark: _Toc369259419]Consumul de apa
Consumul de apa s-a redus semnificativ pe parcursul ultimilor ani, in general ca urmare a instalarii de apometre in locuinte, pe de o parte, iar pe de alta, datorita declinului economic. Instalarea apometrelor a dat consumatorilor posibilitatea de a controla cantitatea de apa pe care o consuma.
Consumul mediu facturat in anul 2012 in comuna Liesti a fost de 68 mc/zi.
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat catre consumatori din sistemul de alimentare cu apa Liesti - de  APA CANAL SA GALATI, in ultimii 3 ani: 
Tabel 2.16- 4 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani:
	Tip consumator
	2010
(mc/zi)
	2011
(mc/zi)
	2012
(mc/zi)

	Consum gospodaresc
	29
	33,1
	26,4

	Consum agenti industriali si institutii publice
	1,7
	3,6
	2,2


Sursa: SC Apa Canal SA Galati

Fig. 2.16 – 6 Consumul de apa pe categorii de consumatori in perioada 2010-2012
Cantitatile de apa facturate in 2010, 2011 si 2012, pe categorii de consumatori, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel2.16- 5Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2010 - 2012
	No.
	Tip client
	UM
	2010
	2011
	2012

	1
	Populatie
	m³/an
	9,930
	12,082
	9,649

	2
	Ag. Economici
	m³/an
	682
	1305
	819

	3
	Total facturat
	m³/an
	10,613
	13,388
	10,468

	4
	Total injectat in retea
	m³/an
	36,885
	36,750
	24,274

	5
	Procent
	[%]
	28,7
	36,4
	43,1

	6
	Venit neincasat
	m³/an
	26,272
	23,362
	13,805

	7
	Venit neincasat
	[%]
	71,3
	63,6
	56,9



Evolutia apei facturate pe categorii de consumatori pentru anii 2010 – 2012, in raport cu volumul de apa injectata in retea este prezentata grafic in figura de mai jos.

Fig. 2.16 – 7 – Volum de apa facturata si volum de apa injectata in retea
Volumele de apa facturate si pierderile din retea sunt prezentate in tabelul si figura de mai jos:
Tabel 2.16 – 6 - Volume de apa facturata si volumul pierderilor in retea
	Volum de apa
[mc/an]
	2010
	2011
	2012

	Total apa facturata
	10,613
	13,388
	10,468

	Pierderi in retea
	22,200
	22,276
	13,112



	
	



Fig. 2.16-8  Evolutia volumelor de apa facturata si a pierderilor in retea – Liesti
Datele prezentate arata amplitudinea pierderilor de apa din retele. Pierderile de apa sunt strict legate de vechimea conductelor. Raportat la lungimea retelei, procentul pierderilor este destul de ridicat. Acestea se datoreaza in principal conductelor din PVC si otel, conducte la care se inregistreza un numar de 9 avarii/km/an.
Scaderea din 2012 este legata de scaderea volumului de apa extras.

Evolutia cantitatilor de apa captata, distribuita si facturata pentru perioada considerata de timp este prezentata in figura de mai jos.

Fig. 2.16-9 Volume de apa vehiculate in sistemul de alimentare cu apa Liesti

[bookmark: _Toc369259420]Descrierea sistemului de alimentare cu apa Ivesti
[image: ]
Fig. 2.16-10 Schema sistemului de alimentare cu apa Ivesti
[bookmark: _Toc369259421]2.16.1.7 Sursa de apa

Tabel 2.16 – 7 – Caracteristici foraje Ivesti
	Front de captare
	Nr.de 
puturi
	Nr. de puturi in functiune
	Capacitatea puturilor in functiune
[m3/h]
	H
[m]

	Ivesti
	2
	2
	2 x 10 = 20
	86


In prezent, pentru alimentarea cu apa a comunei se foloseste noua legatura facuta la magistrala Dn 1000mm, aferenta captarii de apa Salcia – Liesti, pusa in functiune 2012. Frontul de captare este pastrat ca rezerva in sistemul de alimentare a comunei, cele doua foraje fiind in conservare.
Decizia privind conservarea celor 2 foraje se fundamenteaza pe calitatea proasta a apei brute captate. S-au inregistrat permanent depasiri semnificative la amoniac, azotiti si azotati, facand practic imposibila utilizarea acestei ape.
[bookmark: _Toc369259422]2.16.1.8 Conducta de aductiune
Conducta de aductiune are o lungime de aproximativ 700 m, diametrul Dn110 – 125mm din PVC a fost construita in anul 2002.
In anul 2012 a fos pusa in functiune o a doua conducta de aductiune, ca urmare a extinderi sursei de apa. Noua conducta, cu o lungime de 5,9 km si diametrul 200 mm, din PE face legatura intre noul racord (magistrala Salcia – Liesti) si rezervoarele existente. Lungimea totala a conductelor de aductiune este de 6,6 km.
[bookmark: _Toc369259423]2.16.1.9 Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei se face in doua rezervoare, ambele construite in anul 2002 
Tabel 2.16 – 8 – Caracteristici rezervoare
	Nr. 
rezervoare
	Capacitate
[mc]
	Material

	1
	200
	Beton armat - suprateran

	1
	80
	Fibra de sticla- semiingropat



[image: ][image: ]
Fig. 2.16 – 11- Rezervor Ivesti - Conducta de intrare rezervor Ivesti
Rezervorul de 80 mc din fibra de sticla va fi dezafectat odata cu inceperea lucrarilor pentru constructia unui nou rezervor de 200 mc, in cadrul proiectului in derulare prin POS Mediu.
[bookmark: _Toc369259424]2.16.1.10 Tratarea apei
In prezent dezinfectarea apei se face instalatia de dozare automata cu solutie de hipoclorit.
[bookmark: _Toc369259425]2.16.1.11 Statii de pompare
Statia de pompare, construita in anul 2003, este amplasata in vecinatatea rezervorului si a statiei de clorinare. Statie de pompare este echipata cu 2+1 pompe, fiecare pompa avand o o capacitate de Q=22,5 mc/h. Capacitatea totala este de 45mc/h.
[image: ]
Fig. 2.16 – 12 -  Statia de pompare Ivesti
[bookmark: _Toc369259426]2.16.1.12 Reteaua de distributie
Lungimea totala a retelei de distributie a apei este de 11 km. Lungimea conductelor din PVC este de 10670, iardiametrul acestora variaza de la 63 la 125 mm.
Lungimea conductelor din otel insumeaza 330 m, cu Dn  variind intre 50 si 100mm.


Fig. 2.16 – 13 Schema hidraulica a sistemului  de alimentare cu apa Ivesti

[bookmark: _Toc369259427]Bransamente si Grad de contorizare
Numarul total de bransamente la reteaua publica de alimentare cu apa este de 546 unitati, din care 519 bransamente deservesc populatia, 12de bransamentesunt pentru institutiile publice si 15 bransamente furnizeaza apa pentru agenti economici mici si medii. Gradul de contorizare al bransamentelor existente este de 100%.



Tabel 2.16 –9 –Contracte si contorizare
	Bransamente
	2012

	
	Contracte
	Persoane
	Contorizate
	Grad de contorizare

	Nr total bransamente populatie
	546
	1706
	546
	100%

	Blocuri 
	12
	
	12
	100 %

	Loc. Indiv.
	507
	
	507
	100 %

	Ag econom
	15
	-
	15
	100 %

	Inst. publice
	12
	-
	12
	100 %



[bookmark: _Toc369259428]2.16.1.13 Calitatea apei
Tabel 2.16 – 9 – Calitatea apei - Ivesti
	Parametru
	UM
	Iesire statie
	Metoda de analiza/ CMA

	Culoare
	accep
	slab galbu
	SREN ISO 7887/2002

	Gust
	Grade
	absent
	Accep. pt clienti si fara modificari

	Miros
	Grade
	absent
	Acceptabile pt clienti si fara modificari

	pH
	Unitati pH
	7,6
	SREN ISO 10523/2009
6,5 - 9,5

	Conductivitate
	μS cm-1
	1178
	SREN ISO 27888/1997
2500

	Turbiditate
	UNT
	3,80
	SREN ISO 7027/2001
5

	Indice de permanganat
	mgO2/l
	0,86
	SR EN ISO 8467/2001
5

	Fier total
	μg/l
	325
	SR EN ISO 6332/1996
200

	Amoniu
	mg/l
	0,311
	SR EN ISO 71501/2001
0,5

	Nitriti
	mg/l
	SLD
	SR EN ISO 78903/2000
0,5

	Azotati
	mg/l
	1,16
	SR EN ISO 78903/2000
50

	Cloruri
	mg/l
	97,84
	SREN ISO 9297/2001
250

	Aluminiu
	μg/l
	-
	SREN ISO 10566/2001
200

	Mangan
	μg/l
	-
	SREN ISO 86621/1995
50

	Ca+ Mg
	⁰G
	28,95
	SREN ISO 6059/2008
min 0,5

	Sulfati
	mg/l
	-
	STAS 3069-87
max. 250

	Clor rezidual liber legat
	mg/l
	-
	STAS 6363/1978
min. 0,1; max. 0,5

	Colonii 22⁰C
	nr/ml
	0,40/0
	SREN ISO 6222/2004
NOMA

	Colonii 37⁰C
	nr/ml
	8
	

	Bacterii coliforme
	nr/100 ml
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Escherichia coli
	nr/100 ml
	0
	SREN ISO 9308-1/2009
0

	Entorococi
	nr/100 ml
	0
	SREN ISO 7899-2/2002

	Clostridiumperfrigens
	nr/100 ml
	-
	L458/2002


Sursa: SC Apa Canal SA Galati – Buletin de Analiza 43/31.10.2012
[bookmark: _Toc369259429]2.16.1.14 Productia de apa
Productia de apa a inceput sa fie monitorizata de APA CANAL SA Galati incepand cu trimestrul IV al anului 2010. De aceea, pentru anul 2010, valoarea volumelor totale de apa vehiculate in sistem au fost estimate prin analogie cu anii 2011 si 2012 si cu tendinta de consum in descrestere pentru toate categoriile de consumatori.
Tabel 2.16 - 10 Productia de apa in ultimii 3 ani (2010 – 2012)–(mc/an)
	Denumire sursa de apa
	2010
	2011
	2012

	Front de captare Ivesti
	35,429
	62,471
	63,481



Fluctuatia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 3 ani este prezentata in diagrama de mai jos: 

Fig. 2.16 – 14 - Volum de apa extras in perioada 2011 - 2012
[bookmark: _Toc369259430]Consumul de apa
Consumul gospodaresc in localitatea Ivesti a crescut in ultimii trei ani. Cel mai mare consum revine populatiei.
Consumul mediu facturat in anul 2012 in comuna Liesti a fost de98 mc/zi.
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat catre consumatori din sistemul de alimentare cu apa Liesti - de SC APA CANAL SA GALATI, in ulltimii 3 ani: 

Tabel 2.16- 11 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani:
	Tip consumator
	2010
(mc/zi)
	2011
(mc/zi)
	2012
(mc/zi)

	Consum gospodaresc
	68,2
	96,7
	98,1

	Consum agenti industriali si institutii publice
	4,4
	11,8
	6,13




Fig. 2.16 – 15 Consumul de apa pe categorii de consumatori in perioada 2010-2012
Cantitatile de apa facturate in 2010, 2011 si 2012, pe categorii de consumatori, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel2.16- 5 Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2010 - 2012
	No.
	Tip client
	UM
	2010
	2011
	2012

	1
	Populatie
	m³/an
	24,893
	35,295
	35,812

	2
	Ag. Economici
	m³/an
	1,606
	4,300
	2,238

	3
	Total facturat
	m³/an
	26,449
	39,595
	38,050

	4
	Total injectat in retea
	m³/an
	34,893
	60,955
	61,805

	5
	Procent
	[%]
	75,8
	64,5
	61,5

	6
	Venit neincasat
	m³/an
	8,415
	21,660
	23,775

	7
	Venit neincasat
	[%]
	24,2
	35,5
	38,5


Evolutia apei facturate pe categorii de consumatori pentru anii 2010 – 2012, in raport cu volumul de apa injectata in retea este prezentata grafic in figura de mai jos.

Fig. 2.16 – 16 – Volum de apa facturata si volum de apa injectata in retea

Volumele de apa facturate si pierderile din retea sunt prezentate in tabelul si figura de mai jos:
Tabel 2.16 – 6 - Volume de apa facturata si volumul pierderilor in retea
	Volum de apa
[mc/an]
	2010
	2011
	2012

	Total apa facturata
	26,449
	39,595
	38,050

	Pierderi in retea
	7,693
	19,718
	21,927





	
	




Fig. 2.16-8  Evolutia volumelor de apa facturata si a pierderilor in retea – Ivesti
Datele prezentate arata amplitudinea pierderilor de apa din retele. Pierderile de apa sunt strict legate de vechimea conductelor. Numarul avariilor estre de 9 /km/an.Raportat la lungimea retelei, procentul pierderilor este destul de ridicat. 
Evolutia cantitatilor de apa captata, distribuita si facturata pentru perioada considerata de timp este prezentata in figura de mai jos.

Fig. 2.16 - 9 Volume de apa vehiculate in sistemul de alimentare cu apa Ivesti


[bookmark: _Toc369259431]Umbraresti - Barcea
[image: ]
Fig. 2.16 – 10 Schema de alimntare cu apa Umbraresti/Barcea
[bookmark: _Toc369259432]2.16.1.16 Sursa de apa
Sistemul este racordat la magistrala Salcia - Liesti.
[bookmark: _Toc369259433]2.16.1.16 Conducta de aductiune
Conducta de aductiune are o lungime de 1000 m, diametrul Dn315mm, PE. Conducta de aductiune a fost construita in anul 2007.
[bookmark: _Toc369259434]2.16.1.17 Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei se face in trei rezervoarede otel a cate 600 mc fiecare. Capacitatea totala de stocare este de 1800mc. Starea tehnica a rezervoarelor este foarte buna.
[bookmark: _Toc369259435]2.16.1.18 Tratarea apei
Tratarea apei consta in dezinfectia apei cu instalatia de dozare automata cu solutie de hipoclorit.
[bookmark: _Toc369259436]2.16.1.19 Statii de pompare
Statie de pompare este echipata cu 2+1 pompe, cu o capacitate de 90 mc/h, fiecare si 1 pompa de incendiu cu Q= 36mc/h.
Tabel 2.16 – 7 – caracteristici tehnice statie de pompare
	Statie de pompare
	Nr. de pompare
	Qpompa [mc/h]
	Capacitate SP
[mc/h]
	H
[m]
	Pompe instalate

	SP
	2+1
1 pompa incendiu
	90
36
	180
36
	65,3
	Grundfos
3 x CR90 -3 A-F-A-E HQQE
1 x CR36-3 A-F-A-E HQQE



[bookmark: _Toc369259437]2.16.1.20 Reteaua de distributie
Lungimea totala a retelei de distributie a apei este de 67 km, din care 40 km la Umbrareasi si 27km in Barcea. Materialul conductelor este PE, iardiametrul acestora variaza de la 32 la 315 mm. Situatia detaliata este prezentata in tabelul de mai jos:

Fig. 2.16 – 11 Schema de alimentare cu apa Umbraresti/Barcea
[bookmark: _Toc369259438]Bransamente si Grad de contorizare
Numarul total de bransamente la reteaua publica de alimentare cu apa in cele doua localitati si gradul de contorizare sunt prezentate in tabelele de mai jos.
Tabel 2.16 –8 –Contracte si contorizare - Umbraresti
	Bransamente
	2012

	
	Contracte
	Persoane
	Contorizate
	Grad de contorizare

	Nr total bransamente 
	511
	1490
	511
	100 %

	Blocuri 
	-
	
	-
	

	Loc. Indiv.
	483
	
	483
	100 %

	Ag econom
	16
	-
	16
	100 %

	Inst. publice
	12
	-
	12
	100 %



Tabel 2.16 –9 –Contracte si contorizare - Barcea
	Bransamente
	2012

	
	Contracte
	Persoane
	Contorizate
	Grad de contorizare

	Nr total bransamente 
	221
	680
	221
	100 %

	Blocuri 
	-
	
	-
	

	Loc. Indiv.
	210
	
	210
	100 %

	Ag econom
	4
	-
	4
	100 %

	Inst. publice
	7
	-
	7
	100 %


Rata de conectare in comuna Umbraresti este de 19,4%, iar in Barcea este de 9%.
[bookmark: _Toc369259439]2.16.1.21 Productia de apa
Productia de apa a inceput sa fie monitorizata de APA CANAL SA Galati incepand cu trimestrul IV al anului 2010. De aceea, pentru anul 2010, valoarea volumelor totale de apa vehiculate in sistem au fost estimate prin analogie cu anii 2011 si 2012 si cu tendinta de consum in descrestere pentru toate categoriile de consumatori.
Umbraresti
Tabel 2.16 - 10 Productia de apa in ultimii 3 ani (2010 – 2012)–(mc/an)
	Denumire sursa de apa
	2010
	2011
	2012

	
	28,566
	44,463
	57,563



Fluctuatia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 3 ani este prezentata in diagrama de mai jos: 

Fig. 2.16 – 12- Volum de apa extras in perioada 2010 - 2012
[bookmark: _Toc369259440]Consumul de apa
Consumul de apa in comuna Umbraresti a crescut in ultimii trei ani. Ponderea cea mai mare o detine consumul pentru nevoi gospodarsti al populatiei.
Consumul mediu facturat in anul 2012 in comuna Umbraresti a fost de33,8 mc/zi.
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat catre consumatori din sistemul de alimentare cu apa Umbraresti - de APA CANAL SA GALATI, in ulltimii 3 ani: 
Tabel 2.16-  -11 Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani:
	Tip consumator
	2010
(mc/zi)
	2011
(mc/zi)
	2012
(mc/zi)

	Consum gospodaresc
	14,3
	57,4
	65,7

	Consum agenti industriali si institutii publice
	2,5
	5
	5,8




Fig. 2.16 – 13 Consumul de apa pe categorii de consumatori in perioada 2010-2012

Cantitatile de apa facturate in 2010, 2011 si 2012, pe categorii de consumatori, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel2.16- 12Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2010 - 2012
	No.
	Tip client
	UM
	2010
	2011
	2012

	1
	Populatie
	m³/an
	20,654
	20,937
	23,969

	2
	Ag. Economici si Institutii publice
	m³/an
	3,590
	1,786
	2,107

	3
	Total facturat
	m³/an
	24,244
	22,723
	26,076

	4
	Total injectat in retea
	m³/an
	28,133
	41,550
	53,475

	5
	Procent
	[%]
	86,1
	53,6
	48,8

	6
	Venit neincasat
	m³/an
	3,888
	18,827
	27,399

	7
	Venit neincasat
	[%]
	13,9
	45,4
	51,2



Evolutia apei facturate pe categorii de consumatori pentru anii 2010 – 2012, in raport cu volumul de apa injectata in retea este prezentata grafic in figura de mai jos.

Fig. 2.16 – 14 Volum de apa facturata si volum de apa injectata in retea
Volumele de apa facturate si pierderile din retea sunt prezentate in tabelul si figura de mai jos:
Tabel 2.16– 13 - Volume de apa facturata si volumul pierderilor in retea
	Volum de apa
[mc/an]
	2010
	2011
	2012

	Total apa facturata
	28,133
	41,550
	53,475

	Pierderi in retea
	24,245
	22,723
	26,076



	
	



Fig. 2.16-8 -15 Evolutia volumelor de apa facturata si a pierderilor in retea Umbraresti
Datele prezentate arata amplitudinea pierderilor de apa din retele. Pierderile de apa sunt strict legate de vechimea conductelor. Numarul avariilor estre de 1,2 /km/an.Raportat la lungimea retelei, procentul pierderilor este destul de ridicat. 
Evolutia cantitatilor de apa captata, distribuita si facturata pentru perioada considerata de timp este prezentata in figura de mai jos.


Fig. 2.16 - 16Volume de apa vehiculate in sistemul de alimentare cu apa Umbraresti

BARCEA
Tabel 2.16 - 10 Productia de apa in ultimii 3 ani (2010 – 2012)–(mc/an)
	Denumire sursa de apa
	2010
	2011
	2012

	
	11,783
	18,387
	26,654



Fluctuatia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 3 ani este prezentata in diagrama de mai jos: 



Fig. 2.16 – 17 - Volum de apa extras in perioada 2011 - 2012

[bookmark: _Toc369259441]Consumul de apa
Consumul de apa in comuna Umbraresti a crescut in ultimii trei ani. Ponderea cea mai mare o detine consumul pentru nevoi gospodarsti al populatiei.
Consumul mediu facturat in anul 2012 in comuna Umbraresti a fost de 33,8 mc/zi.
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat catre consumatori din sistemul de alimentare cu apa Barcea - de  APA CANAL SA GALATI, in ultimii 3 ani: 



Tabel 2.16-  -11 Evolutia consumului de apa in ultimii 2 ani:
	Tip consumator
	2011
(mc/zi)
	2012
(mc/zi)

	Consum gospodaresc
	20,5
	33,8

	Consum agenti industriali si institutii publice
	4
	2




Fig. 2.16 – 18 Consumul de apa pe categorii de consumatori in perioada 2010-2012
Cantitatile de apa facturate in 2010, 2011 si 2012, pe categorii de consumatori, sunt prezentate in tabelul de mai jos:


Tabel2.16- 12Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2010 - 2012
	No.
	Tip client
	UM
	2010
	2011
	2012

	1
	Populatie
	m³/an
	
	7,489
	12,327

	2
	Ag. Economici si Institutii publice
	m³/an
	
	1,405
	766

	3
	Total facturat
	m³/an
	
	8,894
	13,093

	4
	Total injectat in retea
	m³/an
	
	17,222
	24,946

	5
	Procent
	[%]
	
	51,6
	52,4

	6
	Venit neincasat
	m³/an
	
	8,328
	11,853

	7
	Venit neincasat
	[%]
	
	48,4
	47,6



Evolutia apei facturate pe categorii de consumatori pentru anii 2010 – 2012, in raport cu volumul de apa injectata in retea este prezentata grafic in figura de mai jos.
[bookmark: _Toc369259442]2.16.22. Proiecte in derulare
In cadrul proiectului POS Mediu, finantat prin Fondul de Coeziune, sunt in derulare urmatoarele lucrari:
Extindere conducta de aductiune 0,073km;
Statie de clorinare noua  1 buc
Rezervoare de inmagazinare a apei (noi) – 2 buc;
Statie de pompare apa potabila – 1 buc
Extindere retea de distributie a apei – 114,407 km
Contorizare - 7,294buc
Sistem SCADA – 1 buc
Termenul de finalizare a lucrarilor este anul 2015.


[bookmark: _Toc369259443]2.16.2 Infrastructura apelor uzate
[bookmark: _Toc369259444]2.16.2.1 Sistemul de canalizare
In comuna Liesti exista retea de canalizare de tip divizor, construita in anul 1980 Lungimea totatala este de 2418 m. Numarul de locuitori racordati este de 601, ceea ce conduce la o rata de conectare de 5,4%. Numarul total de racorduri este de 189, din care 179 sunt pentru populatie, 1 agent economic si 3 racorduri ale instututiilor publice. Apa colectata este deversata direct in emisar (albia veche a raului Barlad), fara o tratare prealabila a acesteia.
Diametrul conductelor este de 300m si sunt din beton.
Se poate afirma ca starea tehnica a retelei este extrem de degradata, din cauza materialelor utilizate si a executiei de slaba calitate. Rata de infiltratie a fost estimata la 66% din totalul volumului de apa uzata generata in localitate.
Numarul de avarii raportat este de 1/km/an.
In comuna Ivesti exista o retea de canalizare a carei lungime este de 2,855 m si un numar de 51 de racorduri. Numarul total de locuitori racordati la retea este de 150 locuitori. Rata de conectare la reteaua de canalizare este de 1,6%. Lucrarile de constructie la reteaua de canalizare au fost finalizate in anul 2011.
Reteaua are conducte din beton cu diametrul de 500mm, a caror lungime totala este 580 m.
Restul retelei este din conducte din beton Dn 400mm, a caror lungime este de 2275m.
Numarul de avarii raportat este de 1/km/an.
Toate celelalte comune incluse in aglomerare nu sunt dotate cu retele de canalizare.
[bookmark: _Toc369259445]2.16.2.2. Tratarea Apei Uzate
Cu exceptia comunei Ivesti, in aglomearea Liesti, formata din comunele Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea si Draganesti, nu exista o statie de epurare a apelor uzate.
[image: ]
Fig. 2.16 – 19  Aglomerarea Liesti

Numarul total al locuitorilor din aglomerare sunt prezentati in tabelul de mai jos:
Tabel2.16- 13- Numar  de locuitori in aglomerare
	Localitate
	Lungime retea de canalizare [km]
	Nr de locuitori

	Umbraresti
	-
	7,020

	Ivesti
	2,855
	9,626

	Liesti
	2,41
	10,648

	Barcea
	-
	6,274

	Draganesti
	-
	6,069

	Total
	5,265
	39,637



Numarul total de locuitori racordati la reteaua de canalizare, in aglomerare, este de 751, corespunzator unei rate de conectare de 1,89%.
Volumele de apa uzata colectata si evacuata in anul 2012 sunt dupa cum urmeaza:
Populatie:						10,924 mc.
Ag economici si institutii publice:			6,196 mc
Ivesti
In prezent in comuna Ivesti exista o statie de epurare a aplor uzate, construita recent.


Capacitatea SEAU Ivesti,potrivit proiectului:
· Capacitatea nominala este de 321 kg CBO5/zi (5,343 L.E60.)’
· Capacitatea hidraulica este de 1,069 m3/zi si maxim 50 m3/h.

Fig. 2.16 – 20 Schema tehnologica SEAU Ivesti
Noua statie de epurare include urmatoarele trepte si obiecte tehnologice:
· Pretratare mecanica – gratar si deznisipator
· Treapta de epurare bilogoca – bazin de namol activat cu treapta de pre-denitrificare
· Decantare secundara
· Dezinfectie UV
· Namolul se stabilizeaza separate intr-un bazin de stabilizare aerobic, anterior conditionarii cu polimer a acestuia
· Deshidratare in saci de filtrare
Noua statie de epurare ce se va construi va deservi toate localitatile, inclusiv populatia din Ivesti care nu poate fi acoperita de SEAU existenta. Capacitatea noi SEAU proiectate este de 27,005 LE, orizontul de timp fiind anul 2039.
Capacitate hidraulica:		Qzi = 6,772 m3/zi
					Qtimp ploios = 502 m3/h
					Qvremeuscata = 375 m3/h
Tehnologia propusa:
Linie apa uzata:		Aerare extinsa cu bio-P, capacitatea SEAU existenta fiind insuficienta pentru necesarul aglomerarii (inclusiv, incarcarile provenite din evacuarile de la Salcia)
Linia namolului:		Stabilizare simultana, ingrosare, deshidratare mecanica cu filtre banda presa
Obiecte tehnologice prevazute:
Gratare: 
· 2 gratare fine automate- interspatiu ≤ 6mm;
· 1 gratar manual cu by-pass, distant intre bare 25mm
· 1 instalatie spalare material rezultat de la gratare
· Evacuare material de la gratare
Deznisipator
· 2 bazine rectangulare, cu sedimentare si compartiment de flotatie
· Volum total: 65 m3;
· Capacitate suflante: 26 m3/h
· 1 echipament combinat pentru clasificare si spalare nisip
Bazine anaerobe
· Bazinele anaerobe sunt necesare pentru imbunatatirea procesului de eliminare biologica a fosforului
· 2 bazine rectangular, cu un volum total de 750 mc.
· Bazinele vor fi echipate numai cu mixere
Bazine de aerare
· 4 bazine rectangulare, cu un volum total de 13,600 mc;
· Namolul va fi stabilizat simultan in bazine, datorita varstei inaintate a namolului
· BA va fi aerat 50% si 50 % neaerat, servind astfel procesului de denitrificare;
· Aerare cu bule fine;
· Suflantele necesita o capacitate de 2,446 m3/h. Numar de echipamente 4+1, echipate cu convertor de frecventa
· Bio-P este suficienta pentr eliminarea P pana la valoarea de 2mg/l. Precipitarea chimica va fi necesara pentru atingerea valorii de 1 mgP/l.
Decantoare secundare
· 2 bazine circulare cu un volum total de 2909 mc;
· Namolul depus va fi evacuat cu ajutorul unui pod raclor;
· Namolul de recirculare va fi pompat inapoi in bazinul anaerobic, unde este amestecat cu apa uzata. Volum namol de recirculare este de 311 m3/h. Pomparea se va face cu 2+1 echipamente, echipate cu convertizoare cu frecventa.
Ingrosator namol
· 1 bazin circular bazine circular cu un volum total de 254 mc;
· Namolul influent este namolul in exces dirijat de la SPNr
Filtru presa banda
· 1 filtru presa banda cu o capacitate de 600 kg SS/h, amplasat in cladirea pentru deshidratare;
Rezervor tampon pentru supernatant
· Supernatantul provenit de la deshidratarea mecanica va fi stocat intr-un rezervor tampon – V=180 m3.;
· Supenatantul va fi reintrodus in fluxul liniei de apa uzata, in perioadele in care influentul nu contine incarcatura organica maxima necesara
Depozitare namol
· Spatiul de depozitare  destinat namolului deshidratat are are o suprafata de 900 m2; 
Alte facilitati
· Unitate de receptie namol provenit de la fosele septice



[bookmark: _Toc369259446]2.16.2.3. Concluzii infrastructura apa uzata aglomerarea Liesti

Tabel2.16- 14 –Concluzii infrastructura apa uzata aglomerarea Liesti
	Nr. crt.
	Componenta
	Concluzii

	1
	Retele de canalizare
	Liesti
Reteaua de canalizare existenta este in stare precara.

	
	
	Ivesti
Nu au fost constate.

	2
	Statii de pompare apa uzata
	Nu exista

	3
	Statii de epurare
	Liesti: nu exista
Ivesti: SEAU noua.



[bookmark: _Toc369259447]2.16.2.4. Proiecte in derulare
In cadrul proiectului POS Mediu, finantat prin Fondul de Coeziune, sunt in derulare lucrari de constructie, dupa cum urmeaza:
Statie de epurare a apelor uzate pentru aglomerarea Liesti;
Extindere retele de canalizare – 154,392km
Statii de pompare apa uzata – 19 buc
Sistem SCADA – 1 buc
Termenul de finalizare a lucrarilor este anul 2015.
[bookmark: _Toc369259448]2.17. Facilitati existente si realizari actuale in zona rurala

[bookmark: _Toc369259449]2.17.1 Infrastructura de alimentare cu apa
In tabelul de mai jos este prezentata situatia curenta in ceea ce priveste furnizarea de apa in zonele rurale din judetul Galati.Detalii sunt prezentate in Anexa 2.8.

	Zona de Alimentare cu apa
	Populatie
	Grad de conectare
	Sursa
	Aductiune [m]
	Capacitate de inmagazinare [mc]
	SP
	Retea de distributie [m]

	Cod Zona
	Localitati componente
	
	
	
	
	
	
	

	ZA 001
	Sendreni
	4064
	%
	Racord sist. Galati
	55
	380
	2
	45,000

	
	Branistea
	4230
	89,2%
	AS
	3 F
	820
	400
	2
	30,100

	
	Independenta
	4799
	75,6%
	AS
	1 F
	1,700
	650
	-
	25,000

	
	Piscu
	4949
	79,2%
	AS
	4 F
	3,000
	750
	2
	9,000

	
	T.Vladimirescu
	5411
	67,0%
	Racord sist. Galati
	
	
	
	

	
	Liesti
	10648
	11,6%
	AS
	2 F
	330
	200
	1
	3,000

	
	Ivesti
	9667
	17,6%
	AS
	2 F
	1,010
	280
	
	11,330

	
	
	
	
	Racord S-L
	5,000
	
	
	

	
	Barcea
	6301
	10,8%
	Conec. sist. Umbraresti
	1,130
	300
	-
	27,000

	
	Draganesti
	6095
	0,0%
	
	
	
	
	
	

	
	Fundeni
	3904
	25,4%
	Conec. Sist. Galati - Salcia
	2,577
	240
	2
	46,040

	
	Umbraresti
	7050
	21,1%
	Racord sist. Galati
	170
	900
	1
	34,774

	ZA 002
	Matca
	12099
	0,0%
	
	
	
	
	
	

	ZA 003
	Beresti Meria
	3931
	5,6 %
	Suprf.
	2 D
	500
	100
	
	4,900

	ZA 005
	Pechea
	11205
	35,4%
	AS
	4 F
	6,000
	750
	1
	45,000

	
	Cuza Voda
	3238
	0%
	
	
	
	
	
	

	
	Slobozia Conachi
	3664
	13,6 %
	AS
	2 F
	600
	240
	1
	48,560

	ZA 006
	Balabanesti
	2142
	36,7%
	AS
	2 F
	1,500
	240
	1
	10,000

	ZA 007
	Balasesti
	2393
	37,9%
	AS
	1 DL
	2,480
	300
	-
	3,650

	ZA 008
	Baleni
	2454
	91,9%
	AS
	5 F
	4,200
	650
	1
	8,600

	ZA 009
	Baneasa 
	2152
	40,8%
	
	
	
	
	
	

	ZA 010
	Brahasesti
	7651
	75,1%
	AS
	4 F
	2,000
	400
	-
	18,940

	ZA 011
	Buciumeni
	2536
	41,6%
	AS
	2 F
	900
	300
	
	14,200

	ZA 012
	Cavadinesti
	2518
	40,5%
	AS
	4 F
	400
	320
	1
	38,010

	ZA 013
	Certesti
	2354
	94,1%
	Suprf.
	3 D
	2,465
	600
	3
	33,670

	ZA 014
	Corni
	2157
	36,6%
	AS
	4 F
	250
	400
	1
	7,885

	ZA 015
	Corod
	7287
	35,6%
	AS
	3 F
	400
	500
	1
	20,000

	ZA 016
	Cosmesti
	6683
	70,1%
	AS
	2 F
	500
	240
	1
	26,240

	ZA 017
	Costache Negri
	2696
	41,2%
	AS
	3 F
	910
	200
	1
	12,570

	ZA 018
	Cuca
	2299
	68,5%
	AS
	3 F
	1,800
	500
	1
	24,000

	ZA 019
	Cudalbi
	7625
	31,0%
	AS
	3 F
	300
	450
	1
	22,600

	ZA 020
	Draguseni
	5660
	0%
	
	
	
	
	
	

	ZA 021
	Fartanesti
	3505
	52,0%
	AS
	3 F
	645
	300
	1
	26,035

	ZA 022
	Foltesti
	2416
	70,8%
	AS
	4 F
	4,200
	900
	1
	33,000

	ZA 023
	Frumusita
	5413
	95,3%
	AS
	4 F
	1,800
	660
	2
	7,000

	ZA 024
	Ghidigeni
	6150
	100,0%
	AS
	4 F
	650
	800
	
	34,770

	ZA 025
	Gohor
	3512
	24,9%
	
	
	
	
	
	

	ZA 026
	Grivita
	3121
	36,5%
	AS
	2 F
	550
	400
	-
	12,050

	ZA 027
	Jorasti
	1849
	0,0%
	
	
	
	
	
	

	ZA 028
	Mastacani
	4776
	35,1%
	AS
	2 F
	270
	300
	1
	22,500

	
	
	
	
	Suprf.
	2 D
	
	
	
	

	ZA 029
	Movileni
	3235
	28,8%
	AS
	3 F
	
	400
	1
	

	ZA 030
	Munteni
	7133
	49,8%
	AS
	5 F
	350
	480
	2
	39,615

	ZA 031
	Namoloasa
	2022
	69,6%
	AS
	2 F
	170
	300
	
	19,000

	ZA 032
	Negrilesti
	2928
	0%
	
	
	
	
	
	

	ZA 033
	Nicoresti
	2313
	65,0%
	AS
	2 F
	1,600
	380
	1
	13,000

	ZA 034
	Oancea
	1414
	46,5%
	AS
	3 F
	650
	200
	 - 
	12,640

	ZA 035
	Poiana
	1835
	78,1%
	Suprf.
	2 D
	3,500
	1075
	1
	15,000

	ZA 036
	Priponesti
	2338
	42,2%
	AS
	6 F
	800
	480
	2
	25,370

	ZA 037
	Radesti
	1504
	58,2%
	AS
	2 F
	830
	240
	1
	13,200

	ZA 038
	Rediu
	3617
	58,2%
	AS
	4 F
	6,400
	400
	1
	13,400

	ZA 039
	Scanteiesti
	2471
	49,6%
	AS
	4 F
	2,650
	450
	1
	16,640

	ZA 040
	Schela
	2990
	23,0%
	AS
	5 F
	560
	200
	1
	10,000

	ZA 041
	Smardan 
	5162
	81,3%
	AS
	4 F
	2,690
	240
	1
	26,000

	ZA 042
	Smulti
	1366
	40,0%
	AS
	
	
	
	
	

	ZA 043
	Suceveni
	1938
	48,2%
	AS
	4 F
	2,750
	280
	
	20,830

	ZA 044
	Tepu
	2584
	76,0%
	AS
	2 F
	800
	500
	1
	25,000

	ZA 045
	Tulucesti
	7468
	97,4%
	AS
	10 F
	3,600
	1020
	2
	49,080

	ZA 046
	Valea Marului
	2406
	60,9%
	AS
	2 F
	1,480
	500
	2
	19,250

	ZA 047
	Vanatori
	5077
	100,0%
	AS
	4 F
	
	
	
	

	ZA 048
	Varlezi
	2069
	42,3%
	AS
	2 F
	1,400
	400
	
	3,500

	
	
	
	
	Suprf.
	1 D
	
	
	
	

	ZA 049
	Vladesti
	1967
	0,0%
	
	
	
	
	
	


AS – apa subterana; F – foraj; D - dren
Proiectele in desfasurare in domeniul alimentarii cu apa sunt prezentate in anexa 2.9 
In conformitate cu termenii Tratatului de Aderarea, toate localitatile cu peste 2000 L.E. trebuie sa aiba in dotare pana la sfarsitul anului 2018 un sistem de canalizare si o rata de conectare la aceste sisteme de 100%. Prin urmare, si sistemele de alimentare cu apa trebuie modernizate, reabilitate sau extinse, dupa caz. In localitatile unde acestea sisteme nu exista, acestea se vor construi.
[bookmark: _Toc369259450]2.17.1.2 Descrierea sistemelor de alimentare cu apa a comunelor incluse in program - zona de alimentare ZA001

Comuna Branistea
Comuna Branistea este situata la 10 km Nord de raul Siret si la 19 km Vest de fluviul Dunarea, fiind traversata de DN25 Galati-Tecuci. Comuna cuprinde satele Branistea, Lozova, Traian si Vasile Alecsandri. Numarul total de locuitori este de 4230.
Comuna Branistea are sistem de alimentare cu apa in sistem centralizat. Sistemul deserveste satele Branistea, V. Alecsandri si Traian.
Numarul de locuitori si bransamentele existente in comuna este dupa cum urmeaza:
Tabel 2.17 – 2  Bransamente si contorizare in comuna Bransitea
	Sat
	Numar de locuitori
	Nr de locuitori bransati
	Nr de bransamente
	Rata de conectare
	Grad de contorizare

	Branistea
	2601
	2300
	971
	88,4
	87%

	V. Alecsandri
	1002
	900
	320
	89,8
	100%

	Traian
	541
	500
	208
	92,4
	100%

	Total
	4144
	3700
	1499
	89,2
	91,6



Captare
Tabel 2.17 – 3  Date tehnice surse de apa comuna Bransitea
	
	Tip sursa
	Q[l/s]
	Nr foraje
	H [m]

	Branistea
	Apa subterana
	
	3
	120

	V. Alecsandri
	Apa subterana
	10
	Racord la conductamagistrala  Dn 1000 mm

	Traian
	Apa subterana
	30
	Racord la conducta magistrala Dn 800 mm






Conducte de aductiune
In tabelul de mai jos sunt prezentate datele tehnice ale conductelor de aductiune din fiecare sat.
Tabel 2.17 – 4  Date tehnice conducta de aductiune comuna Bransitea
	Sat
	Lungime
[m]
	Diametru [mm]
	An PIF
	Material

	Branistea
	800
	
	1985
	Azbo

	V. Alecsandri
	20
	
	2007
	PE

	Traian
	
	
	2002
	PE



Tratarea apei
In satele Branistea si Vasile Alecsandri tratarea apei consta in dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu. Dezinfectia se face cu instalatii cu dozare automata, instalate in anul 2000, respectiv 2007 in V. Alecsandri. 
Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei se face in doua rezervoare, unul de 300 mc, pentru satul Branistea, si unul de 200 mc pentru satul V. Alecsandri. Ambele rezervoare sunt amplasate in satul Branistea. Capacitatea totala de inmagazinare a sistemului este de 500mc. Rezervorul din satul Bransitea a fost pus in functiune in anul 1977, iar rezervorul din V. Alecsandri in 2007.
Statii de pompare
Sistemul de alimentare cu apa are in componenta 2 statii de pompare, una in satul V. Alecsandri, iar cealalta in satul Branistea. Datele tehnice privind statiile de pompare sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 2.17 – 5  Date tehnice statii de pompare comuna Bransitea
	Sat
	Nr SP
	Nr de pompe
	Q
[l/s]
	H
[m]
	P
[kW]

	Branistea
	1
	2+1
	6,1
	52
	5,5

	V. Alecsandri
	1
	Tip hidrofor
	8,9
	50
	



Retea de distributie
Lungimea totala a retelei de distributie din comuna Branistea este de 23,205 m. Lungimile si diametrele pentru fiecare sat sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabel 2.17 – 6  Retea de distributie in comuna Bransitea
	Sat
	Material
	Dn
[mm]
	Lungime
[m]

	Branistea
	PE
	50÷240
	8000

	V. Alecsandri
	PE
	50÷140
	12900

	Traian
	PE
	63÷140
	2305

	Total
	
	
	23,205





Comuna Independenta
Comuna independenta este situată în partea de sud-vest a județului, la 25 km de municipiul Galați.Se învecinează la nord cu comuna Slobozia Conachi, la est cu comunele Schela și Braniștea, la vest cu comuna Piscu, la sud-vest cu județul Brăila, iar la sud râul Siret constituie limita naturală a teritoriului administrativ.
Numarul de locuitori ai comunei Independeta este de 4799.
Comuna are un sistem de alimentare cu apa in sistem centralizat. Numarul locuitorilor bransati la sistem este 3540, corespunzator unei rate de conectare de 73,7%. Numarul total de bransamente este de 1180, din care 1158 ale populatiei, 17 sunt ale agentilor economici si 5 ale institutiilor publice.
Sursa de apa este subterana este constituita din 3 foraje de profunzime.
Capacitatea fiecarui put este de 3,3 l/s.
Conducta de aductiune are o lungime de 1700m, Dn 110 ÷160mm si este din PE..  Conducta de aductiune a fost pusa in functiune in anul 2006.
Volumul total de apa captata in anul 2012 a fost de 79.700 mc. Fluctuatia volumelor de apa captata lunar este prezentata in figura de mai jos.

Fig. 2.17 – 1 Volum de apa captat lunar  - 2012
Sistemul dispune de doua rezervoare de inmagazinare a apei : 1 x 150 mc si 1 x 500mc. Capacitatea totala de stocare este de 650 mc. 
Sistemul de alimentare cu apa are in componenta 1 statie de pompare. Datele tehnice privind echipamentele din statia de pompare sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 2.17 – 7  Date tehnice statia de pompare comuna Independeta
	SP
	Nr SP
	Nr de pompe
	Q
[l/s]
	H
[m]
	P
[kW]

	Independenta
	2
	3
	2,2-4,7
	19-40
	2,2



Lungimea retelei de distributie este de 22,500 m, fiind realizata din conducte de PE, cu diametre de la 80la 160 mm. Retaua a fost pusa in functiune in anul 2010.
Sistemul existent este corespunzator din punct de vedere al constructiei sial dotarii. Detalii referitoare la sistemul de alimentare cu apa din comuna Independenta sunt prezentate in Anexa 2.8.
Deficiente constatate:
1. Sursa de apa
Forajul existent nu asigura cerinta de apa. Se recomanda extinderea sursei cu inca 1 foraj.
2. Conducta de aductiune
Conducta de aductiune pentru forajul propus.
3. Retea de distributie a apei
Reteaua de distributie existenta nu acopera necesarul la nivelul comunei. Este necesara extinderea acesteia in vederea asigurarii unei rate de conectare de 100%.
4. Calitatea apei
In ceea ce priveste calitatea apei, conform datelor furnizate de DSP Galati, apa are depasiri la unii indicatori chimici (fier, amoniac,turbiditate) conform Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3.11.1998, privind calitatea apei destinate consumului uman, modificata prin Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului 1882/2003, din 29.09.2003.
Comuna Fundeni
Comuna Fundeni este situata in partea de sud-vest a judetului Galati, la limita cu judetul Vrancea.
[image: ]
Fig 2.172 Incadrarea comunei Fundeni in teritoriul judetului Galati
Comuna Fundeni este formata din 3 sate, si anume: Fundenii Noi – sat resedinta de comuna, Lungoci si Hanu Conachii. Numarul total de locuitori in comuna este de 3887. Numarul de locuitori conectati la sistem este de 989, corespunzator unei rate de conectare de 25,4%.
In comuna Fundeni exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, care asigura apa in toate cele 3 sate. Sursa de apa o constituie racordul la conducta de aductiune Dn 1200mm a sistemului orasului Galati. Debitul total necesar al sistemului este de 27 l/s.

Tabel 2.17 – 8  Date tehnice conducta de aductiune comuna Fundeni
	Sat
	Lungime
[m]
	Diametru [mm]
	An PIF
	Material

	Fundeni
	5000
	
	2012
	PE

	Hanu Conachi
	200
	
	2010
	PE

	Lungoci
	100
	
	2012
	PE

	Total
	5300
	
	
	



Sistemul dispune de 3 rezervoare de inmagazinare a apei, cu o capacitate totala de 240mc, amplasate in comuna Fundeni.
Statia de pompare din comuna Fundeni asigura presiunea necesara in retea, in toate cele trei sate.
Datele tehnice privind echipamentele din statia de pompare sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 2.17 – 7  Date tehnice statia de pompare comuna Fundeni
	SP
	Nr SP
	Nr de pompe
	Q
[l/s]
	H
[m]
	P
[kW]

	Fundeni
	1
	3
	
	30
	3 x 7,5



Tratarea consta in dezinfectie apei, care se realizeaza cu hipoclorit de sodiu (NaOCl). Pentru dezinfectie se utilizeaza 3 instalatii cu dozare automata, instalate intre anii 2010 – 2012.
Reteaua de distributie are o lungime de 48,990 m si acopera toate cele 3 sate.
Lungimile  si diametrele retelei sunt dupa cum urmeaza:
Tabel 2.17 – 8  Retea de distributie comunaFundeni

	Dn 63 mm
	1,970 m

	Dn 90 mm
	14,230 m

	Dn 110 mm
	23,420 m

	Dn 120 mm
	5,600

	Dn 140 mm
	3,770

	TOTAL
	48,990 m



Concluzii:
Sistemul existent nu acopera nevoile locuitorilor din comuna Fundeni. Este necesar extinderea acestuia. Necesarul de lucrari este prezentat in Anexa 7.3.


Comuna Sendreni
Comuna Sendreni este amplasata la cca. 10 km vest de municipiul Galati si are in componenta urmatoarele sate: Sendreni, Movileni si Serbestii Vechi, amplasate de-a lungul drumului national DN 25 Galati – Tecuci, de la intrarea dinspre Galati. Numarul total de locuitori este de 4064, din care 2978 sunt bransati la sistemul de alimentare cu apa. Rata de conectare este de 73,2%. Numarul total de bransamente este de 1491, din care 1460 sunt ale populatiei, 21 ale agentilor economici si 10 sunt ale institutiilor publice. Gradul de contorizare este de 100%.
Sursa sistemului de alimentare cu apa a comunei Sendreni este constituita din conexiunea celor 4(patru) statii de tratare-pompare la conductele magistrale Dn 800 mm si Dn 1000 mm care transporta apa captata din sursele subterane Vadu Rosca si Salcia –surse ale sistemului de alimentare cu apa a municipiului Galati: Punctele de racord la conductele mentionate mai sus sunt dupa cum urmeaza:
in vecinatatea satului Sendreni -Cartier Vest, conducta magistrala Dn 800mm;
in vecinatatea satului Serbestii Vechi, conducta magistrala Dn 1000 mm;
in zona Primariei,conducta magistrala Dn 800mm;
in sat Movileni, conducta magistrala Dn 1000mm;
Serbestii Vechi
Aductiune – din conducta magistrala Dn 1000 mm existenta in apropierea satului Serbestii Vechi s-a realizat un bransament cu Dn 110 mm, din PEID PE 80 Pn 10 L =6,0 m pana la caminul apometru din incinta gospodariei de apa. 
Inmagazinare – inmagazinarea apei se face intr-un rezervor de 60 m³ unde se efectueaza si dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu prin intermediul unei instalatii automate de dozare cu hipoclorit de sodiu. Alimentarea retelei se face prin pompare.
Reteaua de distributie – Apa este distribuita in retea prin conducte din PEID PE 80, SDR11, Pn 10, cu diametre cuprinse Ø 75 – 110 mm si are o lungime totalade 17,000m. Reteaua este prevazuta cu cismele stradale si hidranti de incendiu cu Dn 65 mm.
Sendreni – Cartierul Vest
Aductiune– din conducta magistrala Dn 800 mm existenta in apropierea satului Sendreni s-a realizat un bransament cu Dn 110 mm, din PEID PE 80 Pn 10, L =6,0 m, pana la caminul apometru din incinta gospodariei de apa. 
Inmagazinare –inmagazinarea apei se face intr-un rezervor rezervor de 60 m³ semi-ingropat unde se efectueaza dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu prin intermediul unei instalatii automate de dozare,de unde se alimenteaza reteaua de distributie prin pompare.
Reteaua de distributie – Apa este distribuita in retea prin conducte din PEID PE 80, SDR11, Pn 10, cu diametre cuprinse Ø 75 – 110 mm. Lungimea totala a retelei de distributie este de 11,000m. Reteaua este prevazuta cu cismele stradale si hidranti de incendiu cu Dn 65 mm.
Movileni
Captare -  Alimentarea cu apa se realizeaza din conducta apartinand S.C.APA CANAL S.A. Galati, existenta in apropierea satului Movileni, prin intermediul caminului apometru existent;
Aductiune– Racordul la conducta de aductiune este realizat de la caminul apometru la statia de clorinare, cu L=38 m si de aici la rezervorul de inmagazinare.
Inmagazinare – inmagazinarea apei se face intr-un rezervor de 200 m³ unde se efectueaza dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu prin intermediul unei instalatii automate de dozare cu hipoclorit de sodiu, de unde se alimenteaza reteaua de distributie prin pompare.
Reteaua de distributie – Apa este distribuita in retea prin conducte din PEID PE 80, SDR11, Pn 10, cu diametre cuprinse Ø 75 – 110 mm. Lungimea retelei de distributie este de 6 000m.
Sendreni – Primarie
Aductiune– din conducta magistrala Dn 800 mm, existenta in apropierea sediului Primariei comunei Sendreni, s-a realizat un bransament cu o conducta Dn 100 mm din OL, Pn 10, L =8,0 m, pana la caminul apometru din incinta gospodariei de apa.
Dezinfectia apei se efectueaza cu hipoclorit de sodiu prin intermediul unei instalatii automate de dozare, pusa in functiune in anul 2011.
Reteaua de distributie – Apa este distribuita in retea prin asigurarea presiunii  necesare direct din conducta magistrala. Reteaua de distributie este formata din conducte PEID PE 80, SDR11, Pn 10, cu diametre cuprinse Ø 75 – 110 mm. Reteua este prevazuta cu cismele stradale si hidranti de incendiu cu Dn 65 mm.
Serbestii Vechi – Sat Nou
Aductiune – din conducta magistrala Dn 800 mm existenta s-a realizat un bransament cu conducta Dn 110 mm, din PEID PE 80 Pn 10, cu o lungime L = 30,0 m pana la caminul apometru din incinta gospodariei de apa. 
Inmagazinare – inmagazinarea apei se face intr-un rezervor de 60 m³ unde se efectueaza si dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu prin intermediul unei instalatii automate de dozare cu hipoclorit de sodiu. Alimentarea retelei se face prin pompare.
Statii de pompare

Sistemul din Serbestii Vechii – Satu Nou dispune de o statie de pompare, amplasata langa rezervorul de inmagazinare. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel 2.17 – 9  Date tehnice statia de pompare comuna Serbestii Vechii – Satu Nou
	SP
	Nr SP
	Nr de pompe
	Q
[l/s]
	H
[m]
	P
[kW]

	Satu Nou
	1
	2+1
	1,38
	41
	1,1



Reteaua de distributie – Apa este distribuita in retea prin conducte din PEID PE 80, SDR11, Pn 10, cu diametre cuprinse Ø 63 – 110 mm si are o lungime totala de 6,000m
[bookmark: _Toc369259451]2.1 Productia de apa
Productia de apa a inceput sa fie monitorizata de APA CANAL SA Galati incepand cu anul 2011.
Tabel 2.16 - 10 Productia de apa in ultimii 2 ani (2011 – 2012)/(mc/an)
	Denumire sursa de apa
	2011
	2012

	
	105,672
	118,495




Fig. 2.- Volum de apa extras in perioada 2011 - 2012
[bookmark: _Toc369259452]Consumul de apa
Consumul de apa in comuna Sendreni a inregistrat o usoara crestere in ultimii doi ani, atat cel al populatiei cat si cel al agentilor economici. Ponderea cea mai mare o detine consumul pentru nevoi gospodarsti al populatiei.
Consumul mediu facturat in anul 2012 in comuna Sendreni a fost de267 mc/zi.
In tabelul de mai jos sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat de SC APA CANAL SA GALATiIcatre consumatori din sistemul de alimentare cu apa Sendreni -I, in ulltimii 2 ani: 
Tabel 2.17-10-  -Evolutia consumului de apa in ultimii 2 ani:
	Tip consumator
	2011
(mc/zi)
	2012
(mc/zi)

	Consum gospodaresc
	225
	251

	Consum agenti industriali si institutii publice
	10,2
	16,3




Fig. 2.17 –  Consumul de apa pe categorii de consumatori in perioada 2011-2012
Cantitatile de apa facturate in 2011 si 2012, pe categorii de consumatori, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel2.17-11-  Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2011 - 2012
	No.
	Tip client
	UM
	2011
	2012

	1
	Populatie
	m³/an
	82,206
	91,654

	2
	Ag. Economici si Institutii publice
	m³/an
	3,725
	5,096

	3
	Total facturat
	m³/an
	85,931
	96,750

	4
	Total injectat in retea
	m³/an
	104,242
	116,986

	5
	Procent
	[%]
	82,4
	82,7

	6
	Venit neincasat
	m³/an
	19,376
	19,376

	7
	Venit neincasat
	[%]
	18,6
	16,7



Evolutia apei facturate pe categorii de consumatori pentru anii 2010 – 2012, in raport cu volumul de apa injectata in retea este prezentata grafic in figura de mai jos.

Fig. 2.1 –   Volum de apa facturata si volum de apa injectata in retea
Volumele de apa facturate si pierderile din retea sunt prezentate in tabelul si figura de mai jos:
Tabel 2.17-12–  - Volume de apa facturata si volumul pierderilor in retea
	Volum de apa
[mc/an]
	2011
	2012

	Total apa facturata
	85,931
	96,750

	Pierderi in retea
	17,320
	17,876



	
	


Fig. 2.1- - Evolutia volumelor de apa facturata si a pierderilor in retea
Pierderile din retea se incadreaza in valorile acceptate de standard pentru retelele relativ noi. Acestea se pot datora fie unei executii necorespunzatoare, fie unor materiale cu defectiuni. Pe baza valorilor de mai sus, se poate afirma ca starea tehnica a retelei este corespunzatoare.
Evolutia cantitatilor de apa captata, distribuita si facturata pentru perioada considerata de timp este prezentata in figura de mai jos.
Fig. 2.1 - Volume de apa vehiculate in sistemul de alimentare cu apa Sendreni
Concluzii:
Reteaua de distributie a apei nu acopera intregul necesar. Sunt necesare extinderi in vederea atingerii unei rate de conectare de 100%.
Comuna Piscu
Localitatea este situata pe DN 25, la 30 km fata de municipiul Galati si 48 km fata de municipiul Tecuci si are in componenta doua sate: Piscu si Vames.
Comuna Piscu are un sistem de alimentare cu apa construit in anul 2004 si deserveste locuitorii ambelor sate.
Numarul total de locuitori al comunei este 4949, din care 3920de locuitori sunt bransati la sistemul de alimentare cu apa. Rata de conectare este de 79,2%.

Captare
Sursa de apa subterana pentru satul Piscu este constituita din sursa de apa subterana si un racord la conducta magistrala care alimenteaza orasul Galati.

Tabel 2.17 – 13  Date tehnice sursa de apa comuna Piscu
	Sat
	Tip Sursa
	Nr de foraje
	Q
[l/s]
	H
[m]

	Piscu
	Suberana
	2
	3,05
	

	
	
	1
	6,1
	

	
	Racord la conucta magistrala

	Vames
	Suberana
	1
	3,05
	


Satul Vames este alimentat din sursa subterana. Sistemul dispune de un foraj de profunzime cu o capacitate de 11mc/h.
Aductiuni
Conducta de aductiune apa bruta comuna Piscu are o lungime de 300m, iar cea de apa tratata are o lungime de 100m. Ambele conducte sunt din PE si au fost puse in functiune in anul 2004.
Conducta de aductiune apa bruta din satul Vames are o lungime de 100m, iar cea de apa tratata are o lungime de 70 m. Ambele conducte sunt din PE si au fost puse in functiune in anul 2004.
Tratarea apei
Tratarea apei in satul Piscu consta in dezinfectia cu hipoclorit de sodiu. Instalatia a fost pusa in functiune in anul 2004.
In satul Vames dezinfectia apei se realizeaza cu clor gazos, pusa in functiune in anul 2004.
Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei in satul Piscu se face intr-un rezervor de 500 mc, iar in satul Vames intr-un rezervor de 250mc. Capacitatea totala a sistemului este de 750 mc.
Rezervoarele au fost puse in functiune iun anul 2004 si sunt in stare tehnica buna.
Statii de pompare
Sistemul dispune de doua statii de pompare dupa cum urmeaza
Tabel 2.17 – 14  Date tehnice statii de pompare comuna Piscu
	SP
	Nr SP
	Tip
pompa
	Nr de pompe
	Q
[l/s]
	H
[m]
	P
[kW]

	Piscu
	1
	WILO
	2
	4,45
	
	

	
	
	
	1
	6,94
	
	

	Vames
(hidromobil)
	1
	
	
	4,45
	40
	



Retea de distributie
Sat Piscu
Reteaua de distributie din satul Piscu a fost pusa in functiune in anul 2004 si are o lungime de 30000 m, cu conducte din PE si diametre cuprinse intre 63 si 250 mm.
Sat Vames
Reteaua de distributie din satul Vames a fost pusa in functiune in anul 2004 si are o lungime de 3000 m, cu conducte din PE si diametre cuprinse intre 63 si 200 mm.

Concluzii:
1. Sistemul de alimentare cu apa
Actualul sistem nu acopera necesarul din comuna Piscu. Este necesar extinderea acestuia, fiind vizate aproape toate componentele sistemului, respectiv, aductiune, tratare pompare si retea de distributie. Se va realiza un nou racord la conducta de aductiune a sistemului Galati, dat fiind ca apa bruta este necorespunzatoare din punct de vedere al calitatii.
2. Calitatea apei
Conform datelor furnizate de DSP Galati, apa bruta are depasiri la unii indicatori chimici (fier, amoniac,turbiditate) conform Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3.11.1998, privind calitatea apei destinate consumului uman, modificata prin Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului 1882/2003, din 29.09.2003.



Comuna Tudor Vladimirescu
Comuna Tudor Vladimirescu este situata pe malul stâng al râului Siret, la distanta de 35 km sud-est de municipiu Tecuci si la 40 km nord-est de municipiu Galati. Numarul de locuitori al comunei este de 5411. Rata de conectare este de 67 %. Sistemul dispune de un numar de 1500 de bransamente, in prezent nefunctionale. Sistemul se alimenteaza cu apa din conducta de aductiune Dn 1000mm, (PREMO) a sistemului Galati.
Lucrarile la sistemul de alimentare cu apa au inceput in anul 2009 si ar fi trebuit sa fie finalizate in anul 2011.
Din cauza faptului ca nu au fost alocate sumele necesare de la bugetul de stat (OG 7/2006) lucrarile sunt in intarziere.
Au fost executate lucrari numai la reteaua de distributie a apei, fiind finalizata in proportie de 67% (pozare conducte). La celelalte componente ale sistemului nu au fost executate lucrari, din lipsa de fonduri.
Lucrarile fiind inca in curs de executie nu se pot face aprecieri asupra sistemului.
Lucrarile prevazute in actualul proiect in desfasurare nu acopera necesarul din comuna, fiind necesara extinderea intregului sistem de alimentare cu apa – aductiune, tratare, pompare, inmagazinare si retea de distributie.
[bookmark: _Toc369259453]2.17.1.2 Descrierea sistemelor de alimentare cu apa a comunelor incluse in program

Comuna Matca
Comuna Matca face parte din Zona de Alimentare cu Apa ZA002, alaturi de orasul Tecuci.
Comuna Matca este amplasata in centrul judetului Galati, pe DJ 251, la o distanta de 80 km fata de Municipiul Galati si 8km fata de Municipiul Tecuci.
Numarul total de locuitori ai comunei Matca in anul 2012 era de 12,099.
In prezent comuna nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, apa fiind asigurata din fantatni publice si private. In comuna exista 1990 de fantani, din care 1822 sunt fantani private.
Comuna Movileni
Comuna Movileni este situată în zona est-centrală a judeţului Galaţi, la graniţa cu judeţul Vrancea, în lunca Siretului, pe DJ 252. Se învecinează la nord cu comuna Cosmeşti (prin DJ 252), la est cu municipiul Tecuci şi comunele Drăgăneşti şi Barcea (aflate pe DN 25), la sud, sud-est cu comuna Umbrăreşti, iar limita de vest o constituie râul Siret.
Comuna Movileni are un sistem de alimentare cu apa pus in functiune in anul 2010.
Sistemul de alimentare cu apa din comuna Movileni este proiectat si dimensionat sa deserveasca cca. 3140 de utilizatori.
Numarul total de locuitori al comunei este de 3235, din care bransati la sistem 912. Rata de conectare este de 28,2% dar rata de accesibilitate este de 100%. Numarul total de bransamente este de 304 bucati, toate contorizate in mod corespunzator.
Captare
Captarea apei se realizeaza din sursa subterana, prin intermediul a 3(trei) puturi forate la adancimea H = 180 m, realizate in localitatea Movileni (FH1 cu debitul instalat de 3,84 l/s, FH2 cu debitul instalat de 6,72 l/s, FH3 cu debitul instalat de 6,72 l/s,). Puturile forate au coloana definitiva din P.V.C., cu fante longitudinale de 0,5 mm, cu Dn 200mm. Fiecare put forat este prevazut cu cate un echipament de pompare.
Debitul maxim captat al forajului este de 5 l/s.
Aductiune
Conducta de aductiune din PEID 80 SDR11, Dn 110 mm a fost instalata in anul 2010 si are o lungime de 450 m.
Inmagazinarea apei
Inmagazinarea apei se realizeaza cu ajutorul a 5 rezervoare, fiecare avand o capacitate de 80mc fiecare, confectionate din POLSTIF. Capacitatea totala de inmagazinare este de 400mc. Rezervoarele au fost puse in functiune in anul 2010
Tratarea apei
Apa bruta extrasa  prezenta depasiri ale concentratiei pentru Fe si amoniu. Apa se dezinfecteaza in incinta gospodariei de apa, cu ajutorul unei instalatii de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, automatizata.
Statii de pompare
Constructii si instalatii anexa:
In cadrul gospadariei de apa exista o statie de pompare ehipata cu 3 electropompe tip GRUNDFOS cu P=11Kw.
Reteaua de distributie a apei.
Reteaua de distributie a apei a fost executata din conducte de PE, Pn 10, cu diametre cuprinse intre 63 si 140 mm. Lungimea totala este de 31,4 km. Distributia apei la consumatori se face gravitational.
Comuna Cosmesti
Comuna Cosmesti se afla situata in partea de nord-vest a judetului Galati, pe ambele maluri ale raului Siret, care formeaza hotarul cu judetul Vrancea. Comuna se afla la 80 km fata de resedinta de judet – municipiul Galati si la 9 km (vest) de minicipiul Tecuci. 
Comuna Cosmesti  are in componenta sa 6 sate, si anume:
· Cosmesti;
· Cosmesti-Vale;
· Baltareti;
· Furcenii-Vechi;
· Satu-Nou;
· Furcenii-Noi;
Numarul de locuitori este de 6683 locuitori, din care 4687 bransati la sistemul de alimentare cu apa. Rata de conectare este de 70,1%.
Sistemul de alimentare cu apa are ca sursa apa subterana. Frontul de captare este constituit din 2 foraje de profunzime. Conducta de aductiune, din PEID, are diametrul Dn 110 mm si o lungime de 500m. Inmagazinarea apei se face in 3 rezervoare a cate 80 mc fiecare. Tratarea apei consta in dezinfectie cu solutie de hipoclorit de sodiu.
Sistemul are in componenta sa o statie de pompare, echipata cu 2+1 pompe.
Reteaua de distributie are o lungime totala de 26,24 km, cu diametre cuprinse intre 90 si 125 mm. Materialul conductelor: otel si PP. 
Concluzii:
Sistemul existent de alimentare cu apa nu asigura necesarul intregii comune. Sunt necesare lucrari de extindere la intregul sistem de alimentare cu apa in vederea atingerii unei rate de conectare de 100%.

In judetul Galati, sunt necesare lucrari de extindere sau de modernizare/reabilitare la inca  21 de comune, in vederea conformarii lor, conform Tratatului de Aderare.
In anexa 7.3 sunt prezentate lucrarile necesare in vederea conformarii acestora, pentru fiecare comuna in parte, precum si costurile de investitie. Detalii asupra sistemelor de alimentare cu apa existente in aceste comune se regasesc in Anexa 2.8.
2010

Total apa facturata	Pierderi in retea	101625	181160	

2011

Total apa facturata	Pierderi in retea	100508	120360	

2012

Total apa facturata	Pierderi in retea	100143	116580	

Volume de apa vehiculate in sistem
Pierderi in retea	2010	2011	2012	181160	120360	116580	Volum  injectat in retea	2010	2011	2012	296217	228411	224027	Total apa facturata	2010	2011	2012	101625	100508	100163	Volum de apa captata	2010	2011	2012	300760	233779	229269	



Volum apa extrasa	2011	2012	45066	65740	
Volum apa (mc/an)



Consum de  apa facturat
Consum gospodaresc	2011	2012	52	80	Consum agenti industriali si institutii publice	2011	2012	10.7	15.6	
Volum de apa (mc/zi)



Vol injectat in retea	
2011	2012	44199	64434	total facturat	
2011	2012	22919	32369	


2011

Total apa facturata	Pierderi in retea	22919	20026	

2012

Total apa facturata	Pierderi in retea	32369	30177	


Volum apa extrasa	2010	2011	2012	158263	186356	208117	
Volum aoa (mc/an)



Consum de  apa facturat
Consum gospodaresc	2010	2011	2012	226	258	258	Consum agenti industriali si institutii publice	2010	2011	2012	4	24	15	
Volum de apa (mc/zi)



Vol injectat in retea	
2010	2011	2012	155875	182192	202743	total facturat	
2010	2011	2012	83795	103047	99580	


2010

Total apa facturata	Pierderi in retea	83795	72801	

2011

Total apa facturata	Pierderi in retea	103047	73321	

2012

Total apa facturata	Pierderi in retea	99580	95523	

Volume de apa vehiculate in sistem
Volum de apa captata	2010	2011	2012	158263	186356	208117	Volum  injectat in retea	2010	2011	2012	155875	182192	202743	Total apa facturata	2010	2011	2012	83795	103047	99580	Pierderi in retea	2010	2011	2012	72801	73321	95523	



Volum apa extrasa	2010	2011	2012	37452	37757	24895	
Volum apa (mc/an)



Consum de  apa facturat
Consum gospodaresc	2010	2011	2012	29	33.1	26.4	Consum agenti industriali si institutii publice	2010	2011	2012	1.7	3.6	2.2000000000000002	
Volum de apa (mc/zi)



2007	21285	2008	12365	2009	6824.88	2010	429.83	2011	903.053	anii 
SO2




Vol injectat in retea	
2010	2011	2012	36885	36750	24274	total facturat	
2010	2011	2012	10613	13388	10468	


2010

Total apa facturata	Pierderi in retea	10613	22200	

2011

Total apa facturata	Pierderi in retea	13388	22276	

2012

Total apa facturata	Pierderi in retea	10468	13112	

Volume de apa vehiculate in sistem
Volum de apa captata	2010	2011	2012	37452	37757	24895	Volum  injectat in retea	2010	2011	2012	36885	36750	24274	Total apa facturata	2010	2011	2012	10613	13388	10468	Pierderi in retea	2010	2011	2012	22200	22276	13112	


2007	18827	2008	12613	2009	7221.29	2010	2868.8500000000022	2011	3801.0720000000001	anii 
NOx





Volum apa extrasa	2010	2011	2012	35429	62471	63481	
Volum apa (mc/an)



Consum de  apa facturat
Consum gospodaresc	2010	2011	2012	68.2	96.7	98.1	Consum agenti industriali si institutii publice	2010	2011	2012	4.4000000000000004	11.8	6.13	
Volum de apa (mc/zi)



Vol injectat in retea	
2010	2011	2012	34893	36750	24274	total facturat	
2010	2011	2012	10613	13388	10468	


2010

Total apa facturata	Pierderi in retea	10613	7693	

2011

Total apa facturata	Pierderi in retea	13388	19718	

2012

Total apa facturata	Pierderi in retea	10468	13112	

Volume de apa vehiculate in sistem
Volum de apa captata	2010	2011	2012	35429	62471	63481	Volum  injectat in retea	2010	2011	2012	34893	36750	24274	Total apa facturata	2010	2011	2012	10613	13388	10468	Pierderi in retea	2010	2011	2012	7693	19718	21927	


generat	2008	2009	2010	283580	238750	193970	colectat	2008	2009	2010	153500	184140	168350	
cantitate deşeuri (tone)




Volum apa extrasa	2010	2011	2012	28566	44463	57563	
Volum apa (mc/an)



Consum de  apa facturat
Consum gospodaresc	2010	2011	2012	14.3	57.4	65.7	Consum agenti industriali si institutii publice	2010	2011	2012	2.5	5	5.8	
Volum de apa (mc/zi)



Vol injectat in retea	
2010	2011	2012	28133	41550	53475	total facturat	
2010	2011	2012	24245	22723	26076	


2010

Total apa facturata	Pierderi in retea	24245	16897	

2011

Total apa facturata	Pierderi in retea	22723	16083	

2012

Total apa facturata	Pierderi in retea	26076	9995	

Volume de apa vehiculate in sistem
Volum de apa captata	2010	2011	2012	28566	44463	57563	Volum  injectat in retea	2010	2011	2012	28133	41550	53475	Total apa facturata	2010	2011	2012	24245	22723	26076	Pierderi in retea	2010	2011	2012	16897	16083	9995	



Volum apa extrasa	2010	2011	2012	11387	18387	26654	
Volum apa (mc/an)



Consum de  apa facturat
Consum gospodaresc	2010	2011	2012	20.5	33.800000000000004	Consum agenti industriali si institutii publice	2010	2011	2012	4	2	
Volum de apa (mc/zi)



Deşeuri colectate de la populaţie	Hârtie şi carton
Materiale
 plastice

Hârtie şi carton	Sticlă	Metale	Materiale plastice	Lemn	Biodegradabile	Inerte	Altele	9.9	5.6	2.8	7.4	4	69.3	0.70000000000000062	0.30000000000000032	Hârtie şi carton	Sticlă	Metale	Materiale plastice	Lemn	Biodegradabile	Inerte	Altele	Hârtie şi carton	Sticlă	Metale	Materiale plastice	Lemn	Biodegradabile	Inerte	Altele	
Volum captat lunar	Ian	Febr	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Au	Sept	Oct	Nov	Dec	4500	4500	5700	6600	7000	8100	10300	10200	8500	5500	4800	4000	
Volum de apa extras ( mc/luna)



Volum apa extrasa	2010	2011	2012	105672	118495	
Volum apa (mc/an)



Consum de  apa facturat
Consum gospodaresc	2010	2011	2012	225	251	Consum agenti industriali si institutii publice	2010	2011	2012	10.200000000000001	16.3	
Volum de apa (mc/zi)



Vol injectat in retea	
2010	2011	2012	104242	116986	Total facturat	
2010	2011	2012	85931	96750	


2011

Total apa facturata	Pierderi in retea	85931	17320	

2012

Total apa facturata	Pierderi in retea	96750	17876	

Depozite conforme	2009	2010	2011	0	0	0	Depozite neconforme	2009	2010	2011	228091	185771	166853	



Volume de apa vehiculate in sistem
Volum de apa captata	2011	2012	105672	118495	Volum  injectat in retea	2011	2012	104242	116986	Total apa facturata	2011	2012	85931	96750	Pierderi in retea	2011	2012	17320	17876	


Nr. locuitori	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2002	2003	2004	2005	 2006	2007	2008	2009	2010	2011	22724836	22823479	22940430	23053552	23151564	23206720	23185084	22810035	22788969	22755260	22730622	22680951	22607620	22545925	22502803	22458022	22435205	22408393	21680974	21794793	21733556	21673328	21623849	21584365	21537563	21504442	21469959	21431298	21354396	

Urban%	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	50	50.6	51.3	51.9	53.2	54.3	54.1	54.3	54.3	54.5	54.7	54.9	54.9	55	54.9	54.8	54.6	54.6	52.7	53.3	53.4	54.9	54.9	55.2	55.1	55	55.1	55.1	54.9	Rural%	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	50	49.4	48.7	48.1	46.8	45.7	45.9	45.7	45.7	45.5	45.3	45.1	45.1	45	45.1	45.2	45.4	45.4	47.3	46.7	46.6	45.1	45.1	44.8	44.9	45	44.9	44.9	45.1	



PIB (mil. Euro)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	40277.9	44864.6	48463.9	52606.1	60808.3	79746	97786.3	124653.6	139760.70000000001	118268.7	124396	131363.79999999999	PIB pe locuitor (Euro)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	1808.9	2022.3	2231.6	2418.8000000000002	2815.9	3687.9	4530.4000000000005	5787.7	6499.2	5508.6	5804.4	6151.6	
mil.€





Brăila
13%
Buzău
17%
Constanţa
26%
Galaţi
21%
Tulcea
9%
Vrancea
14%

    Brăila	    Buzău	    Constanţa	    Galaţi	    Tulcea	    Vrancea	355173	477215	724276	604627	244103	388943	
Nr. locuitori	2001	2005	 2006	2007	2008	2009	2010	2011	644077	620500	617979	614449	611590	609480	608904	604627	

Urban %	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	59.8	59.6	57.2	57	56.9	56.9	56.8	56.5	56.4	56.4	56.5	56.2	Rural %	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	40.200000000000003	40.4	42.8	43	43.1	43.1	43.2	43.5	43.6	43.6	43.5	43.8	


Sursa de suprafata	2007	2008	2009	2010	2011	2012	38216	33179	31674	29099	26036	21184	Sursa de adancime	2007	2008	2009	2010	2011	2012	5542.4	5217.1000000000004	4888.6000000000004	3593.3	3071.7	4331.5	Total	2007	2008	2009	2010	2011	2012	43758.400000000001	38396.1	36562.6	32693.200000000001	29053.7	25515.5	
Volum de apa extras (mii mc/an)


Uzina 1	2010	2011	2012	7250334	10154000	8261760	Uzina 2	2010	2011	2012	18424442	15882000	12922240	SP Serbesti	2010	2011	2012	3395829	3071679	4331507	Total	2010	2011	2012	29070605	29107679	25515507	
Volum (mc)

Altele	2010	2011	2012	1136	810	837	Ag. Ind si Inst. Publice	2010	2011	2012	15857	11450	10845	Consum gospodaresc	2010	2011	2012	28242	30423	28620	Total apa facturata	2010	2011	2012	45235	42683	40302	


Productia de apa	2010	2011	2012	32692320	29107679	25514911	Pierderi	2010	2011	2012	7383870	7735751	6732857	Pierderi tehnice	2010	2011	2012	5101858	6781951	5515862	NRW	15837707	13528461	10804670	


Volum de apa extrasa
Productia de apa	2010	2011	2012	3596100	3490155	3312145	
Volum (mc)



Consum apa
Consum gospodaresc	2010	2011	2012	2959	2879	2732	Consum ag. Economici si inst. publice	2010	2011	2012	708	854	705	Altele	2010	2011	2012	142	60	110	
Volum (mc/zi)


Injectat in retea	
2010	2011	2012	3500775	3341573	3169410	Facturat	
2010	2011	2012	1389800	1384277	1294309	


2010

Total apa facturata	Pierderi in retea	1389800	986758	

2011

Total apa facturata	Pierderi in retea	1384277	997465	

2012

Total apa facturata	Pierderi in retea	1294309	955363	

Volume de apa vehiculate in sistem
Pierderi in retea	2010	2011	2012	986758	997465	955363	Volum  injectat in retea	2010	2011	2012	3500775	3341573	3169410	Total apa facturata	2010	2011	2012	1389800	1384277	1294309	Volum de apa captata	2010	2011	2012	3596100	3490155	3312145	



Volum apa extrasa	2010	2011	2012	300760	233779	229269	
Volum apa (mc/an)



Consum de  apa facturat
Consum gospodaresc	2010	2011	2012	218	212	216	Consum agenti industriali si institutii publice	2010	2011	2012	60	64	59	
Volum de apa (mc/zi)



Injectat in retea	
2010	2011	2012	296217	228411	224027	Facturat	
2010	2011	2012	101625	100508	100163	
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