CUPRINS

5. ANALIZA OPTIUNI	2

5.1	Rezumat	2

5.2	Prezentare	2

5.3	Metodologie si ipoteze	8

5.3.1	Alimentare cu apa	8

5.3.1.1 Definirea zonelor de alimentare cu apa	8

5.3.1.3 Analiza optiunilor	11

5.3.1.4 Zone existente de alimentare cu apa	14

5.3.2	Abordare strategica pentru definirea aglomerarilor – apa uzata	14

5.3.2.1 Consideratii specifice si parametrii relevanti pentru definirea aglomerarilor	16

5.3.2.2 Metodologia de calcul a locuitorilor echivalenti (L.E)	18

5.3.3 Definirea aglomerarilor si a gruparilor de aglomerari	20

5.3.3 1 Definirea unei aglomeari	21

5.3.4 Gruparea Aglomerarilor	23

5.4	Analiza optiunilor pentru apa uzata	25

5.4.1 Metodologie si ipoteze	25

5.4.1.1 Solutii tehnice	25

5.4.1.2 Costuri de investitii	26

5.4.1.3 Costuri de operare si intretinere	26

5.3.1.3 Calcul Valoare Neta Actualizata	26

5.4.1.2 Exemplu detaliat de analizaa optiunilor	27

5.4.3 Etapizarea investitiilor in grupurile de aglomerari	32

5.4.3 Rezumat al optiunilor selectate	32

5.4.4 Tehnologii ale epurarii si Criterii de proiectare - dDate de baza si ipoteze	34

	Clasificare SEAU cerinţe privind efluentii, tehnologia de procesare şi graficul de implementare	38

	Colectoare principale de canalizare şi staţiile de pompare	44

	Retele de canalizare	47

5.1	Concluzii	58

5. ANALIZA OPTIUNI

5.1	Rezumat

In acest capitol, Analiza optiunilor, se prezinta modalitatile in care se ating scopurile definite ale Master Planului in cel mai eficient mod din punct de vedere al costurilor. Se prezinta metodologia de definire a aglomerarilor, luand in considerare cerintele din Termenii de Referinta si conformarea cu legislatia in vigoare si cu Directivele UE.

Master Planul este dezvoltat pe doua componente: alimentarea cu apa si colectarea, tratarea si deversarea apelor uzate. Pentru ambele componente, au fost prezentate diferite solutii tehnice si au fost analizate diverse optiuni.

La inceputul capitolului sunt prezentate metodologia si ipotezele pentru analiza optiunilor, criteriile de identificare si evaluare (cost, riscuri de mediu, riscuri legate de sanatate, riscuri de implementare) concordanta cu standardele UE si nationale.

5.2	Prezentare

Analiza comparativa a diferitelor alternative la nivel de Master Plan permite identificarea soluţiei optime din punct de vedere al costurilor pentru sistemele de alimentare cu apă şi de apa uzata.

Intr-o primă etapa, zona subordonata proiectului a fost analizata din punct de vedere al configuraţiei localitatilor, inclusiv limitele lor geografice,al dezvoltarii asezarilor, al numarului populaţiei şi al situaţiei actuale In ceea ce priveşte infrastructura de alimentare cu apa şi canalizare. Pe baza acestor informaţii, Consultantul a definit aglomerări şi zone de alimentare cu apă în conformitate cu Directiva UE, precum şi cerinţele MMSC.

In a doua etapă au fost analizate relatiile inter-regionale / locale, condiţiile topografice, existenta cursurilor de apa potentiale surse de apa sau emisari etc, fiind definite aglomerari si zone de alimentare cu apa.

Intr-o ultima etapa, au fost analizate şi evaluate diferite solutii, luându-se în considerareurmătoarele:

- compararea soluţiilor centralizate şi descentralizate şi definirea gruparilor de aglomerări din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al eficientei economice privind sistemele de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate

- Evaluarea financiara a diferitelor alternative

- compararea soluţiilor tehnice privind strategiile de tratare şi de drenaj

Rezultatele acestei analize sunt prezentate mai jos:

Alimentare cu apă

Există inca o nevoie substanţială de moderizare a sistemelor de alimentare cu apă din jud. Galaţi. In zonele rurale, multe gospodarii sunt inca alimentate cu apadin puţuri de suprafaţa, care indica adesea un nivel ridicat al continutului de azot.

Densitatea populaţiei în partea de sud-vest a jud. Galaţi este mai mare decât în restul judeţului (70% din populaţia jud. Galaţi este asezată în această regiune). Pentru realizarea obiectivelor stipulate în Tratatul de Aderare (rata de conectare de 70% la sistemul de alimentare cu apă), această zonă trebuie să aibă prioritate. Consultantul recomanda un sistem centralizat de alimentare cu apă ca fiind solutia cea mai potrivita pentru această regiune. Pentru celelalte părţi ale judeţului, Consultantul a ajuns la concluzia că sistemele descentralizate de alimentare cu apă constituie alternativa cea mai indicata pentru majoritatea zonelor de alimentare cu apă.

Tab.5.1: Tabel care rezuma studiul solutiilor si prezinta solutiile alese

| Cod | Denumirezona de alimentare cu apă | Locuitori | Solutia propusă |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAA 01 | Galati | 351.768 | solutia 1: sistem centralizat |
| ZAA 02 | Tecuci | 53.913 | solutia 1: sistem centralizat |
| ZAA 03 | Beresti | 7.405 | solutia 2: sistem centralizat pentru oraşul Bereşti, localităţile Bereşti Meria şi Plevna şi alimentare cu apă in sistem descentralizat pentru restul localităţilor |
| ZAA 04 | Zonele rurale şi Targu Bujor | 187.606 | solutia 2: sistem descentralizat pentru majoritatea comunelor (numai câteva localităţi care formează o aglomerare se vor interconecta) |

Tabelul de mai jos oferă un rezumat al rezultatelor analizei solutiilor pentru diferite categorii de zone de alimentare cu apă.

- Pentru toate zonele de alimentare cu apă de sub 2000 locuitori solutia considerata ca fiind cea mai avantajoasa este aceea a unui sistem de alimentare cu apă descentralizat;

- Pentru 80 % dintre asezarile din zonele de alimentare cu apă având între 2.000 şi 10.000 locuitori se recomanada implementarea unui sistem de alimentare cu apă descentralizat şi numai pentru 20% dintre localităţi s-a dovedit a fi mai eficientă o soluţie centralizată din punctul de vedere al costurilor;

- Pentru zone mari de alimentare cu apă, având peste 10.000 locuitori, se propune branşarea majorităţii localităţilor la un sistem centralizat de alimentare cu apă;

- În medie, 93 % din localităţi sunt propuse pentru alimentarea in sistem descentralizat (echivalentul a 41% din populaţie), în vreme ce cam 7 % dintre localităţi (echivalent al 59 % din populaţie) sunt propuse pentru alimentarea in sistem centralizat.

Tab.5.2	 Rezumat al solutiilor propuse pentru zonele de alimentare cu apă din diferite categorii

| Categoria de zonă de alimentare cu apă (locuitori) | Număr de zone de alimentare cu apă identificate | Locuitori în zonele de alimentare cu apă | Număr total de localităţi | % din localităţi cu sisteme descentralizate de alimentare cu apă | % din localităţi cu sisteme centralizate de alimentare cu apă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 2000 | 7 | 11.873 | 14 | 100 |  |
| 2000 – 10.000 | 39 | 164.931 | 136 | 80 | 20 |
| 10,000 – 100,000 | 2 | 72.020 | 5 |  |  |
| Peste 100.000 | 1 | 351.768 | 26 | 17 | 83 |
| Medie/Total | 49 | 600.592 | 181 | 93 | 7 |

Apa uzata

S-a elaborat o analiză a solutiilor pentru determinarea solutiei celei mai avantajoase din punct de vedere al costurilor pentru deversarea apelor uzate şi tratarea acestora şi pentru definirea aglomerărilor şi grupărilor de localităţi. Rezultatul acestor analize pentru jud. Galaţi indica un număr de 5 grupări şi 123 aglomerări, după cum se prezintă pe scurt şi tabelul de mai jos:

Tab. 5.3 Dimensiunea aglomerărilor, gruparilor şi asezarilor

| Intervalul corespunzator populatiei echivalente (L.E.) | Numărul de grupari | Număr de aglomerări | Număr de localităţi |
| --- | --- | --- | --- |
| < 2,000 | 0 | 88 | 91 |
| 2000 >L.E.<10.000 | 4 | 31 | 72 |
| > 10,000 | 1 | 4 | 18 |
| Total | 5 | 123 | 181 |

Au fost analizate diferite solutii pentru 14 zone şi ca rezultat al analizei s-au identificat 5 grupări. Următorul tabel prezintă rezultatul analizelor de solutii (exerciţii de grupare).

Tab.5.4		Grupări, localităţile şi aglomerările incluse şi populaţia echivalenta

| Cod grupare | Denumirea grupării | Cod aglomerare | Denumirea aglomerării | Localităţile racordate | L.E. în aglomerare | L.E. în grupare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Foltesti | AAu 39 | Foltesti | Foltesti | 2.571 | 11.385 |
|  |  | AAu 40 | Fartanesti | Fartanesti | 3.730 |  |
|  |  |  |  | Chiraftei | 2.803 |  |
|  |  |  |  | Mastacani | 2.281 |  |
| 02 | Sendreni | AAu 94 a | Sendreni | Sendreni | 2.206 | 7.668 |
|  |  |  |  | Serbestii Vechi | 2.258 |  |
|  |  |  |  | Movileni | 2.768 |  |
|  | Branistea | AAu 94 b | Branistea | Branistea | 575 |  |
|  |  |  |  | Traian | 861 |  |
| 03 | Targu Bujor | AAu 103 | Targu Bujor | Targu Bujor | 4.121 | 5760 |
|  |  |  |  | Moscu | 909 |  |
|  |  |  |  | Umbraresti | 730 |  |
| 04 | Tecuci | AAu 105a | Tecuci | Tecuci |  | 55.292 |
|  |  | AAu 105b | Matca | Matca |  |  |
| 05 | Tudor Vladimirescu | AAu 106a | Tudor Vladimirescu | Tudor Vladimirescu | 5.759 | 8.359 |
|  |  | AAu 106 b | Hanu Conachii (com . Fundeni) | Hanu Conachii | 2.601 |  |

5.3	Metodologie si ipoteze

- 5.3.1	Alimentare cu apa

- 5.3.1.1 Definirea zonelor de alimentare cu apa

Directiva 98/83/CE – Directiva privind apa potabila - (Anexa II, Tabelul B1, Nota 1) defineste zona de alimentare cu apă după cum urmează:

“O zonă de alimentare este o suprafaţă definită geografic, in cadrul căreia apa destinata consumului uman provine din una sau mai multe surse a caror calitate a apei poate fi considerată ca fiind aproximativ invariabila”.

Toate localităţile cu o populaţie de peste 50 persoane au fost luate în considerare şi pe baza informaţiilor strânse (chestionare, statistici oficiale, date hidrogeologice, etc.) s-au identificat sursele de apă disponibile pentru aceste localităţi. S-a căutat o soluţie cu un cost cât mai redus, asigurându-se apă potabilă de calitate şi în cantitate corespunzătoare pe viitor.

Judeţul Galaţi are 61 de comune, 2 municipii şi două oraşe, in total insumand 181 localităţi. 3 localităţi au până la 50 locuitori. Populaţia localităţilor variaza între 8 şi 284.792 locuitori. In decembrie 2008, comuna Rediu a fost impărţită in comuna Rediu şi comuna Suhurlui.

Graniţele zonelor de alimentare cu apă nu coincid neapărat cu unităţile administrative existente. Localităţile ţin de acelaşi sistem de alimentare.

Pentru jud. Galaţi, s-au format 49 zone de alimentare cu apă. Doua dintre acestea au peste 10.000 de locuitori, 39 au între 2000 şi 10.000 locuitori, restul de 7 au sub 2.000 de locuitori.

Tabelul de mai jos ofera o scurta descriere a zonelor de alimentare cu apa identificate

Tabelul 5.5 Scurta descriere a Zonelor de Alimentare cu Apa in judetul Galati 2012

| Cod ZAA | Oras/ Comuna | Numar de locuitori |  | Cod ZAA | Oras/ Comuna | Numar de locuitori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA 001 | Galati | 284.792 |  | ZA 004 | Targu Bujor | 7.405 |  |
|  | Sendreni | 4.064 |  | ZA 005 | Pechea | 11.205 |  |
|  | Branistea | 4.230 |  |  | Cuza Voda | 3.238 |  |
|  | Independenta | 4.799 |  |  | Slobozia Conachi | 3.664 |  |
|  | Piscu | 4.949 |  | ZA 006 | Balabanesti | 2.142 |  |
|  | T. Vladimirescu | 5.411 |  | ZA 007 | Balasesti | 2.393 |  |
|  | Liesti | 10.648 |  | ZA 008 | Baleni | 2.443 |  |
|  | Ivesti | 9.626 |  | ZA 009 | Baneasa | 2.143 |  |
|  | Barcea | 6.274 |  | ZA 010 | Brahasesti | 8.992 |  |
|  | Draganesti | 6.069 |  | ZA 011 | Buciumeni | 2.536 |  |
|  | Fundeni | 3.887 |  | ZA 012 | Cavadinesti | 2.999 |  |
|  | Umbraresti | 7.020 |  | ZA 013 | Certesti | 2.354 |  |
| ZA 002 | Tecuci | 41.814 |  | ZA 014 | Corni | 2.157 |  |
|  | Matca | 12.099 |  | ZA 015 | Corod | 7.287 |  |
| ZA 003 | Beresti | 3.161 |  | ZA 016 | Cosmesti | 6.683 |  |
|  | Beresti Meria, inclusiv satele apartinatoare | 3.914 |  | ZA 017 | Costache Negri | 2.696 |  |
| ZA 018 | Cuca | 2299 |  | ZA 034 | Oancea | 1414 |  |
| ZA 019 | Cudalbi | 7625 |  | ZA 035 | Poiana | 1835 |  |
| ZA 020 | Draguseni | 5660 |  | ZA 036 | Priponesti | 2338 |  |
| ZA 021 | Fartanesti | 5179 |  | ZA 037 | Radesti | 1504 |
| ZA 022 | Foltesti | 3397 |  | ZA 038 | Rediu | 3617 |
| ZA 023 | Frumusita | 5413 |  | ZA 039 | Scanteiesti | 2471 |
| ZA 024 | Ghidigeni | 6542 |  | ZA 040 | Schela | 3799 |
| ZA 025 | Gohor | 3512 |  | ZA 041 | Smardan | 5162 |
| ZA 026 | Grivita | 3773 |  | ZA 042 | Smulti | 1366 |
| ZA 027 | Jorasti | 1849 |  | ZA 043 | Suceveni | 1938 |
| ZA 028 | Mastacani | 4776 |  | ZA 044 | Tepu | 2584 |
| ZA 029 | Movileni | 3235 |  | ZA 045 | Tulucesti | 7468 |
| ZA 030 | Munteni | 7133 |  | ZA 046 | Valea Marului | 3604 |
| ZA 031 | Namoloasa | 2030 |  | ZA 047 | Vanatori | 5077 |
| ZA 032 | Negrilesti | 2928 |  | ZA 048 | Varlezi | 2069 |
| ZA 033 | Nicoresti | 3935 |  | ZA 049 | Vladesti | 1967 |

Formarea unor zone mai mari de alimentare cu apă serveşte la centralizarea unor activităţi de exploatare ale companiilor de apă, cum ar fi tratarea apei şi controlul calităţii şi prin urmare prezintă beneficiul unor economii la scară. Nu numai că ajută la reducerea costurilor de personal, dar ajută şi la ridicarea standardului de calitate, de vreme ce permite  Companiilor de Operare Regionale (COR) să angajeze personal instruit cu normă întreagă care să supravegheze calitatea apei. Centralizarea activelor poate duce şi la standarde mai inalte în implementarea măsurilor de reabilitare şi a altor măsuri, cum ar fi procedurile de curăţare sau lucrările de întreţinere. Toate acestea vor duce la optimizarea serviciilor.

Pentru a se analiza solutiile in sistem centralizat in raport cu cele in sistem descentralizat au fost facute investigatii vizand urmatoarele aspecte:

- sistemul existent si capacitatea acestuia, rezultatele fiind folosite pentru a decide daca va fi necesara sau nu o extindere.

- distanta dintre localitati a fost masurata pentru a determina daca Alimentarea cu Apa in sistem centralizat cu ajutorul conductelor intre grupuri ar fi mai ieftina decit una in sistem descentralizat, pentru fiecare localitate in parte.

- existenta si disponibilitatea unor noi surse de apa a fost analizata intr-un studiu hidro-geologic (Anexa 2-11).

- 5.3.1.3 Analiza optiunilor

Zonele de alimentare cu apa pentru comune sunt considerate ca fiind in interiorul granitelor administrative. Pentru aceste comune a fost folosita metodologia distantei critice dintre asezari.

Distanta critica indica distanta dintre 2 localitati de la care solutia in sistem  descentralizat devine mai ieftina decit cea in sistem centralizat. Potrivit studiului hidro-geologic situatia apei freatice in majoritatea comunelor este problematica. Straturile acvifere de mare adancime cu o productie mica presupun un numar mare de puturi. S-a presupus ca numarul de puturi pentru solutia centralizata si descentralizata ar fi acelasi. Numarul de statii de pompare auxiliare pentru un sistem centralizat s-a presupus egal cu numarul de statii de clorinare necesare intr-un sistem descentralizat. Costul pentru o statie de pompare este estimat ca fiind cu 15.000 euro mai mare decit cel al unei statii de clorinare incluzind echipamentul de siguranta. Distanta critica a fost calculata fie pentru conducte de DN150 sau DN200 intre asezari depinzind de marimea populatiei. Costul pe metru variaza intre 90 si 100 euro. Distanta critica dintre doua asezari variaza intre 176 si 215m.

Zonele de alimentare cu apa pentru municipii, orase si comune avand drept termen de conformare 2018 sunt descrise mai in detaliu. Principalul criteriu a fost alimentarea cu apa potabila a unui numar cat mai mare de persoane. Alte criterii au fost extinderea retelei de distributie si reducerea cantitatii de apa folosite din puturile de mica adancime. In aceasta zona acest tip de puturi sunt poluate cu nitrati. In unele zone nivelul maxim de nitrati este peste 700 mg/l.Zonele de alimentare cu apa definite la elaborarea Master Planu-ului din anul 2010 nu au fost modificate. S-a considerat ca analiza realizata la acea data este corespunzatoare si a fost fundamentata pe baza criteriilor expuse in paragrafele de mai jos.. Pentru orasul Galati situatia existenta de alimentare cu apa a fost analizata tinindu-se cont de diferitele surse de apa si influenta asupra sanatatii oamenilor, expunerea la poluare si nivelul de tratare cerut. Comunele Pechea, Cuza Voda si Slobozia Conachi, Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea si Draganesti formeaza grupuri mari si au fost analizate avandu-se in vedere fie solutia in sistem centralizat sau descentralizat. In aceste comune factorii cheie privind costurile de investitii sunt procentajul real de bransare, numarul de locuitori si existenta resurselor de apa.

In comunele Independenta, Tudor Vladimirescu, Hanu Conachii si Piscu, apa bruta de la fronturile de captare existente prezinta depasiri la Fe, NH3 si turbiditate.

Apa bruta necesita tratament suplimentar, respectiv coagulare – decantare si oxidare prin aerare. In urma efectuarii analizelor de optiuni s-a constat ca solutia cea mai eficienta este racordarea acestor localitati la conducta magistrala ce alimenteaza sistemul de alimentare Galati si care traverseaza teritoriul acestor localitati. Analiza de optiuni este prezentata in Anexa C3.

In comunele Cosmesti (sat Furcenii Noi) si Movileni au fost prevazute instalatii de deferizare datorita depasirilor inregistrate la Fe.

Tecuci, al doilea oras ca marime din judetul Galati, a fost analizat din punct de vedere al procentului de bransare, disponibilitatea resurselor subterane de apa si performanta retelei si facilitatilor existente. Localitatea Matca, amplasata foarte aproape de Tecuci, cu o populatie de 12.099 locuitori, este una din comunele judetului Galati care nu are un sistem de alimentare cu apa si va fi conectata la sistemul de alimentare al orasului Tecuci. Analiza de optiuni este prezentata in Anexa C3.2.

In continuare sunt descrise in detaliu inca doua zone de alimentare cu apa. Acestea sunt Targu Bujor si Beresti, orase din judetul Galati. Situatia existenta a fost analizata considerindu-se, atat resursele subterane de apa folosite, cat si cele disponibile si pentru Beresti, posibilitatea folosirii apei de izvor. De asemenea a mai fost luata in considerare si folosirea puturilor de suprafata.

- 5.3.1.4 Zone existente de alimentare cu apa

Pentru judeţul Galaţi, s-au analizat toate informaţiile primite de la cele 2 municipii, 2 oraşe şi cele 61 de comune (181 de localităţi). Se face trimitere la Anexa 5-2 (harta cu zonele de alimentare cu apă). In decembrie 2008, comuna Rediu a fost împărţită în două noi comune Rediu şi Suhurlui.

Cele 2 municipalitati si cele 2 orase au un sistem de alimentare cu apa si procentul de racordare variaza intre 60 si 99%.

Din cele 61 de comune, in prezent 4 nu au un sistem de alimentare cu apa, 57 au un sistem de alimentare cu apa partial – procentul de racordare variaza intre 10,8 si 96% (vezi cap 2).

Sursele de apa din comune sunt constituite in general din foraje de profunzime cu debit mic sau puturi de mica adancime. Calitatea apei din aceste puturi este proasta si multe dintre ele depasesc limita de nitrati admisa. Harta calitatii apei este prezentata in Anexa 5-1. Sunt putine asezari care folosesc apa de izvor. Acestea sunt situate in partea de deal din nord-estul Jud. Galati.

In prezent doar in orasul Galati se extrage apa din Dunare.

- 5.3.2	Abordare strategica pentru definirea aglomerarilor – apa uzata

Pentru a defini proiecte eficiente din punct de vedere al costurilor infrastructurilor din domeniul apei, finantate prin fondul de coeziune, trebuie definite si selectate aglomerările proiectului, pentru alocarea in consecintă a investitiilor.

Definirea/actualizarea aglomerarii este prima si totodata principala faza necesara pentru definirea masurilor tehnice in  conformitate cu directivele UE, dar totodată in conformitate cu termenele limită de conformare stabilite pentru diferitele state membre.

Aglomerarile pentru colectarea - epurarea apelor uzate sunt definite în  conformitate cu directiva privind apele uzate. Consultantul asigura ca toate aglomerările pentru colectarea-epurarea apelor uzate sunt incluse în aglomerarile pentru alimentarea cu apa  (zone de  alimentare) pentru a asigura o rată completă de conectare (100%) a aglomerări, atât la sistemul de alimentare cu apă cat si la cel de canalizare. Acoperirea completaa aglomerarii selectate este obligatorie în conformitate cu directiva privind apele uzate.

Definirea aglomerării trebuie realizata in conformitate cu Directiva europeană 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orăsenesti (UWWTD). Sunt oferite clarificări în capitolul „Termeni si definitii din directiva privind tratarea apelor uzate orasenesti” emisă în ianuarie 2007.

Elementele de baza folosite pentru analizarea aglomerărilor sunt:

- Existenta unei aglomerări este independentă de existenta unui sistem de colectare.

Astfel, conceptul de aglomerare include acele zone care sunt suficient de concentrate insă in care nu este încă implementat un sistem de colectare.

- Definirea aglomerărilor trebuie să ia in calcul ca o aglomerare este definită pe baza unei zone suficient de concentrate si nu pe baza zonei de colectare a unui sistem de colectare existent conectat la o anumită statie de epurare;

- Limitele unei aglomerări pot corespunde sau nu limitelor unei entităti administrative;

- Limitele unei aglomerări pot fi determinate prin analizarea eficientei costurilor colectării apelor uzate.

- Dacă aglomerarea are mai mult de 10.000 L.E., pana la termenul limită trebuie realizată o epurare mai strictă pentru apa uzată deversat într-o zoană sensibilă

- Pentru aglomerarile intre 2.000 si 10.000 locuitori trebuie sa se prevada echiparea cu o retea de colectare si facilitati de tratare care au cel putin treaptă secundară sau tratare echivalentă conform Anexei I B (Art. 4 paragraf 1, 3) a Directivei.

- Se poate intampla ca o aglomerare sa se diminueze in timp ca suprafată si ca sistemul de colectare să nu mai coincida cu limitele aglomerarii. In acest caz, limitele aglomerarii trebuie revizuite, iar mărimea aglomerării trebuie recalculată/actualizată;

- Toate apele uzate orasenesti generate în aglomerare trebuie colectate, transportate si tratate în conformitate cu prevederile Directivei, luând în calcul prevederea privind deversarea apele pluviale;

- Incarcarea totala a apelor uzate generată de o aglomerare exprimă marimea unei aglomerari in termeni tehnici si este primul si cel mai important criteriu pentru determinarea cerintelor de colectare si epurare a apelor uzate.

Definirea aglomerărilor trebuie saramana dinamica si ajustabila, conform cu evolutia economică si demografica  si cu evolutia utilizării viitoare a terenului. Acest deziderat este mentionat in capitolul de termeni si definitii al Directivei privind apa uzată.

- 5.3.2.1 Consideratii specifice si parametrii relevanti pentru definirea aglomerarilor

La definirea aglomerarilor pentru proiecte tehnice trebuie luati in considerare diferiti  parametrii, pe baza clarificarilor din capitolul” Termeni si definitii din Directiva privind apele uzate orasenesti, ianuarie 2007”

- Marimea aglomerarii (l.e);

- Analiza zonelor tinta , asa cum este indicat in planul de implementare;

- Dispozitia geografica si topografica;

- Retele de colectare existente si evaluarea tehnica a performantei acestora;

- Costuri de investitii pentru acoperirea totala a aglomerarii;

- Costuri de operare si intretinere pentru acoperirea totala a aglomerarii.

Elementele mentionate mai sus vor fi explicate în detaliu:

La definirea aglomerării, conform Directivei UE 91/271/EEC, trebuie studiate dispozitia geografica specifica si distributia agentilor industriali,intrucat localitatile componente ale aglomerării trebuie să fie suficient de concentrate pentru a putea fi luat în calcul un sistem comun de evacuare a apelor uzate

Termenul de “suficient de concentrate” trebuie să fie concluzionat pe baza unei analize care arată cel putin eficienta costurilor in termeni ai distantei critice pentru conectarea unei localitati la un oras sau o aglomerare vecină. Acest capitol va explica strategia de definire a acestui parametru si va prezenta o abordare a modului în care acest parametru va fi aplicat pentru repartitia asezarilor în cadrul Master Plan-ului.

2. Intrucat marimea unei aglomerari este unul din factorii importanti care trebuie analizat, numărul de locuitori din zona tinta si numărul locuitorilor echivalenti trebuie

inclusi in criteriile relevante de definire.

Numărul locuitorilor conectati reflectă viitorul flux de venituri, in timp ce locuitori echivalenti ofera o perspectiva asupra agentilor industriali conectati. Aspectul va avea relevanta la analizarea aspectelor financiare de la momentul definirii aglomerărilor si ulterior la momentul ierarhizării pe priorităti a investitiilor.

“Incarcarea totala a apelor uzate generate de o aglomerare exprima marimea unei aglomerări in termeni tehnici si totodată este primul si cel mai important criteriu pentru determinarea cerintelor de colectare si epurare a apelor uzate”.

Numarul locuitorilor echivalenti nu este un criteriu pentru definirea aglomerărilor, insa prezinta valoarea principală ce urmeaza sa fie calculata pentru fiecare aglomerare in ceaa ce priveste conformarea la directiva.

3. Zona tinta a proiectului, asa cum este prevazuta in planul initial de implementare reduce suprafata relevanta a judetului la cele mai mari asezari (orase), urmand mai apoi celelalte localitati.

Abordarea este aplicabila la nivel strategic in conformitate cu probleme juridice, financiare si socio-economice (conformare, numar de locuitori conectati, buget indicativ, sustenabilitate financiara, suportabilitate).

4. Un parametru important pentru definirea/ actualizarea aglomerarilor este aspectul financiar, deoarece masurile prevazute in cadrul proiectului trebuie sa fie eficiente din punct de vedere al costurilor si sa poata fi sustinute financiar.

5.Existenta unei infrastructurii de apa uzata (retea de canalizare sau statie de epurare a apelor uzate) nu reprezinta un criteriu relevant pentru definirea/actualizarea unei aglomerari. Pentru a avea costuri eficiente, masurile tehnice trebuia sa ia in considerare folosirea instalatiilor existente (reabilitare sau extindere). Decizia privind construirea de noi instalatii trebuie evaluata de la caz la caz.

6. Profilul topografic al zonei de colectare reprezintă un aspect major pentru dezvoltarea conceptului de drenare a apelor uzate. Desi definitia directivei privind privind aglomerările nu se refera in mod clar la aspectele topografice, Consultantul a inclus totusi acest aspect,pentru facilitarea extinderilor viitoare ale retelei fără statii de pompare, acolo undea fost posibil (costuri de reinvestitie mai mici, consum mai mic de energie electrica etc.).

- 5.3.2.2 Metodologia de calcul a locuitorilor echivalenti (L.E)

In conformitate cu Directiva privind apele uzate, Consultantul si-a fundamentat calculele privind locuitori echivalenti  (L.E.) pe baza următoarei asertiuni:

“Încărcarea generata sau marimea unei localitati este exprimata in LE conform Articolului 2(6) al Directivei: un locuitor echivalent (1 l.e.) inseamna incărcarea organică biodegradabilă având o cerere biochimică de oxigen pentru cinci zile (CBO5 ) de 60 g de oxigen/zi”

Incarcarea dintr-o zonă de colectare (zonă de alimentare) sau aglomerare este generată de apele uzate colectate de la:

- Gospodarii (populatie rezidenta si nerezindenta);

- Institutii publice si unitati industriale.

Apa uzată industrială de la intreprinderi si activitati economice (inclusiv intreprinderi mici si mijlocii) va fi deversată în sistemele de colectare sau statii de epurare oraseneti. In cadrul prezentului Master Plan s-a realizat reactulizarea inventarierii agentilor care deverseaza apa uzata, prezentata in Anexele 2.14 si 2.15

Pentru a nu subestima incarcarile colectate si transportate la statiile de epurare, s-a plecat de la premiza ca intreaga populatie (acoperire 100%) este conectata la reteaua de canalizare. Evolutia activitatii industriale a fost luata in calcul prin compararea consumului de apa si a volumelor de apa uzata generate si inregistrate  in ultimii ani

Numarul total de LE al unei aglomerari este calculat conform relatiei de mai jos:

l.e. (Aglomerare) = l.e. (populatie) + l.e. (institutii publice si ag. industriali.economici)

Referitor la apa uzata menajera, in special in zonele urbane cu infrastructura dezvoltata care tind sa atraga agenti industriali pentru a se instala in vecinatate, numarul de locuitori va fi calculat asa cum a fost prezentat mai sus, in cazul in care apele uzate sunt deversate in reteaua de canalizare oraseneasca.

Trebuie mentionat ca numarul de locuitori echivalenti ai aglomerarilor sau a gruparilor de aglomerari in care se dezvolta in prezent proiecte ample de dezvoltarea a infrastructurii de apa uzata nu a fost recalculat (Galati, Tecuci, Pechea, etc). S-a considerat ca L.E. calculati pentru aceste aglomerari a fost studiat si calculat pe baza unei analize aprofundate, dat fiind faptul ca sunt zone urbane sau rurale foarte dezvoltate, cu importante activitati industriale.

In cazul in care nu au fost disponibile informatii privind agentii industriali sau centrele comerciale din unele zone, s-a propus folosirea urmatoarelor valori pentru calculul L.E. in zonele rurale:

Tabelul 5.6 Alocare valori LE in zonele rurale

| Marime aglomerare | Valoare LE (% locuitori) |
| --- | --- |
| 5.000<Locuitori<2.000 | 110 |
| < 2000 Locuitori | 100 |

- 5.3.3 Definirea aglomerarilor si a gruparilor de aglomerari

Actualizarea aglomerarilor definite in Master Plan-ul elaborat anterior s-a realizat la nivelul intregului judet. In conformitate cu POS Mediu – Anexa 3, trebuie incluse toate comunele principale ale caror date de conformare sunt 2015 (Faza 1) si 2018 (Faza 2).

Asa cumse poate vedea in tabelul de mai jos, 22,5 % din populatia judetului Galati traieste in localitati mici avand intre 2.000 si 10.000 locuitori. Numai aproximativ 17,5% din populatie traieste in localitati cu mai putin de 2.000 locuitori. In acest Master Plan au fost actualizate toate aglomerarile cu peste 2000 L.E. definite anterior. Actualizarea a fost determinata de evolutia demografica negativa, pe de o parte, iar pe de alta, de declinul economic inregistrat in ultimii ani la nivel mondial, dar si in Romania.

Tabelul 5.7  - Repartitia populatiei in toate asezarile din judetul Galati

| Distributia populatei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limita superioara | Limita inferioara | Numar | Locuitori | % din total |
| 1000.000 | 100.000 | 1 | 278.792 | 47.4 |
| 100.000 | 10.000 | 4 | 75.645 | 12,6 |
| 10.000 | 5.000 | 4 | 23.953 | 4 |
| 5.000 | 2.000 | 36 | 111.640 | 18,5 |
| <2000 | - | 136 | 104.554 | 17,5 |

Obiectivul formarii de aglomeari si grupari de aglomerari este de a creste numarul de locuitorilor racordati la un sistem de canalizare, in cel mai eficient mod din punct de vedere al costurilor(investitii specifice si si costuri de operare si intretinere mici).

- 5.3.3 1 Definirea unei aglomeari

Pentru definirea/actualizarea unei aglomerări este necesar sa se identifice granitele aglomerarii. Acestea trebuie să includă zonele asezărilor existente si zonele de dezvoltare viitoare.

Pentru delimitarea clară a zonelor concentrate existente ale asezarilor au fost folosite planurile intocmite anterior si Google Earth.

Granita unei aglomerari include zona care delimiteaza zonele concentrate de asezari, plus zonele de dezvoltare. Linia de granita a fost trasata la o anumita distanta de zonele construite.

Această distanta este selectată la 200 m în cazul aglomerărilor de peste 2.000 L.E. si 100 m pentru restul aglomerărilor mai mici selectate.

Aceasta asigura ca potentialele zone de dezvoltare si casele izolate din afara zonei concentrate vor fi incluse chiar dacă nu există un plan de urbanism general.

Sursa: Referinţă: Google Earth, 2013

Fig. 5.2 Exemplu de definire  a aglomerării Târgu Bujor

Dacă granitele a 2 asezări se suprapun pe o distantă extinsă atunci aceste asezări sunt considerate drept o aglomerare cu un singur sistem de canalizare comun.

Aceasta însemnă că dacă granita unei asezări <2.000 L.E. se suprapune cu granita unei asezari ≥2.000 L.E., cea mai mică este inclusă în aglomerare si are data de conformare a celei mai mari. Dacă granitele a 2 sau mai multe asezări <2.000 L.E. se suprapun si totalul locuitorilor echivalenti ≥2.000, această aglomerare este inclusa in Master Plan cu dată de conformare în Faza a 2-a, până în 2018. Mai jos sunt descrise doua din aglomerarile selectate in judetul Galati.

Targu Bujor

Targu Bujor este localizat in partea de nord-est a jud. Galaţi. Moscu şi Umbrăreşti sunt zonele invecinate. Toate localităţile sunt amplasate într-o vale, iar locuinţele sunt pe ambele părţi ale văii. Zonele vecine nu sunt intrepatrunse cu Târgu Bujor. Intre localităţi se pot identifica zone fără locuinţe, localităţile nu sunt deci incluse într-o aglomerare. Din cauza situaţiei existente din pct. de vedere hidraulic, cele trei localităţi au fost definite ca o grupare.

Corod

Corod este localizat la nord-est de Matca şi are in componenta sa localităţile Corod, Blinzi si Bratulesti. Imaginea arată că nu există graniţe între localităţi şi că toate localităţile sunt apropiate una de alta. Cele trei localităţi au o populaţie echivalenta ; de 7.340 L.E., prin urmare, aglomerarea se situează sub 10.000 L.E. Măsurile de investitii pentru această aglomerare sunt obligatorii pană in 2018.

- 5.3.4 Gruparea Aglomerarilor

Obiectivul gruparii aglomerărilor este de a grupa asezari / aglomerari care ar putea fi deservite de un singur sistem centralizat de colectare si tratare a apelor uzate, pentru a creste rata de conectare la sistemele de canalizare in cel mai eficient mod, din punct de vedere al costurilor.

Gruparea aglomerarilor se decide ca rezultat al unei analize a optiunilor, prin adoptarea urmatoarelor criterii:

- Aspecte topografice prin conectarea localitatilor prin curgere gravitationala;

- Distanta intre asezari;

- Eficienta costurilor.

Unul din considerentele importante pentru ca o grupare sa fie eficienta din punct de vedere al costurilor este conectarea aglomerarilor/localitatilor la sistem fara sisteme de pompare. Conectarea prin statii de pompare si refulari ar trebui sa constituie exceptii. Un alt considerent important il constituie conectarea de aglomerari/ asezari cu o densitate mare a populatiei pentru a obtine o grupare de aglomerari suficient de concentrata.

Marimea unui grup de aglomerari este generata prin realizarea unei analize a optiunilor, comparand alternativele tehnice si valorile nete aferente. Mai jos sunt prezentate gruparile de aglomerari determinate in judetul Galati.

Pe baza analizelor solutiilor (vezi Anexa C3.2 – sector apa uzata) s-au determinat cinci grupări în jud. Galaţi. Mai jos este descrisa succint gruparea Tecuci.

Gruparea 04, Tecuci

Gruparea 04 Tecuci constă în aglomerările Tecuci (include si Cernicari) si Matca. Imaginea foto din satelit a acestei grupări este prezentata mai jos.

Sursa: Referinţă: Google Earth, 2013

Fig.5.4	Imagine foto din satelit a grupării 04, Tecuci

Pe baza situaţiei topografice, toate cele trei localităţi pot fi racordate la un singur sistem de tratare. Panta hidrologică este de la Matca la Cernicari şi mai departe la SEAU Tecuci. De asemenea, Cernicari poate deversa numai gravitaţional intr-o magistrală de canalizare şi ulteriorin SEAU Tecuci. Analizele solutiilor efectuate în Capitolul 5.4 sunt favorabile acestei soluţiidin punct de vedere economic.

5.4	Analiza optiunilor pentru apa uzata

- 5.4.1 Metodologie si ipoteze

Analiza optiunilor este principalul instrument utilizat pentru a decide daca aglomerarile trebuie grupate intr-un sistem comun de canalizare sau este mai favorabila solutia unei sistem descentralizat.

Au fost selectate optiunile tehnice pentru a asigura colectarea si epurarea apelor uzate din aglomerările definite. Prin studiere de la caz la caz, care va fi prezentată in detaliu in acest capitol, mai multe aglomerări au fost reunite (procedeu de grupare) fiind luat in calcul un sistem adecvat de colectare si tratare a apelor uzate.

Analiza optiunilor s-a realizat pe baza ipotezelor de lucru descrise in sub-capitolele următoare.

Pentru calcularea costurilor de investitie si a costurilor de operare si intretinere, se face referite la Capitolul 7. Acest capitol include toate detaliile privind costurile unitare pentru sectorul de apa si canalizare.

- 5.4.1.1 Solutii tehnice

Solutiile tehnice au fost selectate pe baza elementelor particulare, respectiv zone protejate, distanta intre aglomerari, mediul receptor, date topografice, infrastructura de apa uzata existenta.

Solutiile tehnice includ preponderent elemente pentru colectarea apelor uzate, transportul si epurarea acestora (retea de colectoare, conducte de transport, statii depompare, etc.)

- 5.4.1.2 Costuri de investitii

Costurile de investitii sunt prezentate detaliat in capitolul 7. Costurile includ costurile pentru:

- Colectoare;

- Retea de canalizare;

- Statii de pomapre si refulari;

- Statii de epurare a apelor uzate.

- 5.4.1.3 Costuri de operare si intretinere

Costurile de investitii sunt prezentate detaliat in capitolul 7. Costurile de operare si intretinere sunt prezentate sub forma de costuri specifice (Euro/l.e./an).

- 5.3.1.3 Calcul Valoare Neta Actualizata

Din punct de vedere tehnic exista intotdeauna multiple solutii de a grupa aglomerari mici, simple, la unitati mai mari, cu retele de canalizare si instalatii de epurare a apelor uzate. Pentru a identifica solutia cea mai favorabila pe termen lung, costurile de investitie si costurile de operare si intretinere trebuie luat in calcul in mod adecvat.

Solutia preferabila atat din punct de vedere tehnic cat si economic,asa cum a fost descrisa in capitolul 5, se identifica prin realizarea unai analize de optiuni, cu aplicarea metodei VNA pentru analiza financiara si a alternativelor comparate.

Urmatorii parametrii si formule sunt utilizate la analiza financiara realizata in cadrul analizei optiunilor:

- Rata dobanda							5%;

- Perioada proiect						30 ani;

- Perioada de amortizare a lucrarilor civile			30 ani;

Nu au fost luate in calcul costurile de reinvestitie la lucrarile civile si valorile reziduale pe perioada proiectului (n).

- Factor de actualizare pentru investitii			1/ (1+i/100)n

- Factor de actualizare pentru costuri de O&I		[(1+i/100)n-1]/[(1+i/100)n]

- 5.4.1.2 Exemplu detaliat de analizaa optiunilor

Scopul principal al analizei optiunilor pentru o aglomerare este de a crea alternative tehnice pentru statii de epurare centralizate sau descentralizate, cu elementele lor de conectare, respectiv conducte cu curgere libera si refulari. Aceste alternative tehnice trebuie comparate printr-o analiza financiara.

Selectarea celei mai optime solutii pentru o grupare de aglomerari se realizeaza pe baza valorii nete actualizate. In analiza optiunilor prezentata mai jos s-a realizat un exemplu pentru gruparea Foltesti (judetul Galati).

Fig. 5.5 – Detalii Grupare Optiunea I

Optiunea I

Date privind localitatile si populatia:

Localitati incluse in aglomerare: Foltesti (apartinatoare comuna Foltesti), Fartanesti (apatinatoare comuna Fartanesti) si comuna Mastacani, cu satele Mastacani si Chiraftei.

- Nr. de locuitori: 10.718

- Nr. L.E.:11.710 L.E.

Situatia existenta a infrastructurii de apa uzata:

- Fara retele de canalizare;

- Fara statie de epurare a apelor uzate;

Masuri planificate in Master Plan pentru apele uzate:

Retele de canalizare pentru satele Foltesti, Fartanesti, Chiraftei si Mastacani in valoare de 8,86 milioane Euro, inclusiv conducte de transfer si statiile de pompare amplasate de-a lungul retelelor de conducte secundare.

Statie de epurare centralizata, amplasata in satul Foltesti, in valoare de aproximativ 3,87 milioane Euro

Investitie totala: 12,73 milioane Euro

OPTIUNEA II

Fig. 5.6 – Detalii Optiunea II

Date privind localitatile si populatia:

Localitati incluse in aglomerare: Foltesti (apartinatoare comuna Foltesti), Fartanesti (apatinatoare comuna Fartanesti) si comuna Mastacani cu satele Mastacani si Chiraftei.

- Nr. de locuitori: 10.718

- Nr. L.E.:11.710 L.E.

Situatia existenta a infrastructurii de apa uzata:

- Fara retele de canalizare;

- Fara statie de epurare a apelor uzate;

Masuri planificate in Master Plan pentru apele uzate:

Retele de canalizare pentru satele Foltesti, Fartanesti, Chiraftei si Mastacani in valoare de6,8 milioane Euro, inclusiv colectoare principale si statiile de pompare amplasate de-a lungul retelelor de canale secundare

Statii de epurare (3) descentralizate, amplasate fiecare in comunele Foltesti, Fartanesti si Mastacani, in valoare totala de aproximativ 3,8 milioane Euro

Investitie totala: 3,8 milioane Euro

Investitie totala: 10,6 milioane Euro

OPTIUNEA III

Fig. 5.7 – Detalii Optiunea III

Date privind localitatile si populatia:

Localitati incluse in aglomerare: Foltesti (apartinatoare comuna Foltesti), Fartanesti (apatinatoare comuna Fartanesti) si comuna Mastacani cu satele Mastacani si Chiraftei.

- Nr. de locuitori: 10.718

- Nr. L.E.:11.710 L.E.

Situatia existenta a infrastructurii de apa uzata:

- Fara retele de canalizare;

- Fara statie de epurare a apelor uzate;

Masuri planificate in Master Plan pentru apele uzate:

Retele de canalizare pentru satele Foltesti, Fartanesti, Chiraftei si Mastacani in valoare de 5,21 milioane Euro, inclusiv colectoare principale.

Statii de epurare (2) descentralizate, amplasate in comunele Foltesti si Mastacani, in valoare totala de aproximativ 3,5 milioane Euro

Investitie totala: 8,7 milioane Euro

|  | Optiunea I | Optiunea II | Optiunea III |
| --- | --- | --- | --- |
| Locuitori echivalenti conectati (LE) | 11.710 | 11.710 | 11.710 |
| Costuri cu investitia de baza | 11.044.300 | 11.521.941 | 11.093.520 |
| Costuri specifice suma investitie (Euro/LE) | 943 | 984 | 947 |
|  | 100% | 104,3% | 100,4% |
| Costuri de operare | 210.508 | 262.872 | 235.069 |
| VNA (Euro) | 14.097.970 | 15.177.067 | 14.352.849 |
| VNA spec(Euro/LE) | 1204 | 1296 | 1226 |
|  | 100% | 107,7% | 101,8% |

Acest exemplu arata ca solutia cu o statie de epurare centralizata este cea mai eficienta in punct de vedere al costurilor, desi in optiunile II si III au fost necesare statii de pompare suplimentare fata de Optiunea I. Situatia se datoreaza nivelului costurilor specifice (€/LE) pentru investitii si in special pentruoperare si intretinere, acestea fiind mult mai mari in cazul statiilor de epurare mici.

- 5.4.3 Etapizarea investitiilor in grupurile de aglomerari

Gruparile de aglomerari sunt formate prin unirea mai multor aglomerari cu diferite date de conformare.

In conformitate cu Anexa 3 POS Mediu, sunt prevazute urmatoarele date de conformare

- ≥ 10.000 L.E.		Faza 1 – dată de conformare 2015;

- 10.000 – 2.000 L.E	Faza 2 – dată de conformare 2018

- < 2.000 L.E.		Următoarele faze – dată de conformare 2019 – 2042

Data conformarii depinde intotdeauna de marimea aglomerarii si nu de marimea asezarii. Daca doua asezari cu mai putin de 10.000 L.E. formează o aglomerare cu peste 10.000 L.E., această aglomerare este in Faza 1 – dată de conformare 2015. Insă dacă, asa cum s-a mentionat deja în Capitolul 5.5.1, o asezare cu mai putin de < 2.000 L.E. formează o aglomerare cu o asezare ≥ 2.000 L.E., asezarea mai mică este si ea în faza de conformare a asezarii mai mari.

- 5.4.3 Rezumat al optiunilor selectate

| Cod grupare | Denumire grupare | Cod | Denumirea aglomerării | Localităţile racordate | L.E. | Total L.E. | Solutie tehnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Foltesti | AAu 39 | Foltesti | Foltesti | 2.635 | 11.710 | Retele noi de canalizare in Foltesti, Fartanesti, Mastacani si Chiraftei si SEAU centralizata in Foltesti |
|  |  | AAu 40 | Fartanesti | Fartanesti | 3.856 |  |  |
|  |  |  |  | Chiraftei | 2.645 |  |  |
|  |  |  |  | Mastacani | 2.152 |  |  |
| 02 | Sendreni | AAu 94 a | Sendreni | Sendreni | 2.206 | 7.668 | Retele noi de canalizare in comuna Sendreni , comuna Branistea si satul Traian - SEAU centralizata in Sendreni |
|  |  |  |  | Serbestii Vechi | 2.258 |  |  |
|  |  |  |  | Movileni | 2.768 |  |  |
|  | Branistea | AAu 94 b | Branistea | Branistea | 575 |  |  |
|  |  |  |  | Traian | 861 |  |  |
| 03 | Targu Bujor | AAu 103 | Targu Bujor | Targu Bujor | 4.121 | 5760 | SEAU existenta Extindere retele de canalizare in Moscu si reabilitare retele de canalizare |
|  |  |  |  | Moscu | 909 |  |  |
|  |  |  |  | Umbraresti | 730 |  |  |
| 04 | Tecuci | AAu 105a | Tecuci | Tecuci |  | 55.292 | SEAU in executie Infiintare retea de canalizare in Matca |
|  |  | AAu 105b | Matca | Matca |  |  |  |
| 05 | Tudor Vladimirescu | AAu 106a | Tudor Vladimirescu | Tudor Vladimirescu | 5.759 | 8.359 | Retele de canalizare in T. Vladimirescu si Hanu Conachii – SEAU centralizata in T. Vladimirescu |
|  |  | AAu 106 b | Hanu Conachii (com . Fundeni) | Hanu Conachii | 2.601 |  |  |

- 5.4.4 Tehnologii ale epurarii si Criterii de proiectare - dDate de baza si ipoteze

Descrierea proceselor ultramoderne de tratare a nămolului şi apelor uzate

Pentru implementarea unor masuri de anvergura in vederea eliminarii azotului şi fosforului prin procesele de tratare a apelor uzate municipale există mai multe solutii. Alternativele sunt comentate iar avantajele utilizarii lor pentru proiectul Galaţi a fost analizata dupa cum urmeaza.

Alternative pentru îndepărtarea fosforului

Tab.5.8:	Îndepărtarea fosforului; Procese, alternative, comentarii şi importanţă

| Procesul | Alternative la proces | Comentarii1 | Importanţa2 pentru proiectul Galaţi |
| --- | --- | --- | --- |
| Îndepărtarea chimico-fizică a fosforului | Precipitare amonte | Are loc în decantor primar | - |
|  | Precipitare simultană | Are loc în decantor / rezervor de aerare + asigură calitate ridicată de efluent | ++ |
|  | Precipitare aval | Are loc în reactoare / decantoare separate + Asigură calitate ridicată la efluenţi - necesită reactivi suplimentari - costuri de exploatare mai mari | + |
| Îndepărtarea biologică a fosforului | Phoredox modificat | - pentru toate procesele: concentraţie P minim 2 – 3 mg/l | - |
|  | Proces ISAH | - îndepărtare chimică P necesară pentru a asigura cerinţele de efluenţi | ++ |
|  | Proces UCT | - necesită reactivi separaţi - costuri de investiţii mai ridicate | ++ |

1) +: avantaj; -: dezavantaj

2) -, +, ++: importanţă scăzută, medie, ridicată

In tabelul de mai sus sunt prezentate procesele principale şi unele procese alternative pentru îndepărtarea fosforului. Tabelul este completat cu comentarii (avantaje şi dezavantaje) şi include o estimare a importanţei proiectului. Importanţa are în vedere avantaje şi dezavantaje, inclusiv costuri de investiţii şi exploatare.

Totodata, semnificativ pentru tehnologia de procesare este si faptul că toate procesele de eliminare chimică a fosforului produc un nămol chimic ce sporeşte volumul nămolului ce trebuie în final eliminat.

Alternative tehnologice de eliminare a azotului

Pentru implementarea unor masuri de anvergura de eliminare a azotului există mai multe procese de tratare biologică, iar cele mai importante sunt enumerate în urmatorul tabel.

Tab.5.9:	Eliminarea azotului; Proces, alternative tehnologice şi comentarii

| Proces | Alternative la proces | Comentarii1 |
| --- | --- | --- |
| Rezervor septic |  | Utilizare preferată în cazul unor uzine de dimensiuni mici / medii |
| Lagună | Lagune aerate, neaerate | Utilizare preferată în cazul unor uzine de dimensiuni mici / medii |
| Biofilm | Reactori cu pat fix | Utilizare preferată în cazul stabilizării aerobe simultane a nămolului |
|  | Disc rotativ |  |
|  | Biofiltru |  |
| Nămol plutitor (proces cu nămol activat) | Denitrificare amonte | + operaţiune flexibilă posibilă + necesită cel mai scăzut volum de reactor |
|  | Denitrificare simultană | Preferată pentru stabilizare simultană cu nămol |
|  | Denitrificare intermitentă | - faţă de denitrificarea amonte, este necesar un volum mai mare de reactor |
|  | Denitrificare aval | - necesită surse externe de carbon (costuri mai ridicate de investiţii şi exploatare) |
| Bioreactor cu membrană | Proces cu nămol activat, cu unitate de filtrare cu membrană internă sau externă pentru separarea nămolului (înlocuitor al decantorului convenţional) | + necesită volume mai scăzute de reactor + calitate ridicată de efluent (fără solide în suspensie, dezinfecţie de ape uzate) - costuri mai ridicate de investiţii şi exploatare faţă de nămolul activat convenţional |

1) +: avantaj; -: dezavantaj

Datorită unor caracteristici specifice ale procesului tehnic, nu toate procesele sunt adecvate tuturor dimensiunilor de uzine. In tabelul de mai jos sunt prezentate unele procese şi le evaluează importanţa în funcţie de dimensiunea uzinei. Procesele marcate cu litere îngroşate sunt folosite pentru dezvoltarea costurilor unitare la costurile de investiţii.

Tab. 5.10:	CapacitateSEAU, procesul de eliminare a azotului şi importanţa

| Clasificare | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitate SEAU [LE] | < 500 | 500 – 1,999 | 2,000 – 9,999 | 10,000 – 24,999 | 25,000 – 100,000 | > 100,000 |
| Tratare naturală | ++ | + | -- | -- | -- | -- |
| Rezervoare septice | ++ | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pat fix | ++ | ++ | -- | -- | -- |  |
| Disc rotativ | ++ | ++ | -- | -- | -- |  |
| Filtru cu percolator | ++ | ++ | - | - | -- |  |
| Denitrificare amonte | -- | -- | + | ++ | ++ | ++ |
| Denitrificare simultană | -- | ++ | ++ | ++ | + | - |
| Denitrificare intermitentă | -- | ++ | ++ | ++ | + | - |

Descrierea legendelor, tabel 5-9:

LE	Locuitor echivalent

--	Importanţă foarte scăzută

-	Importanţă scăzută

+	Importanţă normală

++	Importanţă ridicată

Alternative tehnologice pentru tratarea nămolului

Namolul produs în decantorul primar, în cadrul stadiului de tratare aerobă sau în decantorul final necesită tratare inainte de depozitare. Namolul brut conţine o cantitate ridicată de componente organice, ceea ce duce la emisia de mirosuri în cursul procesului de fermentare. Prin urmare, namolul trebuie convertit din substanţă cu energie ridicată, instabilă şi indice molecular mare în substanţă cu energie scăzută, stabilă şi cu indice molecular mic. Acest proces se numeşte stabilizarea namolului.

Principalele procese implicate în tratarea nămolului sunt:

- Stabilizare;

- Dezinfecţie;

- Deshidratare (reducerea volumului nămolurilor).

In principiu, sunt disponibile trei procese de stabilizare a nămolului:

- Stabilizarea in mediu aerob: Biomasa este alimentată cu mai puţină „hrană” decât este necesar pentru catabolism. In cazul unei insuficienţe de elemente nutritive, biomasa trebuie să îşi folosească propria substanţă pentru metabolism, ceea ce va duce la o reducere a biomasei.

- Stabilizarea in mediu anaerob: Degradarea biologică a substanţei organice în absenţa oxigenului (fermentare) şi a luminii care să transforme substanţa organică în dioxid de carbon şi gaz metan cu un conţinut ridicat de energie.

- Stabilizarea chimică.

Tab. 5.10	Stabilizarea nămolului, dimensiuni de uzină, importanţă

| Proces de stabilizare | < 25.000 PE | > 25.000 PE |
| --- | --- | --- |
| Aerobă | ++ | - |
| Anaerobă | - | ++ |
| Chimică/fizică | -- | -- |

LE	Locuitor echivalent

--	Importanţă foarte scăzută

-	Importanţă scăzută

+	Importanţă normală

++	Importanţă ridicată

Procesele marcate cu litere îngroşate (Tab. 5-10) se folosesc la dezvoltarea costurilor unitare pentru costurile de investiţii.

- Clasificare SEAU cerinţe privind efluentii, tehnologia de procesare şi graficul de implementare

Avand în vedere cerinţele Directivelor UE privind calitatea efluenţilor, obiectivele de atins ale tratării şi diversele alternative tehnologice, s-a făcut o clasificare a SEAU-urilor în funcţie de dimensiunea uzinelor şi a locuitorilor echivalenti. S-au definit şase clase principale care sunt prezentate in tabelul de mai jos. Tabelul este completat cu cerinţe privind calitatea efluentului final, procesele de tratare necesare şi termenul de implementare conform tratatului de aderare.

Tab. 5.11Clasificarea SEAU-urilor, cerinţele de calitate privind efluenţii, procesele de tratare necesare şi termenul de implementare

| Clasificare |  |  | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locuitori echivalenti (LE) |  |  | < 500 | 501 - 2000 | 2001 – 10.000 | 10.001 -25.000 | 25.000 – 100.000 | >100.001 |
| Parametru | Simbol | UM |  |  |  |  |  |  |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile | CBO5 | mg/l | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Consum chimic de oxigen | CCO | mg/l | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Materii totale in suspensie | MTS | mg/l | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 35 |
| Fosfor total | Ptot | mg/l |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| Azot total |  | mg/l |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 10,0 |
| Temperatura apa | Tw | ⁰C | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Tinte tratare |  |  | C | C | C | C(N,P)1 | C(N,P)1 | C(N,P)2 |
| Tratare namol |  |  | Aerare extinsa | Aerare extinsa | Aerare extinsa | Aerare extinsa | Tratare anaeroba | Tratare anaeroba |
| Data de implementare |  |  | 2030 | 2024 | 2018 | 2015 | 2015 | 2013 |

Legenda:

1) Necesar pentru zone sensibile (tot teritoriul Romaniei este definit ca zonă sensibilă)

2) Datorită unor motive de tehnologie (vârsta mare a nămolului), se prevede ca masura ce trebuie  implementata eliminarea totală a azotului.

C: Degradarea carbonului

N: Eliminarea azotului

P:  Eliminarea fosforului

Scheme tehnologice de baza ale proceselor SEAU

Având în vedere cerinţele sus-menţionate referitoare la calitatea efluentului, posibilele procese de tratare, dimensiuni de uzină şi strategii de eliminare a nămolului, s-au realizat unele grafice de bază ale procesului pentru SEAU-uri. Schemele tehnologice prezintă numai principalele etape ale procesului pentru tratarea apelor uzate şi a nămolului, cuprinzând staţie de pompare, tratare mecanică  (gratare, filtrare, separator de grăsimi şi nisip, decantare primară), procesul cu nămol activat (bazin de aerare, decantare finală), îngroşarea nămolului, stabilizarea nămolului şi deshidratarea nămolului. Schemele tehnologice reprezintă numai principiile la baza proiectarii SEAU-urilor ultramoderne. Desigur, proiectul propriu-zis trebuie adaptat cerinţelor şi condiţiilor locale.

Următorul tabel enumeră numărul planselor corespunzatoare schemelor tehnologice raportat la dimensiunea uzinei şi la clasificare.

Tab.5.12	Clasificare, dimensiunea uzinei şi desenul corespunzător pentru schema tehnologice a SEAU

| Clasificare | Dimensiunea uzinei [PE[ | Desen |
| --- | --- | --- |
| I | < 500 | - |
| II | 500 – 2.000 |  |
| III | 2.000 – 10.000 | GL_SEAU_01_Clasa II-III.dwg |
| IV | 10.000 – 25.000 | GL_SEAU_02_Clasa IV.dwg |

Proiect SEAU propus

Categoria I

Pentru SEAU-uri mici până intr-o limita de conectare de 500 LE se propun SEAU-uri la scară mică. Aceste uzine sunt pre-fabricate. Sunt obisnuite procesele cu pat fix sau nămol activat. Sistemul este mai mult îngropat. Cu titlu de exemplu, în următoarea figură se prezintă o SEAU la scară redusă, făcută din beton.

Sursa: www.zapf.de

Fig. 5.8 	Categoria I, <500 PE – SEAU la scară mică

Categoria a II-a

Pentru limite de conectareintre 500 şi 2.000 LE, se propun statii de tratare compacte. Aceste statii sunt proiectate într-un sistem foarte compact, cel mai adesea ca proces cu pat fix sau nămol activat. Avantajul acestui sistem este  tratarea combinată aerobă a nămolului (proces cu aerare extinsă), care permite o tratare şi o eliminare foarte economicoase ale nămolului. Un alt avantaj este faptul că în cazul unei aerări extinse, se include simultan şi o îndepărtare a elementelor organice. Statiile compacte de tratare sunt cel mai des construite din profile prefabricate din plastic sau beton.

Următoarea figură prezintă un exemplu din plastic.

Sursa: www.zickert.de

Fig.5.9	Clasificarea II, între 500 şi 2.000 PE – SEAU unitate compactă

Categoria III şi IV

Pentru limite de conectare intre 2.000 şi 25.000 LE, se propun statii construite din beton. O soluţie rentabila este proiectarea unui sistem combinat, în care procesele cu nămol activat şi decantare finală sunt integrate într-o singură unitate după cum se prezintă în figura următoare.

Sursa: WWTP Urphar, Germania (System Schreiber)

Fig.5.10	Categoria III şi IV, între 2.000 şi 25.000 PE – SEAU compactă din beton

- Colectoare principale de canalizare şi staţiile de pompare

Apele uzate generate in localităţi trebuie deversate prin intermediul canalelor colectoare catre SEAU. Aceste colectoare sunt amplasate de regula de-a lungul drumurilor principale. Dacă sunt conectate mai multe localităţi la aceeaşi SEAU, de exemplu în cazul grupărilor, colectorul trebuie să poată transporta întregul debit de ape uzate care se deversează in reţeaua de canalizare. In figura de mai jos se prezinta schema de principiu al unei grupări formata din patru localităţi şi colectorul principal, debitele suplimentare de ape uzate şi diametrul de canalizare rezultat şi staţiile de pompare intermediare.

Localitatea 1

(10 m³/h)

Localitatea 2

(10 m³/h)

Localitatea 3

(10 m³/h)

Localitatea 4

(10 m³/h)

WWTP

Canal 1:

10 m³/h

DN 150

Canal 2:

20 m³/h

DN 200

Canal 3:

30 m³/h

DN 200

Canal 4:

10 m³/h

DN 150

Canal 5:

40 m³/h

DN 250

Legenda:

Staţie de pompare intermediară

Emisar

Canal 5:

40 m³/h

DN 250

Fig.5.11 Schema de principiu a conductelor de canalizare, debitelor şi diametrelor de canale de canalizare

Pentru o estimare a capacităţii de debit a unui canal de canalizare, se iau în calcul următoarele ipoteze:

- Panta: 1,6 ‰

- rugozitatea conductei 1,0 mm

- Canal de formă rotundă

- Adâncimea canalului sub nivelul solului aprox. 2 – 3 m

Următorul tabel prezinta diametrul presupus al canalului şi gama estimata de capacitate a debitului.

Tab.5-13 Diametrul canalului şi intervalul estimat al capacitatii (debit)

| Diametru [mm] | Debit [m³/h] |
| --- | --- |
| DN 150 | 0 – 15 |
| DN 200 | 15 – 50 |
| DN 250 | 50 – 90 |
| DN 300 | 90 – 150 |
| DN 400 | 150 - 300 |
| DN 600 | 300 – 900 |
| DN 800 | 900 – 2.000 |
| DN 1000 | > 2.000 |

La stabilirea aglomerarilor si a grupărilor, localităţile individuale au fost ordonate după sensul de curgere (de sus în jos). Pentru calcularea diametrului canalizării s-au considerat debitele în funcţie de condiţiile locale. Urmatorul tabel prezintă rezultatul aglomerării “Cavadinesti”. Apele uzate curg de la Comăneşti, Găneşti catre Cavadineşti, unde va fi amplasata SEAU. După debitele de ape uzate in creştere, diametrul canalizării creşte de la DN 150 la DN 250.

Tab. 5.14 Aglomerarea Cavadineşti, ţinând cont de localităţi, debite şi diametrul colectorului  de canalizare

| Nr. aglomerare | Aglomerare /Grupare | Localitate | Nr de locuitori | Qzi med | Lungime colector principal | Diametru colector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mc/zi | km | DN [mm} |
|  | Aglomerare | Localitate | Nr LE Loc | Qvu,LOC | Lcanal | DN c.colector |
| AAu 17 | Cavadinesti | Cavadinesti | 1435 | 328 | 2,9 | 250 |
|  |  | Ganesti | 1001 | 229 | 1,8 | 200 |
|  |  | Comanesti | 244 | 56 | 2,8 | 150 |

Legenda :

LE loc	[-]		locuitori echivalenti ai localităţii

Qvu,Loc			[m³/zi]	Debit zilnic pe vreme uscata al localităţii

Lcanal			[km]	Lungimea canalului de interconectare

DNc. colector	[mm]	Diametrul canalului de interconectare

Lungimile canalelor de interconectare se masoara de la intrarea in localitate pana la intrarea in localitatea următoare. Dacă este necesar, se au în vedere staţii de pompare intermediare. Staţiile de pompare sunt amplasate între localităţi sau între SEAU şi emisar. Pentru o dimensionare aproximativă a staţiilor de pompare, se au în vedere debitul de ape uzate de la localitate şi o cădere de presiune de 4 până la 10 m.

- Retele de canalizare

Lungimea canalizării

Pentru a îndeplini cerinţele corespunzatoare unei rate de conectare de aproape 100%, toate restitutiile de la folosintele de apa (apa uzata menajera si industriala) ar trebui să fie racordate la aceeaşi reţea de canalizare. Reţeaua de canalizare constă în racorduri ale gospodariilor sau unităţi de locuinţe şi conducte de canalizare. Pentru fiecare localitatete au fost colectate date (chestionare) cu privire la:

- Lungimea existentă a străzilor;

- Lungimea existentă a canalelor, dimensiune şi panta;

- Gospodării racordate.

In general, lungimea unei reţele de canalizare este legată îndeaproape de lungimea străzilor, localităţii. Totuşi, dat fiind că datele furnizate nu par sigure, lungimile străzilor s-au măsurat cu ajutorul imaginilor prin satelit (Google Earth) pentru aproape toate aşezările de peste 2.000 LE. Lungimea reţelei de canalizare s-a presupus a fi egală cu lungimea străzii.

Diametrul mediu al reţelei de canalizare

Pentru o estimare a valorii aproximative de proiect a diametrului mediu al canalizării în localităţi, s-a calculat o densitate a populaţiei, iar localităţile au fost aranjate pe clase. S-a presupus un anume diametru de canalizare pentru fiecare clasă. Următoarea ecuaţie descrie calculul densităţii populaţiei;

[P/km2]

unde:

pLoc	[P/km²]	Densitatea populaţiei

PLoc	[-]		Locuitorii localităţii

ALoc	[km²]		Suprafaţa localităţii

Urmatorul tabel prezintă diametrul de canalizare mediu raportat la  densitatea populaţiei

Tab. 5.15 Densitatea populaţiei în localităţi şi diametrul presupus al canalizării

| Diametrul canalizării [mm] | Densitatea populaţiei pLoc [P/km²] |
| --- | --- |
| DN 150 | 0 – 40 |
| DN 200 | 40 – 120 |
| DN 250 | 120 – 300 |
| DN 300 | 300 – 800 |
| DN 400 | 800 – 2.000 |
| DN 600 | > 2.000 |

Racorduri locuinte

S-a estimat numărul de racorduri la servicii de ape uzate este după cum urmează:

- Numarul mediu de locuitori pe gospodărie;

- Numarul mediu de gospodării pe unitate de locuinţa.

Media locuitorilor pe gospodărie se estimeaza a fi de 2,9 persoane. Urmatorul tabel prezintă gospodăriile estimate pe unitate de locuinţe în cazul diferitelor localităţi.

Tab. 5.16 Gospodării per unitate în cazul diferitelor localităţi

| Localitatea | Gospodării per locuinţă [hh] |
| --- | --- |
| Galaţi | 15 |
| Tecuci | 10 |
| Targu Bujor | 5 |
| Zona rurală | 2,9 |

Suma racordurilor de locuinţe se poate calcula drept numărul de locuitori împărţit cu suma locuitorilor per gospodărie şi gospodării per unitate de locuinţă. Ecuaţia aferentă este prezentată mai jos:

unde:

Lracordati	[-]	Locuitori racordati la reţeaua de canalizare

hrnec	[-]		Suma de racorduri la locuinţe necesara

hh	[hh/hu]	Gospodării per unitate de locuinţa

2,9	[L]		Media locuitorilor per gospodarie

Costuri de investiţii

Determinarea costurilor de investiţii pentru colectarea apelor uzate şi tratarea acestora se realizează pentru fiecare facilitate individual, pe baza  costurilor unitare specifice. Costurile unitare specifice depind de tipul de unitate (facilitate) şi mai departe pot depinde de dimensiunea sau capacitatea unităţii. Următorul tabel prezintă costurile unitare aplicate.

Tab.5.17Facilităţi, costuri unitare şi factori de variatie

| Facilitatea | Punct de referinţă | Unitatea | Factori de variatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Conductă de canalizare interconectată | Euro per metru | €/m | Diametru canalizare, compoziţie sol, nivel de apă subterană |
| Staţie de pompare intermediară | Euro per debit | €/m³ | Debit, cădere de presiune |
| Uzină de tratare a apelor uzate | Euro per LE | €/PE | Clasa SEAU, proiectul procesului, valoarea populaţiei echivalente |

Pentru conductele de canalizare interconectate, reţelele de canalizare şi staţiile de pompare, punctele de referinţă pentru investiţii specifice folosite şi valorile presupuse sunt enumerate în tabelul 5-18.

Tab. 5.18Costuri unitare pentru conducte de canalizare / reţea şi staţie de pompare

| Adancime pozare(m) /Diametru (mm) | Costuri unitare nete pentru pozarea conductelor de canalizare (Euro/ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dn [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1600 |
| 1,5 ... 2,0 | 28 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 2,0 ... 2,5 | 37 | 48 | 77 | 105 | 145 | 225 | - | - |
| 2,5 ... 3,0 | 59 | 71 | 93 | 124 | 169 | 240 |  |  |
| 3,0 ... 3,5 | 70 | 92 | 122 | 154 | 198 | 271 | 382 | 759 |
| 3,5 ... 4,0 | - | 112 | 143 | 177 | 225 | 296 | 420 | 795 |
| 4,0 ... 4,5 | - | - | 173 | 223 | 278 | 366 | 516 | 924 |

| Articol | UM | Pret unitar net | Statie pompare 3,0 m diametru |  | Statie pompare 4,5 m diametru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitati | Cost (Euro) | Cantitati | Cost (Euro) |
| Excavatii | m3 | 4 E/m3 | 65 | 260 | 150 | 600 |
| Beton armat | m3 | 300 E/m3 | 30 | 9.000 | 50 | 15000 |
| Terasamente | m3 | 200 E/m3 | 5 | 1.000 | 9 | 1800 |
| Scara | buc | 500 E/buc | 1 | 500 | 1 | 500 |
| Camera de vane | buc | 1.000 E/buc | 1 | 1.000 | 1 | 1000 |
| Suprastructura | m2 | 500 E/m2 | 14 | 7.000 | 20 | 10000 |
| Gard | m | 50 E/m | 60 | 3.000 | 70 | 3500 |
| Poarta acces | buc | 350 E/buc | 1 | 350 | 1 | 350 |
| Rezervor combustibil | buc | 1.000 E/buc | 1 | 1.000 | 1 | 1000 |
| Drum acces | m2 | 75 E/m2 | 50 | 3.750 | 75 | 5625 |
| Amenajare amplasament | m2 | 3 E/m2 | 220 | 660 | 225 | 675 |
| TOTAL |  |  |  | 27.750 |  | 40.050 |

- Lucrari mecanice si electrice

Pompe

Costurile pompelor submersibile pentru canalizare au fost obtinute de la mai multi furnizori, in functie de puterea instalata. Dupa interpretarea ofertelor obtinute a rezultat urmatoarea relatie intre puterea instalata a motorului (Pi - kW) si costul pompei:

Cost unitar net pompa submersibila = 440 x Pi + 250 (Euro)

Costurile de investiţii pentru o conductă de canalizare interconectată se calculează după cum urmează.

[€]

unde:

ICISewer	[€]	Costuri de investiţii pentru conducte de canalizare interconectate

LISewer	[km]	Lungimea conductei interconectate

CDNxxx	[€/m]	Costuri de investiţii specifice în funcţie de diametru , vezi tabelul 5-18

Costul de investiţii pentru canalizarea de interconectare cuprinde:

- Excavare

- mobilizare şantier

- Materiale

- Umplere şi compactare

- Refacerea suprafeţei

Calculul costurilor de investiţii pentru staţia de pompare se realizează având în vedere costuri fixe şi costuri variabile ce depind de unii parametri de proces. Ecuaţia este prezentată mai jos:

[€]

unde:

ICPS	[€]		Costuri de investiţii

Cfix,PS	[€]		Costuri de investiţii fixe (care nu depind de parametri de proces)

Cvar,PS	[€/(m³/h)/m)]	Costuri de investiţii variabile

Costul de investiţii pentru staţiile de pompare intermediare include:

- mobilizare de şantier

- Construcţia staţiei de pompare (clădire)

- Echipament mecanic şi electric (pompe, ţevi şi vane)

După cum se vede în tabelul 5-18, costurile de investiţii pentru uzinele de tratare a apelor uzate depind de un număr de parametri. Clasificarea SEAU, calitatea cerută la efluent, procesul de tratare şi populaţia echivalenta au influenţa cea mai mare asupra costurilor. Odată cu creşterea dimensiunii statiei cresc şi eforturile vizand procesul tehnologic în vreme ce costurile de investiţii specifice pe cap de locuitor scad odată cu scăderea populaţiei echivalente. S-a creat o ecuaţie pentru a se avea în vedere toţi factorii care au influenţă pentru fiecare clasa de SEAU, în funcţie de populaţia echivalenta. Ecuaţiile create sunt prezentate în figura următoare, în care axa X este definită pe scară logaritmică.

Fig. 5.13 Costuri de investiţii specifice pe cap de locuitor în funcţie de clasa SEAU şi PE

Clasele de SEAU sunt definite conform celor prezentate în tabelul 5-13.

Figura arată că relaţia se poate descrie printr-o ecuaţie logaritmică. De exemplu, costurile de investiţii specifice pe cap de locuitor pentru clasa III se determină după cum urmmează.

[€/PE]

unde:

CWWTP,PE	[€/PE]	Costuri de investiţii specifice pe cap de locuitor

PE		[-]	populaţie echivalenta, valoare de proiect a WWTP

Costurile de investiţii specifice pentru SEAU, conducta de canalizare interconectată şi staţiile de pompare au în vedere următoarele elemente şi aspecte vizand costurile:

- dezafectarea facilităţilor existente;

- Lucrări de terasamente, reconstrucţie de străzi;

- Lucrări civile;

- Echipamente mecanice şi electromecanice;

- Materiale, instalare, punere în funcţiune, supervizare;

- Tratarea nămolului (stabilizare şi dezhidratare) şi depozitarea pe perioadă intermediară a nămolului pe amplasamentul SEAU

- Baza de stabilire a costurilor este 2012.

Costurile de investiţii nu cuprin următoarele elemente de cost:

- Achiziţia terenului;

- Cheltuieli de natură tehnica, de exemplu studii de bază, măsurători topografice, studii de fezabilitate, ofertare, evaluare, supervizare, punere în funcţiune, …

- Măsuri generale (Construcţie pe râu, …);

- Facilităţi de transport pentru eliminarea nămolului (camioane) şi construcţii de rampe a deşeurilor (vezi cap. „Strategia de eliminare a nămolului”)

- Majorări de preţuri;

- Proceduri de autorizare.

Costuri de reabilitare

La aproximativ 5 pană la 10 ani de la darea în funcţiune a unei uzine, trebuie să se înlocuiască parţial echipamentele mecanice şi electrice ale SEAU sau ale staţiei de pompare. Sunt de asemenea necesare măsuri de întreţinere şi înlocuire la canalul de canalizare interconectat după o anumită perioadă de exploatare. Toate aceste măsuri trebuie avute in vedere în planul de investiţii pe termen lung.

Calculul costurilor de reabilitare se face prin înmulţirea costurilor de investiţii pentru echipamente mecanice şi electrice cu un aşa-numit factor de reabilitare. Acest factor este definit în funcţie de perioada de exploatare. În cazul SEAU şi al staţiei de pompare intermediare, 50% din costurile totale de investiţii sunt suportate de echipamentele mecanice şi electrice. În cazul canalului de canalizare interconectat, costurile de investiţii totale sunt înmulţite cu factorul de reabilitare.

Următoarele tabele prezintă într-o matrice factorii de reabilitare definiţi în funcţie de perioada de investiţii, separat pentru SEAU şi staţia de pompare şi pentru canalul de interconectare.

Exemplu: Echipamentele mecanice şi electrice ale unei SEAU care se vor începe în 2018 trebuie înlocuite parţial în 2028 în proportie de 40% în perioada dintre 2030 până în 2042 cu încă 60%. Aceasta înseamnă că după aproximativ 19 ani întregul echipament este înlocuit.

Tab. 5.19 Factor de reabilitare, calcul costbazat pe costurile investitiei pentru echipamente mecanice si electrice

|  | Perioada de reinvestire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de reinvestire | 2013 | 2015 | 2018 | 2024 | 2030 | 2042 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,40 | 0,50 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,60 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tab. 5.20	Factor de reabilitare, calcul cost bazat pe costurile investitiei pentru echipamente, Colector si Reteaua de canalizare

|  | Perioada de reinvestire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de reinvestire | 2013 | 2015 | 2018 | 2024 | 2030 | 2042 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alte costuri (planificarea, proiectarea, supravegherea şi neprevăzute)

În plus faţă de costurile suplimentare nete ale investiţiei, urmatoarele costuri sunt luate în considerare. Eforturile trebuie să fie determinate în functie de relaţie  investiţii - destinatie. Tipurile costurilor suplimentare, descrierea lor şi de modul de determinare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tab. 5.21 Calculul proiectarii, supervizarii, Costuri neprevăzute asistenta tehnica

| Tip Cost | Descriere | Mod de calcul |
| --- | --- | --- |
| Proiectare | Include proiectarea preliminara, designul de baza, conceptul designului, licitarea | % din costurile de investitii |
| Supervizare | Repartizare, AT, supervizare, exploatare | % din costurile de investitii |
| Neprevazute | - | % din costurile de investitii |

Detalii privind costurile si procentele pentru aceste costuri sunt prezentate in Anexa D1.1.

5.1	Concluzii

Optiunile propuse pentru judetul Galati sunt:

I. Pentru canalizare si epurarea apelor uzate:

- Clusterul Tecuci: Aglomerarea Tecuci împreună cu aglomerarea Matca unite într-un cluster adăugându-se la investiţia iniţială o staţie de pompare şi un colector spre staţia de epurare Tecuci renunţându-se la staţia de epurare Matca.

- Clusterul Foltesti: Aglomerarea Foltesti împreună cu aglomerararile Fartanesti si Mastacani unite într-un cluster adăugându-se la investiţia iniţială 2 statii de pompare si colectoare noi spre staţia de epurare Foltesti renunţându-se la staţii de epurare in Fartanesti si Mastacani.

- Clusterul Brahasesti: Aglomerarea Brahasesti împreună cu aglomerarea Toflea unite într-un cluster adăugându-se la investiţia iniţială o staţie de pompare şi un colector spre staţia de epurare Brahasesti renunţându-se la staţia de epurare Toflea.

- Clusterul Movileni: Aglomerarea Movileni împreună cu aglomerarea Cosmesti unite într-un cluster adăugându-se la investiţia iniţială o staţie de pompare şi un colector spre staţia de epurare Movileni renunţându-se la staţia de epurare Cosmesti.

- Clusterul Sendreni: Aglomerarea Sendreni împreună cu aglomerarea Branistea unite într-un cluster adăugându-se la investiţia iniţială o staţie de pompare şi un colector spre staţia de epurare Sendreni renunţându-se la staţia de epurare Branistea.

- Clusterul Vanatori: Aglomerarea Vanatori împreună cu aglomerarea Odaia Manolache unite într-un cluster adăugându-se la investiţia iniţială o staţie de pompare şi un colector spre staţia de epurare Vanatori renunţându-se la staţia de epurare Odaia Manolache.

- Clusterul Tudor Vladimirescu: Aglomerarea Tudor Vladimirescu împreună cu aglomerarea Hanu Conachi unite într-un cluster adăugându-se la investiţia iniţială o staţie de pompare şi un colector spre staţia de epurare Tudor Vladirescu renunţându-se la staţia de epurare Hanu Conachi.

II. Pentru alimentare cu apa:

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Independenta Tudor Vladimirescu: Sistemul Tudor Vladimirescu legat la aductiunea principala spre Galati, necesitand doar aductiune pana la Gospodaria de apa si o statie de clorare sau o statie de tratare complexa a apei din foraje.

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Independenta: Sistemul Independenta legat la aductiunea principala spre Galati, necesitand doar aductiune de 50 m pana la Gospodaria de apa si o statie de clorare sau o statie de tratare complexa a apei din foraje.

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Hanu Conachi: Sistemul Hanu Conachi legat la aductiunea principala spre Galati, necesitand doar aductiune de 1000 m pana la Gospodaria de apa si o statie de clorare sau o statie de tratare complexa a apei din foraje.

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Piscu: Sistemul Piscu legat la aductiunea principala spre Galati, necesitand doar aductiune de 1000 m pana la Gospodaria de apa si o statie de clorare sau o statie de tratare complexa a apei din foraje.

- Sistemul zonal de alimentare cu apa Tecuci: Sistemul Matca legat la sistemul Tecuci, necesitand doar reabilitare foraje aductiune pana la Gospodaria de apa Matca si o statie de clorare sau foraje si  statie de tratare complexa a apei din foraje.

Optiunile propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediul, actionand in moduri diferite, direct sau indirect, dupa cum urmeaza:

  - Performanta retelelor de canalizare din toate localitatile va conduce la indepartarea foselor septice, care datorita unei retinerii necorespunzatoare a apei uzate, sunt cei mai importanti poluatori ai panzelor freatice;

  - Reabilitarea retelelor de canalizare din localitatile unde aceste sunt functionale, dar vechi si deteriorate, fiind un sistem permanent de contaminare a stratului acvifer.

  - Executarea unor statii de epurare vor imbunatati substantial conditiile de curatenie a emisarilor, atat a raurilor cat si a lacurilor.

  - De asemenea, optiunile propuse vor avea un impact major asupra sanatatii populatiei.

  - Sistemul centralizat de alimentare cu apa care include un tratament riguros al apei pentru a fi in concordanta cu cerintele normelor nationale si europene, dezinfectia finala a apei, executarea si mentenanta operatiunii unui sistem de alimentare sanatos vor avea un puternic efect pentru eliminarea bolilor hidratice si hepatice, foarte raspandite in prezent.

  - Efectele vor fi vazute in special in zone unde in prezent alimentarea cu apa se face din fantani individuale, din acvifere infectate, atat cu substante chimice (nitrati, nitriti, etc.) cat si bacteriologic din cauza WC-urilor din aceasta zona.

  - Instalatii sanitare de la locuintele conectate la sisteme centralizate de alimentare cu apa vor creste considerabil  nivelul de confort al acestora si probabil a nivelului cultural de asemenea, scotand in evidenta tendinta de a deveni o civilizatie europeana.

  - Constructia unor facilitati legate de sistemul de alimentare cu apa si a infrastructurii de transport vor creste considerabil atragerea de investitii in zona, cu efecte pozitive asupra fortei de munca locale si in final asupra standardelor de viata a locuitorilor din centrele afectate si din localitatile invecinate.

  - Pentru a justifica investitiile propuse, Consultantul a realizat o analiza a optiunilor acordand prioritate problemelor existente in furnizarea de servicii si concordanta cu acquis de mediu.

  - Obiectivele din POS Mediu au fost luate in considerare.