CUPRINS

7. PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG	3

7.1	Rezumat	3

7.2	Introducere	3

Alimentare cu apa:	4

Apa uzata	6

7.3	Baza planificarii	8

7.3.1. Alimentare cu apa	9

7.3.2. Apa uzata	9

7.4	Masuri de investitii pe termen lung – Alimentare cu apa	10

7.5	Masuri de investitii pe termen lung – Apa Uzata	13

7.6	Parametrii de baza pentru proiectare si pre-dimensionare	21

7.6.1 Alimentare cu apa	21

7.6.2 Apa uzata	26

7.7	Costuri unitare	31

7.8	Costul investitiei	31

7.8.1 Alimentarea cu apa	31

7.8.2 Facilitati pentru apa uzata	33

7.9	Costuri de Exploatare, Intretinere si Gestionare	34

7.9.1 Sector alimentare cu apa	35

7.9.2 Sector apa uzata	37

7.10	Programul de implementare si etapele de progres ale masurilor de investitii	39

7.10.1 Criteriile etapelor de progres –Sector Alimentare cu apa	39

7.10.2 Criteriile etapelor de progres – Sector Apa uzata	40

7.10.3 Grafic de implementare si plan de etapizare pentru masurile privind apa uzata	41

Alimentare cu Apa	41

Apa uzata:	41

7.11	Impactul masurilor propuse	43

7.12	Indeplinirea obiectivelor	44

7.13	Cerinte la nivel institutional	44

7.13.1 Regionalizarea serviciilor de apa si canalizare	45

7.13.1.1 Conceptul la baza regionalizarii serviciilor de distributie de apa si canalizare	46

7.13.1.2 Conceptul la baza regionalizarii serviciilor de distributie de apa si canalizare	47

7.13.1.3 Principalele avantaje ale regionalizarii	48

7.13.1.4 Elemente institutionale cheie privind regionalizarea	49

7.13.2. Situatia regionalizarii in judetul Galati	52

7.13.2.1. Situatia in ultimii ani	52

7.13.2.2. Organizarea Institutionala Existenta	53

7.13.2.3. Actiuni aplicate pentru infiintarea operatorului regional	53

7.14	Concluzii	54

7. PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

7.1	Rezumat

Scopul acestui capitol este acela de a prezenta măsurile pe termen lung (perioada 2014 – 2042) care sunt necesare pentru indeplinirea diverselor obiective, cum ar fi: îmbunătăţirea rapidă a problemelor depistate în sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată; îndeplinirea standardelor cerute pentru sistemele de apă potabilă şi apă uzată; reducerea costurilor de operare într-o manieră suportabilă; sau îndeplinirea standardelor de sănătate şi siguranţă. In Anexa 7.3 se prezinta graficul de realizare a tuturor investiţiilor, pe componente. Rezultatul acestui capitol este lista de investiţii pe termen lung în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, care, în urma prioritizării, se va constitui în lista de investiţii pe termen scurt.

7.2	Introducere

Actualizarea prezentului Master Plan a necesitat si revizuirea planului de investiţii pe termen lung, cuprinzând toate măsurile de investiţii necesare pentru atingerea conformităţii depline cu regulamentele naţionale şi ale UE. Master Planul cuprinde o analiză a tuturor cercetărilor şi rezultatelor anterioare conform celor prezentate în Cap. 2 - Cap. 6. Principalele sarcini îndeplinite pentru definirea măsurilor de investiţii au fost

- Compararea situaţiei actuale cu ţintele naţionale şi strategia judeţeană;

- Analiza şi definirea aglomerărilor şi gruparilor de aglomerări pentru găsirea soluţiei celei mai eficiente din punct de vedere al costurilor;

- Determinarea cererii de apă şi a volumelor de ape uzate generate, ţinând cont de toate scenariile relevante;

- Definirea tuturor parametrilor de proiectare relevanţi pentru infrastructura de apă şi ape uzate Pentru calcularea costurilor de investiţii pentru măsurile de investiţii s-a dezvoltat o Bază de Date cu Costuri Unitare (UCDB).  Această bază de date permite cuantificarea tuturor costurilor prin folosirea unei formule aritmetice pentru fiecare component în funcţie de consumatori, valori de deversare etc.. Drept rezultat final, se obţin costurile totale de investiţii, precum şi exploatare şi întreţinere pentru întregul orizont al proiectului;

- investiţii, precum şi exploatare şi întreţinere pentru întregul orizont al proiectului.

# Alimentare cu apa:

Planul de investiţii pe termen lung pentru sistemele de alimentare cu apă a fost elaborat în funcţie de prioritatea pentru colectarea şi tratarea apelor reziduale.

În Faza 2 (2014 - 2020) toate aglomerările avand mai mult de 2.000 LE trebuie să ajungă la deplina conformitate cu UWWTP şi Tratatul de Aderare.

Aglomerările selectate sunt:

- Baleni

- Beresti

- Brahasesti

- Cavadinesti

- Cismele

- Corod

- Costache Negri

- Cuca

- Cudalbi

- Foltesti

- Frumusita

- Galati

- Ghidigeni

- Grivita

- Independenta

- Movilemi

- Munteni

- Namoloasa

- Negrilesti

- Nicoresti

- Piscu

- Rediu

- Schela

- Sendreni

- Smardan

- Targu Bujor

- Tecuci

- Tudor Vladimirescu

- Tepu

- Valea Marului

- Vanatori

Rata de conectare înainte de proiect varia între 0% şi 99%. Dupa punerea în aplicare rata de conectare va fi de aproximativ 99,2%. Costurile de investiţii pentru aglomerarile prioritare sunt estimate la 95.688 mii euro. Această investiţie include cheltuieli neprevăzute, planificare, publicitate şi costurile de supervizare. In faza a 3-a (2021 - 2027) toate comunele din judetul Galati vor beneficia de un sistem de alimentare cu apă. Asta înseamnă că până în anul 2020 toate comunele vor ajunge la o rata de conectare de 100% în alimentarea cu apă. Costurile mari de investiţii sunt aferente lucrarilor la  reţeaua de distribuţie.

Pentru faza 2028 - 2042, s-au avut în vedere cu preponderenta costuri de reabilitare aechipamentelor mecanice şi electrice.

In tabelul de mai jos sunt prezentate costurile pe termen lung pentru investiţii în sectorul de alimentare cu apa.

Tab. 7.1 Costul de investiţii pe termen lung pentru sistemele de alimentare cu apa [mii de euro]

| Nr. | Componenta de Investiţii | Costul total al investitiei | Faza 1 2014 - 2020 | Faza 2 2021-2027 | Faza 3 2028 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 1.1 | Captarea Apei | 5154,8 | 2357,9 | 1239,1 | 1557,8 |
| 1.2 | Tratarea Apei | 3856,6 | 2218,2 | 867,5 | 770,9 |
| 1.3 | Aductiuni | 9351,8 | 7540,1 | 1811,7 | - |
| 1.4 | Statii de Pompare si Rezervoare | 11364,4 | 5281,1 | 2623,5 | 3459,2 |
| 1.5 | Retea de Distributie | 158491,6 | 79.030 | 26.838,5 | 52.623,1 |
| Total |  | 188.219,2 | 96.428 | 33.380,2 | 58.411 |

# Apa uzata

Acest capitol rezuma costurile de investiţii pe termen lung, pentru fiecare aglomerare şi pentru toate categoriile. Costurile de investiţii pe termen lung pentru o aglomerare definita sunt defalcate în următoarele categorii de cost: staţie de epurare, colector principal, staţie de pompare şi reţeaua de canalizare. In Faza a 2-a (2014 - 2020) toate aglomerările cu peste 2.000 L.E. trebuie sa ajungă la deplina conformitate cu termenele de conformare din Tratatul de Aderare.

Aglomerările selectate sunt:

- Baleni

- Beresti

- Brahasesti

- Cavadinesti

- Cismele

- Corod

- Costache Negri

- Cuca

- Cudalbi

- Foltesti

- Frumusita

- Ghidigeni

- Grivita

- Independenta

- Mastacani

- Movileni

- Munteni

- Namoloasa

- Negrilesti

- Nicoresti

- Piscu

- Rediu

- Schela

- Sendreni

- Smardan

- Targu Bujor

- Tecuci

- Tudor Vladimirescu

- Tepu

- Valea Marului

- Vanatori

Următorul tabel oferă un rezumat al costurilor de investiţii, pentru fiecare categorie de investiţii.

Tab. 7.2 Prezentarea costurilor de investiţii totale pentru fiecare categorie pentru instalaţiile apelor reziduale [mii de euro]

| Nr. | Componenta de Investiţii | Costul total al investitiei | Faza 1 2014 - 2020 | Faza 2 2021-2027 | Faza 3 2028 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Apa uzata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SEAU | 107.873 | 49.215 | 12.553 | 46.105 |
| 2.2 | Colector principal si conducte de transfer | 31.404 | 12.820 | 9.292 | 9.292 |
| 2.3 | Statii pompare | 10.680 | 6.350 | 866 | 3464 |
| 2.4 | Retea de canalizare | 221.983 | 113.754 | 47.765 | 60.030 |
| Total |  | 371.735 | 182.368 | 70.476 | 118.891 |

Costurile totale ale investiţiilor pană în anul 2042 pentru sectorul de apa uzata sunt de 371.735 mii €. Pentru aglomerarile incluse in Faza a 2-a si care au nevoie de finantare pentru investitiile alocate, suma totala 182.368 mii €. Suma de 67.718 mii €, repectiv 37% din suma necesara, este propusă a fi alocata din Fondul de Coeziune. Suma ramasa de 114.650mii € (63%) este necesarul care trebuie asigurat din alte programe de finantare. Aceste sume includ si costurile necesare pentru reabilitare pana la sfarsitul perioadei considerate. Suma de 189.367 mii €, va fi necesara pana la sfarsitul perioadei, respectiv anul 2042, pentru zonele rurale cu mai putin de 2000 LE, suma care trebuie asigurata din alte surse de finantare. Suma calculata, include extinderile si reabilitarile necesare.

Rezumat

Următorul tabel rezumă toate investiţiile pentru alimentarea cu apă şi sectorul de apă uzată separat pe faze şi defineşte sursa de finanţare.

Tab. 7.3 Costurile totale pentru apă şi apă uzată, etapizate şi surse de finanţare [în mii €]

| 2 | Tip de lucrare | Costuri totale | Faza 1 | Faza a 2-a | Faza a 3-a | Sursa de finantare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2020 | 2021 - 2027 | 2028 - 2042 | CF | Altele |
| 1 | Alimentare cu apa | 188.219 | 96.428 | 33.380 | 58.411 | 27.370 | 160.849 |
| 2 | Apa uzata | 371.735 | 182.368 | 70.475 | 118.891 | 68.317 | 303.417 |
|  | Total investitii | 559.954 | 278.796 | 103.855 | 177.302 | 95.688 | 464.266 |

*costurile includ cheltuieli cu AT, proiectare, supervizare, taxe, echipamente si neprevazute

7.3	Baza planificarii

Investiţiile pe termen lung s-au dezvoltat pe baza unei analizei şi o evaluare a situaţiei existente şi estimate. Acest Plan pe termen lung a fost raportat la obiectivele naţionale şi judeţene, o analiză a opţiunii a fost efectuată şi o strategie de judeţ a fost dezvoltata asa cum este descris în capitolele anterioare.

- 7.3.1. Alimentare cu apa

Construirea de noi sisteme de alimentare cu apă şi reabilitarea sistemelor existente trebuie să se faca in sistem integrat pentru a se  realiza o dezvoltare durabilă. Mai ales reabilitările la reţea vor conduce la o reducere considerabilă a pierderilor de apă, precum şi reînnoirea statiilor de tratare şi a staţiilor de pompare va conduce la o performanţă îmbunătăţită.

Pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă eficiente din punct de vedere al costurilor au fost considerate următoarele:

- utilizarea celei mai apropiate surse de apă disponibile, cu o capacitate suficientă;

- utilizarea de surse locale, în zonele în care condiţiile hidro-geologice sunt favorabile;

- dezvoltarea de surse de apă subterană, mai degrabă decât sursele de apă de suprafaţă;

- proiectarea de conducte magistrale, statii de tratare si staţii de pompare bazate pe debitul mediu zilnic şi utilizarea de rezervoare de compensare a fluctuaţiilor pe oră;

- utilizarea echipamentelor şi a materialelor fiabile;

- mentenanta facila întreţinere şi o rezistenţă sporită;

- testarea pieselor existente şi noi, în special în ceea ce priveşte etanşeitatea.

- 7.3.2. Apa uzata

Programul de investiţii pe termen lung pentru apa uzata a fost dezvoltat avand in vedere analizele, rezultatele şi diversele constrangeri:

- starea fizică şi operaţională a activelor existente;

- Caracteristicile aglomerărilor definite şi / sau aglomerărillor grupate;

- dezvoltarea demografică din zona de captare;

- analiza starii  existente privind  distribuţia apei (risc sanitar);

- starea topografica, potentialul de evacuare in emisari;

- (locul instalaţilor de tratare);

- soluţie economică optimizata pentru colectarea apelor uzate şi a sistemului de tratare.

Programul de investiţii trebuie de asemenea să asigure că:

- toate măsurile de investiţii sunt interconectate pentru a se realiza o dezvoltare durabilă şi un cost de funcţionare eficientă a tuturor instalaţiilor de exemplu, eficienţă mai mare a staţilor de tratare a apelor reziduale de îmbunătăţire a performanţelor în reţelele corespunzătoare;

- toate măsurile de investiţii vor avea o contribuţie substanţială la îndeplinirea standardelor de mediu aplicabile;

- după punerea în aplicare a măsurilor menţionate anterior, toate aglomerările vor fi pe deplin conforme cu directivele CE relevante în sectorul de apă şi a apelor uzate.

7.4	Masuri de investitii pe termen lung – Alimentare cu apa

Acest capitol descrie măsurile de investiţii pentru alimentarea cu apă propuse a fi puse în aplicare în judetul Galati. Tabelul de mai jos prezinta o lista de măsuri de investiţii şi a componentelor sale. Componentele de investitii sunt clasificate bazat pe sistemul de codificare următor:

Tab. 7.4 Codificarea Sistemului de Alimentare cu apă

| Legenda distributie apa | Cod |
| --- | --- |
| Alimentare cu Apa | 1 |
| Captarea Apei | 1.1 |
| Tratarea Apei | 1.2 |
| magistrala de distributie | 1.3 |
| Statia de pompare si rezervoare | 1.4 |
| Reteaua de distributie | 1.5 |
| Rezervoare | 1.5.1 |

Tab. 7.5 Măsuri de investiţii pentru alimentarea cu apa

| Cod zona Aa | Comp. de investitii | Descriere masura | Temen finalizareinvestitii |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA 01 Galati | 1.2. | Statie clorare cartier Barbosi- oras Galati, Statie clorare in satele Hanu Conachi,Tudor Vladimirescu,PiscuIndependenta si Traian – 6 buc | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.3. | Reabilitare aductiune magistrala fir I, Conducte de aductiune pentru comunele Hanu Conachi, Tudor Vladimirescu, Independenta, Conducta aductiune magistrala Piscu Total: 4.050m | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.4 | 1 statie de pompare tip booster hidrofor pentru Hanu Conachi | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.4 | 1 Statie de pompare tip booster hidrofor pentru Tudor Vladimirescu | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.4 | 1 Statie de pompare pentru rezervor Independenta | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.4 | 1 Statie de pompare pentru rezervor Piscu | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.1 | 2 rezervor de inmagazinare de 300 mc in Hanu Conachi | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.2 | 2 rezervoare de inmagazinare de 300 mc in Tudor Vladimirescu | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.3 | Extindere retea de distributie apa cartier Barbosi - Galati | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.4 | Extindere retea de distributie apa cartier Filesti - Galati | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.5 | Extindere retea de distributie oras Galati | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.5 | Extindere retea de distributie localitate Liesti | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.6 | Extindere retea de distributie apa T. Vladimirescu | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.7 | Extindere retea de distributie apa Independenta | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.8 | Extindere retea de distributie apa Sendreni | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.9 | Extindere retea de distributie apa Piscu si Vames | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.10 | Sistem SCADA, inclusiv centru de dispecerizare, monitorizare si reglare a sistemului de apa si canalizare | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.11 | Echipament detectare pierderi | 2020 |
| ZA 01 Galati | 1.5.12 | Autocisterne | 2020 |
| ZA 02 Tecuci | 1.1 | Reabilitare 10 foraje front captare pentru extindere Matca | 2020 |
| ZA 02 Tecuci | 1.2 | 1 statie de reclorare Matca | 2020 |
| ZA 02 Tecuci | 1.3.1 | Aductiune Tecuci – Matca, L= 10,5 km | 2020 |
| ZA 02 Tecuci | 1.3.2 | Aductiune front captare Rotunda – Tecuci, L= 4,5 km | 2020 |
| ZA 02 Tecuci | 1.4.1 | Statie de pompare tip booste hidrofor - Matca | 2020 |
| ZA 02 Tecuci | 1.5.1 | Extindere retele apa Municipiul Tecuci – L=11,2 km | 2020 |
| ZA 02 Tecuci | 1.5.2 | Reabilitare retele apa din azbo in Municipiul Tecuci – L=8,267 km | 2020 |
| ZA 02 Tecuci | 1.5.3 | Extindere retele apa Matca, L=50 km | 2020 |
| ZA 02 Tecuci | 1.5.4 | Rezervoare de inmagazinare la Matca, 2 x 500 mc | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.1 | Extindere front captare –2 foraje | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.2 | 1 Statie de tratare (clorare) noua Beresti | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.3.1 | Conducta aductiune intre foraje, L= 500 m | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.4.1 | 1 Statie de pompare tip booster hidrofor pentru Beresti | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.4.2 | 2 Statii hidrofor pt zonele inalte | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.5.1 | Rezervor tampon 50 mc | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.5.2 | Reabilitare rezervor 500 mc Beresti | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.5.3 | Redimensionare hidraulica magistrala front captare – rezervor, L=5 km | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.5.4 | Extindere retea de distributie apa, L=12,5 km | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.5.5 | Reabilitare retee distributie, L=4 km | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.5.6 | Zonare sistem alimentare pe zone de presiune | 2020 |
| ZA 03 Beresti | 1.5.7 | Contorizare sistem existent 700 bucati | 2020 |
| ZA 05 Pechea | 1.5.1 | Extindere retea de distributie Pechea, L= 1,8 km | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.1.1 | Extindere front captare Cosmesti Deal 1 foraj | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.1.2 | Front captare Cosmesti Vale 2 foraje | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.2.1 | Statie de tratare (deferizare) Furcenii Noi | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.2.2 | Statie de clorare Cosmesti Vale | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.3.1 | Aductiune front captare gospodaria apa Cosmesti Vale, L=1 km | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.4.1 | Statie de pompare Cosmesti Vale | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.4.1 | Reabilitare statie de pompare Cosmesti Deal | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.5.1 | Rezervor nou 300 mc in Cosmesti Vale | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.5.2 | Retea de distributie Cosmesti Vale, L= 9 km | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.5.3 | Extindere retea de distributie apa Cosmesti Deal, L=2 km | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.5.4 | Extindere retea de distributie apa Furniceni, L=1,5 km | 2020 |
| ZA 016 Cosmesti | 1.5.5 | Contorizare sistem Cosmesti Deal 510 bucati | 2020 |
| ZA 029 Movileni | 1.2.1 | Extindere front captare 2 foraje | 2020 |
| ZA 029 Movileni | 1.2.2 | Statie de tratare(deferizare, eliminare amoniu) | 2020 |

7.5	Masuri de investitii pe termen lung – Apa Uzata

Măsurile cerute derivă dintr-o analiză a situaţiei curente din fiecare sat şi aglomerare, ţinând cont de condiţiile date în cadrul de ansamblu, de ex. cu privire la respectarea regulamentelor. Măsurile privesc tratarea apelor uzate şi deversarea conform regulamentelor şi folosind tehnologii şi metode de ultimă generaţie.

In general s-au identificat următoarele măsuri:

- Construcţia reţelei de canalizare;

- Extinderea reţelelor de canalizare existente;

- Reabilitarea reţelei de canalizare existente;

- Construcţia canal interconectat;

- Construcţia de staţii de pompare, de ex. in interiorul satelor pentru acoperirea pierderilor hidraulice sau inainte de statia de tratare a apelor uzate pentru pomparea apei la un anumit nivel;

- Extinderea statiilor de tratare a apelor uzate existente;

- Construcţia unei noi statii de tratare a apelor uzate;

- Nu s-au luat în considerare următoarele măsuri:

- Construcţia / modificarea emisarului, în special la punctul de deversare al statiei de tratare a apelor uzate;

- Colectarea, deversarea şi tratarea apelor meteorice.

Lista măsurilor de investiţii pe termen lung este dată în următoarele tabele: Lista cuprinde l.e. proiectata pentru dimensionarea statiei de tratare a apelor uzate, lungimea reţelei de canalizare şi canalul de interconectare. În plus, perioada de punere în aplicare propusa este prezentata în ultima coloană.

|  |  |  | Localitate |  |  | SPAU | Aglomerare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Aglomerare/ Grupare | Localitate | Lungimi conducta pentru reabilitare | Retea de canalizare noua | Colector principal nou | SPAU noi | LE | Categorie SEAU - Ag | Cerinte de tratare | Strategie de managemnt namol | Data de conformare |
|  |  |  | km | km | km | Numar | - | - | - | - |  |
| Nr. | Aglomerare | Localitate | LCzReab | Lcond noi | LCp | NIP,Loc | LEAg | Nr.Cls,Aglo | TR | Sts |  |
| AAu 01 | Adam | Adam | 0,00 | 5,40 | 2,4 | 0 | 1 220 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 02 | Aldesti | Aldesti | 0,00 | 2,53 | 1,3 | 0 | 459 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 03 | Balabanesti | Balabanesti | 0,00 | 4,81 | 3,5 | 0 | 1 041 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 04 | Balasesti | Balasesti | 0,00 | 7,20 | 2,8 | 0 | 1 294 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 06 | Balintesti | Balintesti | 0,00 | 4,81 | 3,3 | 1 | 1 067 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 07 | Baneasa | Baneasa | 0,00 | 6,91 | 3,4 | 1 | 1 818 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 57 | Lozova | Lozova | 0,10 | 0,29 | 0,5 | 1 | 95 | III | MB | ExA | 2024 |
| AAu 104 | Tecucelu Sec | Tecucelu Sec | 0,00 | 3,34 | 2,9 | 0 | 579 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 24 | Hantesti | Hantesti | 0,00 | 3,36 | 4,0 | 1 | 571 | I | MB |  | 2024 |
| AAu 12 | Bursucani | Bursucani | 0,70 | 3,62 | 2,2 | 0 | 626 | I | MB |  | 2024 |
| AAu 13 | Calmatui | Calmatui | 1,30 | 3,90 | 1,0 | 0 | 711 | I | MB |  | 2024 |
| AAu 14 | Carapcesti | Carapcesti | 0,00 | 5,11 | 1,9 | 0 | 668 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 15 | Carlomanesti | Carlomanesti | 0,00 | 5,39 | 1,6 | 0 | 772 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 16 | Cauiesti | Cauiesti | 0,00 | 2,04 | 2,3 | 1 | 791 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 18 | Certesti | Certesti | 0,00 | 6,28 | 2,5 | 0 | 935 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 19 | Ciorasti | Ciorasti | 0,00 | 2,89 | 2,2 | 1 | 1 249 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 21 | Ciuresti | Ciuresti | 0,00 | 5,26 | 4,3 | 0 | 517 | II | MB | ExA | 2024 |
| Aau 22 | Ciurestii Noi | Ciurestii Noi | 0,00 | 6,13 | 1,7 | 0 | 565 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 25 | Corcioveni | Corcioveni | 0,00 | 2,62 | 2,2 | 0 | 461 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 26 | Corni | Corni | 0,00 | 4,79 | 2,2 | 0 | 962 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 28 | Cositeni | Cositeni | 0,00 | 3,11 | 2,2 | 0 | 1 003 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 29 | Cosmesti Vale | Cosmesti Vale | 0,00 | 5,40 | 2,2 | 0 | 1 412 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 31 | Cotoroaia | Cotoroaia | 0,00 | 5,47 | 3,5 | 0 | 860 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 32 | Craiesti | Craiesti | 0,00 | 8,04 | 3,0 | 0 | 874 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 34 | Cruceanu | Cruceanu | 0,00 | 2,20 | 1,8 | 0 | 207 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 37 | Draguseni | Draguseni | 2,70 | 9,02 | 3,0 | 0 | 1 825 | III | MB | ExA | 2024 |
| AAu 38 | Fantanele | Fantanele | 2,70 | 8,47 | 3,0 | 0 | 1 674 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 42 | Fundeanu | Fundeanu | 0,00 | 8,58 | 2,0 | 0 | 1 026 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 71 | Fundeanu | Nicopole | 0,00 | 7,20 | 2,5 | 0 | 529 |  | MB |  | 2024 |
| AAu 43 | Fundenii Noi | Fundenii Noi | 2,60 | 8,78 | 2,0 | 0 | 902 |  | MB |  | 2024 |
| AAu 80 | Posta | Posta | 0,00 | 1,80 | 1,0 | 1 | 230 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 45 | Gara Berheci | Gara Berheci | 0,70 | 2,37 | 2,5 | 0 | 540 |  | MB |  | 2024 |
| AAu 47 | Garbovat | Garbovat | 0,00 | 1,23 | 1,4 | 0 | 324 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 46 | Gara Ghidigeni | Gara Ghidigeni | 0,20 | 0,63 | 2,0 | 1 | 104 |  | MB |  | 2024 |
| Aau 49 | Ghinghesti | Ghinghesti | 0,00 | 2,09 | 1,6 | 0 | 387 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 50 | Gohor | Gohor | 2,90 | 9,75 | 5,0 | 0 | 1 872 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 53 | Ionasesti | Ionasesti | 0,00 | 3,51 | 2,0 | 0 | 730 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 54 | Ireasca | Ireasca | 0,00 | 3,14 | 2,2 | 0 | 383 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 55 | Jorasti | Jorasti | 0,00 | 7,13 | 2,5 | 0 | 1 410 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 63 | Liesti Pri | Liesti Pri | 3,00 | 9,88 | 2,0 | 0 | 274 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 58 | Lunca | Lunca | 0,00 | 1,67 | 2,5 | 0 | 256 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 59 | Lungesti | Lungesti | 0,00 | 4,27 | 1,7 | 0 | 614 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 60 | Lungoci | Lungoci | 0,00 | 4,66 | 2,8 | 1 | 673 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 61 | Lupele | Lupele | 0,00 | 1,53 | 1,0 | 1 | 131 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 62 | Maciseni | Maciseni | 0,00 | 8,41 | 1,5 | 0 | 902 | II | MB | ExA | 2024 |
| Aau 23 | Malureni | Piscu Corbului | 0,00 | 1,24 | 2,0 | 0 | 261 | II | MB | ExA | 2024 |
| Aau 23 | Malureni | Coasta Lupei | 0,00 | 2,10 | 2,6 | 1 | 340 | I | MB |  | 2024 |
| Aau 23 | Malureni | Malureni | 0,50 | 1,83 | 2,7 | 1 | 174 | I | MB |  | 2024 |
| AAu 64 | Mandresti | Mandresti | 2,20 | 7,34 | 2,0 | 0 | 1 308 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 94 | Movileni | Movileni | 4,10 | 13,58 | 6,5 | 1 | 882 | III | MB | ExA | 2024 |
| AAu 68 | Nartesti | Nartesti | 0,00 | 6,53 | 2,7 | 0 | 806 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 69 | Negrea | Negrea | 0,00 | 6,01 | 1,7 | 0 | 882 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 90 | Nicoresti | Sarbi | 2,80 | 9,21 | 2,0 | 0 | 215 |  | MB |  | 2024 |
| AAu 73 | Oancea | Oancea | 3,40 | 11,26 | 3,0 | 0 | 1 400 | III | MB | ExA | 2024 |
| Aau 97 | Oancea | Slobozia Oancea | 0,50 | 1,75 | 2,0 | 1 | 142 |  | MB |  | 2024 |
| AAu 74 | Onciu | Onciu | 0,00 | 1,09 | 1,0 | 0 | 40 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 78 | Plesa | Plesa | 0,00 | 3,84 | 2,3 | 1 | 732 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 79 | Poiana | Poiana | 0,00 | 13,01 | 3,0 | 1 | 1 495 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 82 | Priponesti | Priponestii de Jos | 0,00 | 3,68 | 1,2 | 1 | 539 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 81 | Priponesti | Priponesti | 0,00 | 4,54 | 2,7 | 1 | 489 |  | MB |  | 2024 |
| AAu 91 | Prodanesti | Saseni | 0,00 | 2,55 | 5,6 | 2 | 97 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 85 | Prodanesti | Puricani | 0,00 | 5,99 | 2,0 | 1 | 204 |  | MB |  | 2024 |
| AAu 83 | Prodanesti | Prodanesti | 0,90 | 3,11 | 2,0 | 1 | 190 |  | MB |  | 2024 |
| AAu 84 | Pupezeni | Pupezeni | 0,00 | 2,48 | 1,4 | 1 | 235 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 86 | Radesti | Radesti | 0,00 | 11,36 | 3,0 | 0 | 1 433 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 89 | Rogojeni | Rogojeni | 0,00 | 9,88 | 2,6 | 0 | 617 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 89 | Roscani | Roscani | 0,00 | 6,38 | 2,5 | 1 | 519 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 92 | Scanteiesti | Scanteiesti | 0,00 | 6,99 | 2,2 | 0 | 1 022 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 95 | Sipote | Sipote | 0,00 | 1,76 | 0,9 | 1 | 85 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 97 | Slivna | Slivna | 0,00 | 6,49 | 1,9 | 0 | 698 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 99 | Smulti | Smulti | 0,00 | 16,97 | 2,5 | 0 | 1 490 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 100 | Stietesti | Stietesti | 0,00 | 2,29 | 2,0 | 1 | 396 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 101 | Stoicani | Stoicani | 0,00 | 5,67 | 2,1 | 1 | 1 071 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 102 | Suceveni | Suceveni | 0,00 | 10,35 | 6,5 | 1 | 1 497 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 109 | Tiganesti | Tiganesti | 0,00 | 5,79 | 1,5 | 1 | 1 147 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 94 | Traian | Traian | 1,70 | 5,61 | 1,0 | 0 | 590 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 110 | Ungureni | Ungureni | 0,00 | 7,16 | 2,4 | 1 | 1 608 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 111 | Urlesti | Urlesti | 0,00 | 4,22 | 1,6 | 1 | 489 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 112 | Vadeni | Vadeni | 0,00 | 4,22 | 3,0 | 1 | 525 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 115 | Vames | Vames | 0,00 | 3,24 | 1,5 | 1 | 434 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 117 | Varlezi | Varlezi | 0,00 | 10,66 | 2,3 | 0 | 1 383 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 113 | Vasile Alecsandri | Vasile Alecsandri | 0,00 | 7,15 | 2,2 | 0 | 1 093 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 118 | Viile | Viile | 0,00 | 7,65 | 2,6 | 0 | 1 826 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 119 | Visina | Visina | 0,00 | 4,50 | 1,9 | 1 | 507 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 120 | Vizuresti | Vizuresti | 0,00 | 3,42 | 2,2 | 1 | 439 | I | MB | ExA | 2024 |
| AAu 121 | Vladesti | Vladesti | 0,00 | 8,42 | 3,0 | 1 | 1 286 | II | MB | ExA | 2024 |
| AAu 122 | Zarnesti | Zarnesti | 0,00 | 1,18 | 1,1 | 0 | 351 | I | MB | ExA | 2024 |

Legenda:

II 	doar tratare secundară

ExA		Tratarea nămolului cu aerare extinsă

7.6	Parametrii de baza pentru proiectare si pre-dimensionare

- 7.6.1 Alimentare cu apa

Pentru armonizarea parametrilor de proiectare cu cerinţele Directivelor UE, Guvernul României a introdus următoarele legi şi standarde:

Pentru calitatea apei: Legea nr. 458 / 2002 armonizatala Standardul european 98/83/CE prin Legea nr. 311/2004.

Pentru determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati, Guvernul României a introdus Standardul român SR 1343-1 din iunie 2006.

Cererea de apă

Cererea de apă proiectată ia în considerare că cererea de apă din gospodăriile române a scăzut în ultimii ani. Motivul este introducerea apometrelor şi mărirea tarifelor.

Cererea de apa pentru uz gospodaresc in zona urbană:

Avand in vedere impactul apometrelor şi tarifele crescute în alte părţi, criteriile de proiectare privind cererea de apă la diverse categorii de consumatori sunt următoarele:

- Branşamente case (HC)		: 	110 l/zi per capita.

- Branşamente curţi (YC)		: 	80 l/zi per capita

- Alimentări robinete publice (PT)	: 	50 l/zi per capita.

Toate reţelele urmează a se proiecta avand in vedere  cererea de branşare la case.

Cererea de apa pentru nevoi publice şi activitati comerciale

- Cererea pentru nevoi publice şi activitati comerciale: standardul român mai sus menţionat include date cu privire la cererea de apă a unora dintre acesti consumatori, cum ar fi hoteluri (150 - 250 l / om, zi), centre comerciale (25 - 50 l / angajat, zi), şcoli internat cu cantine 200 - 400 l / elev / zi, maşini de serviciu 25 - 50 l / vehicul / zi), etc. Pentru birouri este indicat 30 - 60 l / angajat / zi. Pentru toate aceste categorii de consumatori o creştere de 20% a cererii interne va fi asumata.

- Cererea industriala: Este caracterizata de variaţii de debit mare, în funcţie de tipul de industrie şi locaţie, tehnologie, numarul de salariati, etc. Concurenţa între industrii, nevoia de a spori eficienţa lor financiara, precum şi majorările tarifare au condus la utilizarea de tehnologii cu un consum redus. Multe industrii au instalat şi funcţionează cu surse propriile de apă şi plătesc taxele de captare a apei la Administraţia Apelor Naţionale Române (Apele Romane).

- Combaterea incendiilor: cerinţele necesare sunt incluse în SR 1342 / 1, ceea ce indică fluxurile şi presiunile care urmează să fie furnizate la hidrant, precum si capacitatea de stocare a apei. În ceea ce priveşte consumul incidental, acest lucru nu este luat în considerare şi nu afectează indicatorii de consum.

- Alte consumuri includ apa utilizata pentru curăţarea străzilor şi stropirea spatiilor verzi. In acest caz apele sunt în general, neevacuate în sistemele de canalizare. Standardul român include o normă specifică pentru irigarea spaţiilor verzi de 1,5 - 2,5 l / mp / zi, în funcţie de climă, altitudine şi densitate. Pentru curăţarea străzilor norma specifică este de 1,5 - 5 l / om / zi. Pentru oraşele în zonele cu climat continental, acest consum este luat în considerare în perioada de vară.

In Tab. 3 11 şi Fig. 3 7 din capitolul 3 sunt prezentate date referitoare la dinamica consumului de apa.

Pe baza SR 1343-1: 2006, cererea de apă instituţională şi comercială este următoarea :

- Hotel				150 – 250 l/zi per client

- Spital				400 – 600 l/zi per pacient

- Şcoli 				20 - 80 l/zi per elev

- Centru comercial		30 - 45 l/zi per angajat

Cererea pentru industrie

Pe baza criteriilor de proiectare ale lui Jaspers se presupun următoarele cereri industriale:

- 30 m³/ha, zi pentru industrii a caror tehnologie presupune utilizarea de apa

- 8 m³/ha, zi pentru industrii care nu utilizeaza apa in procesul tehnologic

Apa care nu aduce venituri şi pierderile de apă

Apa fără venit inclusiv pierderile de apă se exprimă ca diferenta intre apa totală produsă (intrata in sistem) si apa totala vanduta. Apa fără venit cuprinde pierderile din sistem, apa luată prin branşamente ilegale, inexactităţi în contorizare, prea-plin în rezervoare şi utilizarea legitimănecontorizată cum ar fi pentru incendii, curăţare, etc. (se face trimitere la capitolul 3.4.3. Balanţa de apă şi Pierderile de apă).

În scopul de a calcula pierderile de apă, următoarele elemente au fost considerate:

- In orasul Galati, pierderile de apa vor descreste de la 42,4% in 2012 la 35% pana la sfarsitul anului 2023.

- In alte zone urbane, pierderile de apă vor reprezenta 30%din producţia de apă;

- In zonele rurale pierderile de apa variaza de la 25% pentru sistemele construite in ultimii 5 ani la 35% din productia de apa pentru sistemele mai vechi de 5 ani

Variaţii ale cererii

La variaţia cererii zilnice şi la vârful cererii de apă se are în vedere un factor de 1,35.

Acest factor a fost luat în considerare numai pentru dimensionarea reţelei.

Tratarea apei

Sursele de apa sunt selectate pentru a satisface cererea maximă zilnica estimata, pentru perioada de proiectare relevanta, incluzand apa nefacturata. În cazul în care pierderile in procesul de tratare sunt semnificative (de exemplu, în instalaţiile de tratare convenţionale), aceste pierderi sunt luate în considerare. În imediata apropiere a sursei de lucrări, trebuie să existe o zonă sanitara cu utilizare si acces limitate, cu respectarea normelor în vigoare (HG 101/1997).

Calitate a apei brute ar trebuie să fie astfel încât să îi permită să fie tratata la calitatea potabila prin mijloace convenţionale. Substanţe toxice şi metale grele nu ar trebui să fie prezente în apa bruta. Cerinţele pentru calitatea apelor de suprafaţă brute sunt prezentate in Hotărârea de Guvern 100/2002, în conformitate cu Directiva UE nr. 75/440/CEE.

La tratarea apei s-au analizat cele două surse de apă disponibile.

Apa de suprafaţă este numai separatain oraşul Galaţi şi tratata in uzina existenta de tratare a apei.

Fluxul include urmatoarele procese:

- Coagulare ;

- Floculare;

- Limpezire;

- Filtrare;

- Dezinfectare (clorinare).

Acest proces nu cuprinde tratarea nămolului. Tratarea nămolului este planificată pentru urmatoarele faze ale proiectului.

Apa subterană

Pentru captarea Apei freatice nu există nici o facilitate suplimentară de tratare prevăzuta. Amestecul de apă prelevată este în conformitate cu Directiva 98/83/CE privind apa. Pentru securitate este prevăzută doar dezinfectarea înainte de distribuirea în reţeaua de distribuţie a apei.

Rezervoare

Capacitatea rezervoarelor pentru variaţiile zilnice şi stingerea incendiilor s-a estimat ca procentaj din consumul zilnic de apă. Pentru zonele rurale procentajul s-a estimat la 75% din consumul zilnic mediu. Pentru zonele urbane procentajul s-a estimat la 85% din consumul zilnic mediu.

Retea

Conductele de distributie sunt proiectate pentru consumul zilnic maxim. Viteza din conducte nu va depăşi 2 m/sec. Lungimea conductelor de distributie variază în funcţie de situaţia topografică şi locul unde se află sursa apei freatice.

Reţeaua de distribuţie este proiectată pentru cererea la ora de vârf.

Materialul conductei din reţeaua de distribuţie este în general PEID  S-au planificat şi conducte din oţel pentru traversări.

Contorizarea

Toate reţelele de distribuţie planificate cuprind branşamente la case şi apometre.

Pentru liniile principale de transmisie de la câmpurile de captare sau sursa de  apă de suprafaţă s-au prevăzut apometre pentru monitorizarea şi evaluarea reţelei.

Toate puţurile folosite pentru separarea apei vor fi prevăzute cu apometre.

- 7.6.2 Apa uzata

Pentru pre-proiectarea instalaţiilor, următoarele date de bază au fost considerate.

Debitului apelor uzate

Calculul ratei debitului necasnic a apelor reziduale (qd, P, am) este obtinut prin multiplicarea numărului de locuitori conectati la reţeaua de canalizare (PSewer), cu rata debitului apei menajere in fc. de locuitori (QS, P). Indicele "AM" indică faptul că valoarea este bazată pe o valoare medie anuală, şi nu îa considerare a debitele de vârf. Rata debitului apelor uzate de la casnic (qz, P, AM) se calculează după cum urmează:

mc/zi

cu:

Qz,P,aM	[m³/d]			debitul zilnic de apa uzata ca o medie anuală pentru locuitori

qS,P	[L/(PSewer • d]		Rata debitului apei menajere in fc. de locuitori

PSewer	[-]				Locuitori conectatI la reţeaua de canalizare

Pentru orizontul considerat rata debitului apei reziduale in functie de locuitori, se bazează pe consumul de apă casnic presupus, inclusiv un factor de siguranţă de exemplu, pentru hoteluri, restaurante si magazine alimentare mici (de panificaţie, măcelăriile, etc.). Cererea casnica estimata de apă este de 110 l / (LE, z). Rata debitului apei reziduale in functie de locuitori este calculata ca 80% din cererea de apă pentru uz gospodaresc si inseamnă aproximativ 88 l / (L.E., zi).

Incarcarea cu CBO - apa uzata menajera

Calculul incarcarii zilnice cu CBO pentru apa uzata menajera se realizează pe baza incarcarii apelor uzate in functie de locuitori (BD, LE), după cum se arată în Tab. 3 18, înmulţit cu numărul de locuitori conectati la reţeaua de canalizare. Incărcarea in functie de locuitori indică valoarea de 85%. Acest lucru înseamnă că în 85% din zi incarcarile sunt sub această valoare. Aceastăvaloare este decisivă pentru partea de proiectare a staţiei de epurare treapta biologică. Următorul tabel arată incarcarea apelor uzate pe locuitori- specifici.

Tab. 7.6 Incarcarea apelor uzate pe locuitori- specifici.(85 % value), Standard Roman

| Nr | Parametru | Acronim | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incarcare CBO specific pe locuitor | bd,L.E.,CBO | g / (LE x zi) | 60,0 |
| 2 | Incarcare CCO specific pe locuitor | bd,LE,CCO | g / (LE x zi) | 120,0 |
| 3 | Incarcare SS speccific pe locuitor | bd,LE,SS | g / (LE x zi) | 70,0 |
| 4 | Incarcare TKN specific pe locuitor | bd,LE,TKN | g / (LE x zi) | 11,0 |
| 5 | Incarcare P specific pe locuitor | bd,LE,P | g / (LE x zi) | 2,0 |

Debite de ape uzate industriale

Apele reziduale din industrii, din prelucrarea produselor alimentare, cresterea de animale pe scară largă şi de la fermele de terenuri arabile sunt considerate ape uzate industriale. Apa uzata industriala are de obicei incarcari cu substante organice mai mari decât apa uzata menajera. În funcţie de dimensiunea şi tipul sectorului industrial, precum şi acordului cu COR, respectiv, cu ARPM, unii descarcatori de ape uzate trebuie să aibă instalatii de pre-tratare, în conformitate cu cerinţele standardelor NTPA 001/2002,

Urmatoarele tendinte sunt luate in considerare:

- la inceputul perioadei planificate apa uzata netratata va fi evacuata in reteaua de canalizare, la fel ca si cea provenita de la complexele zootehnice;

- crestere a gradului de conectare a obiectivelor cu activitati de industrie, comert, agricultura, etc. la reteaua municipala de canalizare;

- crestere a instalatiilor de pre-tratare pe parcursul perioadei de planificare;

- crestere a debitelor pre-tratate pe parcursul perioadei de planificare, in special pentru fermele agricole si animale de ex. tratarea materiilor fecale, gunoiului de grajd, fermentatia biomasei.

Datorita lipsei de date concrete privind aceste tipuri de industrii, zone industriale si alte facilitati de productie care genereaza apa uzata industrial, calculul acesteia se face prin raportare la rata debitului apei uzate menajere. In tabelul 3-19 sunt evidentiate procentajele in functie de localitate:

Tab. 7.7 Raportul dintre rata debitului apelor uzate necasnice si rata debitului apelor uzate interne

| Localitatea | 2012 | 2015 | 2018 | 2019 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Galati | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,36 |
| Tecuci | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 0,36 |
| Targu Bujor | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,36 |
| Beresti | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,36 |
| Zona rurala | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,17 |

Incarcarile din apele uzate industriale

Calculul incarcarii din apele uzate industriale se realizează ca o multiplicare a concentraţiilor presupuse cu rata debitului apei uzate industrial. Următorul tabel arată ipotezele cu privire la concentraţii, care sunt diferite pentru fiecare perioadă pentru a lua considerare punerea în aplicare a instalaţiilor de pre-tratare.

Tab. 7.8 Concentraţiile medii pentru apele uzate indistriale

| Nr crt. | Parametru | Simbol | U.M. | An |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2015 | 2018 | 2019 - 2042 |
| 1 | Concentratie CBO, ind | CCBO, Ind | mg/l | 877 | 712 | 746 | 560 |
| 2 | Concentratie CCO, ind | CCCO, Ind | mg/l | 1 002 | 814 | 753 | 700 |
| 3 | Concentratie SS, ind | XSS, Ind | mg/l | 752 | 561 | 522 | 555 |
| 4 | Concentratie TKN, ind | CTKN, Ind | mg/l | 45 | 37 | 31 | 30 |
| 5 | Concentratie P, ind | CP,Ind | mg/l | 18 | 13 | 13 | 12 |

Infiltratiile au in general un impact negativ asupra retelelor de canalizare si asupra statiilor de epurare apa uzata. Motivele care conduc la aceasta concluzie sunt urmatoarele:

- Capacitatea hidraulica redusa a retelelor;

- Costuri de pompare sporite;

- Eficienta de tratare redusa in SEAU ca urmare a concentratiilor scazute din influent.

In reteaua existenta de canalizare, cea mai mare parte a conductelor au o vechime de peste 30 ani, materialul folosit in mod predilect fiind betonul.

Debitele excesive de apa de infiltratie sunt cauzate de urmatoarele deficiente:

- Imbinari neetanse datorita mansoanelor inexistente sau de slaba calitate;

- Conducte crapate;

- Camine fisurate;

- Racorduri false de conducte de apa pluviala in sist

- Bransamente care prezinta scurgeri;

- Sistemele de tip separativ.

Tinand cont de masuratorile efectuate in anul 2010, cand a fost elaborat  Studiul de Fezabilitate, in cadul acestui Master Plan s-a luat in calcul un spor de 55%  pentru estimarea debitutului de infiltratii in zona urbana, si unul de 45% in zona rurala. In Anexa 3 sunt prezentate valorile estimate la nivelul intregului judet.

Tab. 7.9  Rata debitului de infiltrare (m3/zi)

| Qz,Inf [m3 / zi] | Tip |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| An | Rural | Urban | Total |
| 2012 | 218 | 27749 | 27966 |
| 2015 | 10150 | 30544 | 40694 |
| 2018 | 19181 | 30542 | 49723 |
| 2024 | 24257 | 29390 | 53647 |
| 2030 | 23779 | 27535 | 51314 |
| 2036 | 23338 | 25652 | 48990 |
| 2042 | 22904 | 23901 | 46805 |

Tab. 7.10 Rata de infiltrare (%)

| Rata infiltrarii raportata la debitul total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| An | Rural | Urban | Total |
| 2012 | 42,4 | 35,5 | 35,6 |
| 2015 | 38,9 | 39,0 | 39,0 |
| 2018 | 38,3 | 39,0 | 38,7 |
| 2024 | 38,1 | 39,0 | 38,6 |
| 2030 | 38,1 | 39,1 | 38,6 |
| 2036 | 38,1 | 39,1 | 38,6 |
| 2042 | 37,4 | 39,2 | 38,6 |

Pentru judetul Galati in 2015 in zona rurala se preconizeaza o rata de infiltrare de aproximativ 38,9% si in zona urbana de 39%. Valoarea medie in 2015 este de 39% si in 2042 de aproximativ 38,6%. Aceste valori sunt mai ridicate in comparatie cu alte tari, rata de infiltrare mai ridicata fiind favorizata pe de o parte de standardele de constructie mai putin restrictive in ceea ce priveste calitatea, si, pe de alta parte, de densitatea populatiei care determina un raport scazut dintre populatia conectata pe lungimea conductei (LE/km), “sate amplasate la  strada”.

7.7	Costuri unitare

Costurile unitare utilizate pentru Master Plan se bazează pe o evaluare a costurilor de construcţie actualizate şi a materialelor de construcţii de la oferte recente din România. Baza de preţ pentru estimările de cost unitar este de 2012.

Costurile Unitare sunt prezentate in Anexa 7.2

7.8	Costul investitiei

- 7.8.1 Alimentarea cu apa

Costurile de investiţii pe termen lung pentru zonele de alimentare cu apă definite sunt defalcate în următoarele categorii de costuri:

| 1.1 | Captarea Apei |
| --- | --- |
| 1.2 | Tratarea Apei |
| 1.3 | Conducte de aductiune |
| 1.4 | Statia de Pompare |
| 1.5 | Reteaua de Distributie |
| 1.5.1 | Rezervoare |

Următorul tabel oferă un rezumat al costurilor de investiţii pentru zonele de aprovizionare cu apă. Tabelele detaliate ale costurilor de investiţii sunt prezentate in anexa 7. In Faza 1 şi Faza 2 investiţiile principale vizeaza extinderea facilităţilor de alimentare cu apă. Municipalitatile trebuie sa investeasca bani in reabilitarea reţelei de distribuţie, staţie pompe şi rezervoare. Incepand cu investiţiile din fază 3 vizeaza costuri pentru reabilitare în funcţie de durata de viata a activelor după cum s-a menţionat mai înainte.

Tab. 7.11 Rezumatul costurilor de investiţii totale pentru fiecare categorie de instalaţii de alimentare cu apă

| Nr. | Componenta de Investiţii | Costul total al investitiei | Faza 1 2014 - 2020 | Faza 2 2021-2027 | Faza 3 2028 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 1.1 | Captarea Apei | 5154,8 | 2357,9 | 1239,1 | 1557,8 |
| 1.2 | Tratarea Apei | 3856,6 | 2218,2 | 867,5 | 770,9 |
| 1.3 | Aductiuni | 9351,8 | 7540,1 | 1811,7 | - |
| 1.4 | Statii de Pompare si Rezervoare | 11364,4 | 5281,1 | 2623,5 | 3459,2 |
| 1.5 | Retea de Distributie | 158491,6 | 79.030 | 26.838,5 | 52.623,1 |
| Total |  | 188.219,2 | 96.428 | 33.380,2 | 58.411 |

Costurile sunt exprimate in Mii Euro

- 7.8.2 Facilitati pentru apa uzata

Prezentul capitol prezinta un rezumat al costurilor investiţiei pe termen lung pentru fiecare aglomerare şi pentru toate categoriile. Costurile de investiţii pe termen lung pentru o aglomerare definita sunt defalcate în următoarele categorii de costuri:

- Statie de epurare a apelor uzate;

- Colector principal;

- Statie de pompare;

- Retea de apa uzata.

Următorul tabel oferă un rezumat al costurilor de investiţii, pentru fiecare categorii de investiţii.

Tab. 7.12 Prezentare a costurilor de investiţii totale în 1.000 € pentru fiecare categorie pentru instalaţiile de apa uzata

| Nr. | Componenta de Investiţii | Costul total al investitiei | Faza 1 2014 - 2020 | Faza 2 2021-2027 | Faza 3 2028 - 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Apa uzata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SEAU | 107.873 | 49.215 | 12.553 | 46.105 |
| 2.2 | Colector principal si conducte de transfer | 31.404 | 12.820 | 9.292 | 9.292 |
| 2.3 | Statii pompare | 10.680 | 6.350 | 866 | 3464 |
| 2.4 | Retea de canalizare | 221.778 | 113.983 | 47.765 | 60.030 |
| Total |  | 371.735 | 182.368 | 70.476 | 118.891 |

Costurile totale de investiţii includ nu includ costurile suplimentare pentru proiectare, planificare, supervizare, publicitate şi neprevăzute. Costurile de reabilitare sunt separate în reabilitarea instalaţiilor existente, în prima perioada până în 2020 şi în reabilitarea reţelei şi echipamentelor mecanice şi electrice până în anul 2042.

7.9	Costuri de Exploatare, Intretinere si Gestionare

Costurile de  exploatarea şi întreţinere dezvoltate în cadrul Master Plan-ului sunt detaliate in Anexa 8.1. costurile O & M sunt prezentate separat pentru fiecare zona deservita şi separat pentru apă şi sistemel de ape uzate.

Costurile de O & M ( exploatare si intretinere) se bazează pe costul O & M furnizatede utilităţi speciale de apă pentru anul 2012 şi sunt proiectate pe o bază anuală, în conformitate cu Planul de punere în aplicare a programului pentru perioada 2014 - 2042. In masura in care este posibil, costul O & M este prezentat separat pentru: (i) costuri legate de măsurile propuse, şi (ii) costurile legate de sistemul existent de componente, presupuse a fi folosit în continuare.

După cum se subliniază în metodologia de lucru generala, categoriile de costuri O & M se presupune ca vor creaste în termeni reali, cu rate de creştere anuală, prezentate în scenariu macroeconomic.

Cresterea costurilor componentei (creştere cumulata, în termeni reali, comparativ cu 2012) este prezentata în tabelul de mai jos:

Tab. 7.13 Creşterea cumulativă a costurilor în termeni reali, faţă de 2007

| Termeni de crestere reala | 2010 | 2013 | 2015 | 2025 | 2035 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de creştere pentru costurile de energie | 1 | 1.07 | 1.33 | 1.49 | 1.61 | 2.34 |
| Factor de creştere pentru costurile materiale | 1 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.22 | 1.47 |
| Factor de creştere pentru costurile salariale | 1 | 1.12 | 1.38 | 1.62 | 1.90 | 4.83 |

Costurile de Q &M sunt estimate separat pentru activitatea de alimentare cu apa si activitatea in domeniul apei uzate.

- 7.9.1 Sector alimentare cu apa

Ipoteza utilizata pentru prognozarea  principalelor categorii de cheltuieli de exploatare legate de activitatea de aprovizionarea cu apa este urmatoarea:

- Costul apei brute:

- proporţional cu evoluţia productiei de apa avand în considerare nivelul de pierderi, precum şi nivelul consumului de apă;

- Pornind de la tarifarea actuala a apei brute şi luand in considerare o creştere in termeni reali pentru costurile materiale asa cum s-a prezentat în scenariu macroeconomic;

- Costul de materiale, produse chimice, etc - proporţional cu evoluţia productiei de apă avand în considerare nivelul de pierderi, precum şi nivelul consumului de apă:

- pornind de la valoarea reală a nivelurilor materialelor şi luând în considerare o creştere in termeni reali pentru costurile de materiale asa cum s-a prezentat în scenariu macroeconomic;

- Diferentiat in 2 categorii:

- Costurile legate de sistemele existente;

- Costuri ca urmare a implementarii măsuri

3. Costul de energie electrică

- proporţional cu evoluţia de la productia de apă avand în considerare nivelul de pierderi, precum şi nivelul consumului de apă;

- pornind de la valoarea reală a nivelurilor şi luând în considerare o creştere in termeni reali  pentru costurile de electricitate asa cum s-a prezentat în scenariu macroeconomic;

- Diferentiat in 2 categorii:

- Costurile legate de sistemele existente;

- Costuri ca urmare a unor masuri de punere in aplicare

Luarea în considerare a consumului individual pe m3 de apă produsă ca un punct de reper.

4. Costurile de întreţinere

Pornind de la valoarea reală a nivelurilor şi luând în considerare o creştere in  termeni reali pentru costurile de materiale asa cum s-a prezentat în scenariu macroeconomic;

- Defalcat in 2 categorii:

- Costurile legate de sistemele existente;

- Costuri ca urmare a unor masuri de investitii;

Costurile de întreţinere legate de investiţii (costuri de materiale şi servicii din afara; 1,5% din costurile de investiţii p.a. pentru orase; 0,75% din costurile de investiţii p.a. pentru zonele rurale);

5. Alte costuri

Pornind de la costurile reale de la 2012 şi luând în considerare o evoluţie în termeni reali, în funcţie de scenariu macroeconomic.

Costul investitiilor de O& M, în termeni reali, pentru întreagul sistem de apă din in judetul Galati este detaliat in capitolul 8.

Costurile Exploatarii şi întreţinerii în cadrul Master Planului pentru activitatea de alimentare cu apa sunt prezentate în detalii pentru fiecare aglomerare în anexa 8.1.

- 7.9.2 Sector apa uzata

Baza utilizata pentru estimarea principalelor categorii de cheltuieli de exploatare legate de activitate de canalizare sunt următoarele:

- Costul de materiale, produse chimice, etc - proporţional cu evoluţia generarii  apelor uzate avand  în considerare nivelul de infiltrare si nivelul apelor uzate facturate;

- Pornind de la valoarea actuala si luând în considerare o creştere in termeni reali pentru costurile materialelor asa cum s-a prezentat în scenariu macroeconomic;

- Diferentiate in 2 categorii:

a) Costurile legate de sistemele existente;

b) Costuri ca urmare a unor măsuri de investitii;

- Costul de energie electrica – proportional cu evolutia generarii apelor uzate, lund în considerare nivelul de infiltrare si de nivelul apelor uzate facturate;

- Pornind de la valoarea actuala si luând în considerare o creştere in termeni reali pentru costurile de electricitate asa cum s-a prezentat în scenariu macroeconomic;

- Diferentiat pe 2 categorii:

a) Costurile legate de sistemele existente;

b) Costuri ca urmare a unor măsuri de investitii;

Luand in considerare ca un punct de reper consumul individual pe m3 de apa uzata generata.

- Costurile de întreţinere

- Pornind de la valoarea actuala si luând în considerare o creştere in termeni reali pentru costurile de materiale asa cum s-a prezentat în scenariu macroeconomic;

- Diferentiat pe 2 categorii:

a) Costurile legate de sistemele existente;

b) Costuri ca urmare a unor măsuri de investitii;

Costurile de întreţinere legate de investiţii (costuri materiale şi pentru servicii din afara; 1,5% din costurile de investiţii p.a. pentru orase; 0,75% din costurile de investiţii pa pentru zonele rurale);

- Costurile de eliminare a nămolurilor - proporţional cu evoluţia de generare a apelor uzate luand în considerare nivelul de infiltrare si de nivelul de facturate apelor uzate;

- Calcularea cantităţii de nămol luand în considerare nivelul de referinţă de la proiectele anterioare;

- Costul de eliminare este considerat a fi de 20 euro/tonă în 2012, nivelul fiind ajustat cu creşterea in termeni reali pentru costurile de materiale asa cum s-a prezentat în scenariu macroeconomic;

- Alte costuri

- • Pornind de la costurile reale din 2012 şi luând în considerare o evoluţie în termeni reali, în funcţie de scenariu macroeconomic.

Costul de investitii pentru O& M rezultat, în termeni reali, pentru sistem de canalizare în judetul Galati este  prezentat detaliat in capitolul 8.

Costul de dezvoltat pentru exploatarea şi intreţinerea sectorului de canalizare, în cadrul Master Plan, este prezentat detaliat pentru fiecare aglomerare în anexa 8.1.

7.10	Programul de implementare si etapele de progres ale masurilor de investitii

- 7.10.1 Criteriile etapelor de progres –Sector Alimentare cu apa

La defalcarea costului de investitii corespunzator unui plan de investitii pe termen lung in etape, principala prioritate a fost extinderea sistemelor de de canalizare si a reţelelor de alimentare cu apă in vederea îndeplinirii angajamentelor din Tratatul de aderare la UE.

Un criteriu principal în etapele de progres este acela de a respecta pe deplin cerintele pentru fiecare localitate, inclusiv cerinţele referitoare la alimentarea cu apă şi colectarea şi tratarea apelor uzate. Acest lucru înseamnă că emiterea măsurilor legate de alimentarea cu apă pentru fiecare localitate a fost coordonată cu etapele de progres a măsurilor legate de ape uzate. Respectarea termenelor de colectare a apelor uzate şi a apelor uzate tratate după cum este menţionat în capitolul 7.9.2 este o componentă principală în progresul măsurilor legate de alimentarea cu apă.

Pentru alimentarea cu apă, solutia propusa a luat în considerare măsurile legate de canalizare, precum si parametri de calitate impusi de normele româneşte privind Calitatea Apei Legea nr. 458/2002, completată prin Legea nr. 311/2004.

În acelaşi timp, următoarele criterii au fost au fost luate in considerate la etapizarea investiţiilor:

• protecţia resurselor de apă;

• îndeplinirea obligaţiilor asumate cu privire la calitatea apei potabile;

• maximizarea utilizării instalaţiilor existente;

• Optimizarea sistemului de utilizare a energiei şi a substanţelor chimice.

Atunci când se planifică lucrări de investiţii, capacitatea pe viitor a operatorului regional a fost luata în considerare. Acest lucru demonstreaza capacitatea tehnica şi manageriala prin exploatarea  mai multor sisteme de apă şi canalizare în judeţ in implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivelul judeţului. Punerea în aplicare Programul include atât extinderea instalaţiilor existente şi îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a sistemelor existente, prin măsuri de reabilitare.

- 7.10.2 Criteriile etapelor de progres – Sector Apa uzata

In stabilirea ordinii prioritatilor s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Indeplinirea cerintelor legale, inclusiv cele prevazute in Tratatul de Aderare, NTPA 001, NTPA 002, etc.

- Marirea aglomerarilor raportata la populatia echivalenta;

Defalcarea planului de investitii are la baza cerintele impuse prin lege in vederea respectarii termenelor. Prin urmare au fost stabilite urmatoarele termene:

- Etapa 1: 2014 pana in 2021:	Termen de conformare pentru aglomerari peste 2.000 LE

- Etapa 2: 2021 pana in 2027:	punerea in functiune a SE  2.000 – 10.000 L.E.

- Etapa 3: 2021 pana in 2024:	punerea in functiune a SE 500 – 2.000 L.E., reabilitarea echipamente electrice si mecanice puse in functiune in masurile anterioare

- Etapa 4: 2025 pana in 2030:	punerea in functiune a SE  < 500 PE, reabilitarea canalizarii, sewer rehabilitation, retehnologizarea echipamentelor mecanice din masurile anterioare

- Etapa 5: 2028 pana in 2042:	reabilitari canalizare, inlocuirea echipamentelor mecanice din masurile anterioare

- 7.10.3 Grafic de implementare si plan de etapizare pentru masurile privind apa uzata

Tabelul de mai jos rezumă costurile de investiţii, pentru fiecare etapă şi pentru fiecare categorie a măsurii. Un plan detaliat de investiţii este prezentată în următoarele anexe:

# Alimentare cu Apa

Anexa 7-1: Costurile de investiţii pe faze si aglomerari pentru toate zonele de alimentare cu apă

Anexa 7-2: Costurile totale de investiţii pentru fiecare categorie de cost pentru toate zonele de alimentare cu apa

Anexa 7-3: Costurile de investiţii pe faze şi categorii de costuri (costuri specifice) pentru fiecare zonă de alimentare cu apă

Anexa 7-4: Costurile de investiţii în faze şi categorii de costuri pentru aglomerarile prioritarede alimentare cu apă

# Apa uzata:

Anexa 7-1: Costurile de investiţii pe faze si aglomerari pentru toate aglomerarile de apa uzata

Anexa 7-2: Costurile totale de investiţii pentru fiecare categorie de cost pentru toate aglomerarile de apa uzata

Anexa 7-3: Costurile de investiţii pe faze şi categorii de costuri (costuri specifice) pentru fiecare aglomerare de apa uzata

Anexa 7-4: Costurile de investiţii în faze şi categorii de costuri pentru aglomerarile de apa uzata

Tab. 7.14 Costuri şi programul de punere în aplicare, rezumat al tuturor zonelor de alimentare cu apă

| Nr. crt | Obiect | TotalJudet | Costuri pe faze de investitie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2020 | 2021-2027 | 2028- 2042 |
| 1 | Alimentare apa |  |  |  |  |
| 1.1 | Captare | 5 155 | 2 358 | 1 239066 | 1 558 |
| 1.2 | Statie de tratare | 3 857 | 2 218 | 867 | 771 |
| 1.3 | Aductiune | 9 352 | 7 540 | 1 812 | 0 |
| 1.4 | Statie de pompare si rezervoare | 11 364 | 5 281 | 2 624 | 3 459 |
| 1.5 | Retea de distributie | 158492 | 79 030 | 26 838 | 52 623 |

Pretul Unitar si Cantitatea, pentru alimentarea cu apa nu este indicata datorita caracterului diferitelor zone de alimentare cu apă. Magistrala de apă variază între DN 100 şi DN 350. Staţiile de pompare pentru Municipiul Galati sunt diferite de cele din zonele rurale, etc.

Tab. 7.15 Costurile unitare în 1.000 € şi programul de implementare, rezumat al tuturor aglomerările pentru apa uzata

| Nr. crt | Obiect | Total Judet | Costuri pe faze de investitie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2020 | 2021-2027 | 2028- 2042 |
| 2 | Canalizare |  |  |  |  |
| 2.1 | Statie de epurare | 107 875 | 49 217 | 12 553 | 46 105 |
| 2.2 | Statie de pompare ape uzate | 10680 | 6350 | 866 | 3 464 |
| 2.3 | Retea de canalizare | 253182 | 126 840 | 57 057 | 69 322 |

Costurileinclud neprevăzute, planificare, publicitate şi supervizare

7.11	Impactul masurilor propuse

Investitiile propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediului, sanatatii populatiei si calitatii vietii prin:

- Constructia de noi statii de epurare cu impact asupra mediului inconjurator si calitatii apei raurilor;

- Extinderea retelei de canalizare va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei si mediului prin prevenirea contaminarii solului, surselor de adancime si a aerului;

- Calitatea crescuta a apei potabile va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei;

- O mai buna gestiune a apei prin reducerea pierderilor , limitarea utilizarii resurselor naturale;

- Extinderea retelei de distributie va imbunatati calitatea vietii si sanatatea populatiei;

- Crearea Operatorului Regional cu personal caliicat va asigura deservirea unui numar mai mare de populatie si va avea un impact pozitiv asupra mediului;

- Constructia de SE , extinderea retelelor e canalizare si modernizarea sistemului de distributie apa va avea un impact pozitiv asupra situatiei economice prin  stimularea sectorului turismului si micilor intreprinzatori etc;

- Conformare totala la obiectivele stabilite prin Tratatul de aderare.

7.12	Indeplinirea obiectivelor

Indeplinirea obiectivelor presupune aprobarea si sprijinirea masurilor propuse de catre populatia din Romania. Costurile de investitii pentru anii urmatori sunt semnificativ mari, dar implementarea acestor masuri va ridica standardele de trai in tmp ce costurile de operare si intretinere vor atinge nivelul cerut.

Indeplinirea obiectivelor la nivelul Judetului Galati necesita sprijin si fonduri din surse externe deoarece in present nu exista posibilitati interne pentru investitii de o asemenea amploare.

Prin urmare este necesara o buna planificare a investitiilor in zonele rurale si toate sursele de finantare trebuie identifcate de Guvernul local.

Indeplinirea acestor obiective este discutata in cadrul analizei financiare si economice din cap. 8 a Master Planului.

7.13	Cerinte la nivel institutional

In Romania, doar 52 % din populatie este racordata la reteaua de canalizare si distributie apa si peste 71% din apa uzata deversata nu este tratata corespunzator. Pana recent serviciile de apa si canalizare erau operate de companiile municipale de utilitati ( adesea mici) ceea ce presupunea operarea ineficienta fara acces la mijloace financiare si cu posibilitati tehnice si manageriale limitate in vederea dezvoltarii nivelului serviciilor.

Acum ca Romania este membra a UE trebuie sa se conformeze la Directiva 98/83/EC privind calitatea apei potabila pana la 2015 si Directiva  91/271/EC privind tratarea apei uzate pana la 2018. In acest sens, Romania intentioneaza pentru perioada 2010–2015 sa faca investitiile necesare in vederea conformarii si respectarii parametrilor de apa potabila , de ex. turbiditate, amoniac, aluminiu, pesticide, nitrati etc si in ceea ce priveste tratarea apei uzate. De asemenea, pana in 2015 se intentioneaza asigurarea preluarii si tratarii apei uzate pentru 263 de aglomerari cu peste  10,000 (l.e.) si pana in  2018 in2,346 de aglomerari cu 2,000 - 10,000 l.e.

In vederea indeplinirii acestor obiective ambitioase Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD) a solicitat asistenta financiara prin programe de preaderare (PHARE, ISPA) pentru sprijinirea autoritatilor locale in crearea de operatori regionali puternici in sectorul apa , asigurand implementarea de proicte cu finantare externa si operarea eficienta a utilitatilor construite cu bani europeni.

- 7.13.1 Regionalizarea serviciilor de apa si canalizare

Exista o nevoie permanenta de investitii in vederea intretinerii si modernizarii infrastructurii la nivel local pentru asigurarea de servicii corespunzatoare, cu indeplinirea standardelor UE. Acest lucru necesita adoptarea si implementarea de strategii de dezvoltare axate pe satisfacerea nevoilor populatiei si mentinerea costurilor in limitele disponibilitatii financiare.

Pe acest fond, din 2001, autoritatile romane au elaborate programe in sprijinul autoritatilor locale pentru :

- Accesarea fondurilor internationale de catre aglomerarile mici si medii in vederea reabilitarii si modernizarii infrastructurii locale

- Promovarea structurilor regionale autonome prin introducerea conceptelor de recuperare a costurlor si eficientizarea serviciilor.

- Procesul de regionalizare consta in concentrarea serviciilor furnizate unei asociatii de localitati dintr-o anumita zona geografica definite in functie de limitele administrative sau de existenta unui bazin hidrologic. Regionalizarea serviciilor vizeaza conformarea la obiectivele prevazute in  POS Mediu de ex.  2.600 de localitati cu mai mult de 2.000 locuitori vor atinge standardele de performanta stabilite pana in 2018, prin concentrarea servicilor de apa si de canalizare in jurul a cca. 50 operatori deutilitati, mai puternici, creati prin formarea unei asociatii la nivel local – Companie de operare regionala ( ROC).

Procesul de regionalizare a serviciilor din sectorul apa, a carui scop este combaterea unei fragmentari excessive a sectorului si stimularea economiei este in curs. Programele de regionalizare sunt finantate din surse externe (ISPA, PHARE si de la bugetul de stat) si includ 42 de judete din Romania.

- 7.13.1.1 Conceptul la baza regionalizarii serviciilor de distributie de apa si canalizare

Un sistem regional de distributie apa si canalizare reprezinta intregul sistem tehnologic, operational si managerial rezultat in urma combinarii a doua sau mai multe sisteme locale de distributie apa si canalizare. Principalul obiectiv in crearea unui operator regional este optimizarea serviciilor si a calitatii acestora prin unirea resurselor si facilitatilor existente. Se recomanda ca directie strategica ca regionalizarea sa se faca pentru arii cu cel putin 100.000 l.e. si cu cat mai multe aglomerari urbane aferente unui judet sau bazin hidrografic.

Prin urmare, procesul de regionalizare consta in concentrarea si integrarea serviciilor furnizate de un grup de unitati teritorial administrative. Unitatea regionala creata acopera o anumita arie geografica bine delimitata din punct de vedere administrativ  sau un bazin hidrografic.

Regionalizarea presupune in general consolidarea si integrarea in speta a:

- Infrastructurii tehnice si fizice,

- Sistemelor si procedurilor financiare si contabile

- Sisteme si proceduri comerciale ( relatii cu clientii, facturare si colectare profit)

- Resurse umane,

- Organizarea, sistemul si procedurile manageriale

- 7.13.1.2 Conceptul la baza regionalizarii serviciilor de distributie de apa si canalizare

In conformitate cu Tratatul de aderare la UE, Romania are obligatii incluzand investitii majore in serviciile de apa si de canalizare in vederea conformarii cu reglementarile UE de mediu.

Crearea operatorilor regionali si implicit delegarea gestiunii serviciilor catre acestia este un proces vital pentru asigurarea in termenii stipulati a conformari la “acquis communautaire” si totodata pentru stimularea capacitatii de absorbtie a fondurior si de implementare a unor proiecte de investitii viitoare.

O consecinta directa este ca dezvoltarea sistemelor de distributie apa si canalizare va juca un rol important in atingerea obiectivelor propuse si in asigurarea 100% a unui nivel corespunzator de calitate a servicilor conform Directivei privind distributia apei si apa uzata..

Majoritatea investitiilor care se impun depasesc semnificativ capacitatea financiara a majoritatii autoritatilor locale. In plus, absenta personalului specializat si a experientei in pregatirea si implementarea de proiecte se resimte la nivelul comunitatilor mici si mijlocii ceeea ce poate incetini procesul de absorbtie a fondurilor disponibile de investitii.

Asocierea unitatilor administrative teritoriale in vederea transferului gestiunii servicilor de apa si canalizare va raspunde totodata nevoii de echilibrare la niv. dezvoltarii unitatilor administrative teritoriale si reprezinta aplicarea principiului solidaritatii, una dintre valorile fundamentale ale UE cu efecte positive penru tori consumatorii.

In concluzie, solutia propusa pentru rezolvarea acestor aspecte este organizarea si gestionarea serviciior la niv. regional in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile si stimularii economiei. In vederea adoptarii masurilor ce vizeaza conformarea la standardele UE, beneficiaza de fonduri europene i.e, la Fondul de Coeziune. Aceste fonduri sunt acordate in cadrul programului POS Mediu amintit.

- 7.13.1.3 Principalele avantaje ale regionalizarii

In acest context, principalele avantaje în exploatarea serviciilor de apă şi a apelor uzate la nivel regional sunt indicate mai jos:

- Furnizarea de servicii la nivel regional prin sisteme de tip integrat si printr-un management de o mai buna calitate cu efect asupra reducerii pierderilor, promovarii conservarii resurselor, reducerii costurilor de investitii, protejarii surselor de apa;

- Consolidarea capacitatii de a pregati si implementa proiecte de investitii precu si a capacitatii de negociere a fondurilor.

- Imbunatatirea calitatii serviciilor, a relatilor cu pubicul si a perceptiei acestora privind operatorii de utilitati;

- Realizarea de economii cu efect pozitiv asupra operari eficiente a unor categorii de costuri: facturarea la nivel centralizat, gestiunea financiara, UIP la nivel central, managementul laboratoarele la nivel centralizat, etc.

- Gestionarea serviciilor prin instrumente moderne si eficiente si limitarea implicarii politice in desfasurarea activitatii.

- 7.13.1.4 Elemente institutionale cheie privind regionalizarea

Scopul regionalizarii serviciilor din sectorul apa, program initiat de autoritatile romane si sprijinit in mare prin programe de preaderare (PHARE, ISPA), este de a oferi sprijin autoritatilor nationale in crearea de operatori regionali si in consolidarea capacitatii autoritatilor locale de a controla eficient activitatea acestora.

Regionalizarea este indeplinita prin realizarea urmatorilor pasi:

- Infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, transferul atributiilor de la membrii acesteia in cadrul unei delegari de a exercita in numele si pentru acestia drepturile si atributiile privind serviciile de apa si canalizare  precum si dreptul de a controla operatorul regional;

- Crearea Operatorului Regional (ROC), o companie comerciala cu capital public infiintate de toti sau parte a membrilor ADI careia i se incredinteaza in mod direct contractul de delegare in vederea respectarii regulilor stabilite la nivel intern;

- Contractul de delegare a serviciilor. Unitatile teritorial administrative prin autoritatile administrative locale, membrii ADI, toti actionari sau in parte actionari ai ROC, deleaga managementul servicilor de apa si canalizare catre ROC printr-un contract unic de delegare in cadrul ADI.

Relatiile dintre aceste institutii sunt stabilite in regulamentul la baza crearii ADI, a Operatorului regional si in Contractul de delegare.

Rolul autoritatilor locale este reflectat in contributia la crearea capitalului comun a ROC i.e. aprobarea actului constitutiv a ADI si crearii ROC.

Statutul prin care acesta este investit de a exercita anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii în numele şi în contul de membru al unităţilor administrativ-teritoriale

Fig. 7.1	Cadru institutional pentru regonalizarea serviciilor din sectorul apa

Astfel ADIeste principalul interlocutor al ROC in calitate de organism de discutie si coordonare si va reprezenta interesele comune ale oraselor/localitatilor membre in sectorul apa in speta in ceea ce priveste:

- strategia comuna de dezvoltare;

- semnarea contractului de delegare;

- politica tarifara;

- Controlul activitatii ROC.

Este important ca in cadrul ADI sa existe personal executiv in vederea consolidarii capacitatilor manageriale. ADI trebuiesa recruteze personal calificat pentru urmatoarele pozitii:

- Director executiv;

- Specialisti tehnici;

- Specialisti financiari;

- Specialisti juridici (pot fi din exterior).

Rolul personalului la niv. executiv va fi acela de a asigura desfasurarea activitatii zilnice a ADI in vedeea indeplinirii sarcinilor prevazute in regulamentul de functionare.

Delegarea managementului serviciilor reprezinta baza de organizare operationala si institutionala a managementului serviciior si vizeaza:

- Asigurarea unei relatii echilibrate intre autoritatile locale si ROC.

- Axarea contractului pe pregatirea, finantarea si executia planurilor de investitii subliniind imbunatatirea prformantei serviciilor

- Supervizarea aspectelor cheie pentru un management eficient, dinamic si durabil in sectorul apa in special in ceea ce priveste:

      - Furnizarea serviciilor si nivelul serviciior (LOS);

      - Gestionarea activelor fixe si a sistemului financiar

      - Sistemul de ajustare a tarifelor

      - Procesele de raportare si control.

Contractul de delegare defineste obligatiile si drepturile fiecarui actionar in dezvoltarea programelor de investitii si atingerea nivelelor de performanta a serviciilor. Prin urmare, ROC raspunde de managementul , explotarea, intretinerea, modernizarea, inlocuirea si extinderea activelor fixe prevazute in contract cel mai mare risc asumat de ROC fiind neplata serviciilor asigurate clientilor conform prevederilor contractuale.

Activele publice raman in proprietatea autoritatilor locale. Regionalizarea implica coordonarea eforturilor autoritatilor locale dintr-o anumita zona in vederea implementarii de programe de dezvoltare privind integrarea serviciilor avand drept obiectiv indeplinirea standardelor de performanta prevazute in POS si in vederea reorganizarii la nivel teritorial a serviciior prin delegarea atributiilor legate de implementarea programelor de investitii si managementul serviciului catre ROC.

Contractul de delegare reprezinta un angajament pe termen lung. Politica tarifara vizeaza recuperarea in intregime a costurilor stabilite de ROC in conformitate cu ANRSC, controlate si aprobate de unitatea administrative teritoriala. ROC isi asuma riscuri atat de natura comerciala cat si financiara.

In plus, avand in vedere ca procesul de regonalizare necesita o perioada relativ lunga de timp atat pentru crearea ROC cat si consolidarea acestuia, sprijinul activ al autoritatilor locale/nationale este vital in vederea finalizarii acestui process in termen. In acest sens se impune adoptarea unei strategii la nivel comunicational in vederea asigurarii corespunzatoare a schimbului de date si facilitarii procesului de luare a deciziilor intre parteneri.

- 7.13.2. Situatia regionalizarii in judetul Galati

Procesul de regionalizare din judetul Galati a fost incheiat pentru localitatile incluse in proiectul finantat prin POS Mediu 2007-2013 urmand ca operatorul regional sa isi extinda area de operare atat prin includerea localitatilor unde sunt prevazute noi investitii cat si a celor care adera la ADI si solicita predarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata.

- 7.13.2.1. Situatia in ultimii ani

În ultimii ani, în judetul Galati funcţionarea serviciilor de apa si apa uzata a avut următoarele aspecte specifice:

  - Fiecare zona urbana a fost operata de către un operator individual local. Cel mai mare operator era si ramane Apa Canal SA Galati, reprezentand aproximativ 90% din cifra de afaceri totală a judeţului. Performanţele financiare ale operatorilor existenti erau destul de slabe, de rata de profit fiind aproximativ 6-7% in ultimii ani.

- Au fost unele acţiuni de restructurare a  Apa Canal SA Galati (reduceri de personal), în scopul de a îmbunătăţi performanţele financiare.

- Apa Canal SA Galati a finalizat la sfarsitul anului 2011 un proiect ISPA, şi orice schimbări în structura organizatorică a societăţii (inclusiv procesul de regionalizare) trebuie să fie aprobate de către Comisia Europeană, BEI şi Ministerul Finanţelor.

- discuţii extinse între autorităţile locale principale (Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Galaţi) cu privire la strategia posibila care să fie pusa în aplicare.

- 7.13.2.2. Organizarea Institutionala Existenta

Consiliul Judetean a intrat în asociere cu Consiliul Local Galati,Tecuci, Tg Bujor, Beresti si inca 18 comune  pentru a avea un singur ADI in judeţ respectiv Serviciul Regional Apa Galati. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Regional Apa Galati” a fost infiintata si inregistrata la data de 14.04.2008 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa judecatoriei Galati.

Apa Canal Galaţi functiona numai in Municipiul Galati. Conform acordurilor, Operatorul Regional a fost infiintat pe structura SC Apa Canal SA Galati, nu inainte ca acesta sa fi fost stabilizat financiar.

- 7.13.2.3. Actiuni aplicate pentru infiintarea operatorului regional

Ulterior procesului de regionalizare au fost puse in aplicare masuri:

- Consiliul Local Galati a marit capitalul propriu al SC Apa Canal SA Galati, pentru a asigura viabilitatea financiară a societăţii (măsura critica);

- Pregătirea şi trimiterea unui studiu de fezabilitate pentru Comisia Europeană, BEI şi Ministerul Finanţelor, în scopul de a obţine aprobare pentru procesul de regionalizare (conform Memorandumul de Finanţare pentru ISPA);

- Actul constitutiv al ROC, aprobat în septembrie 2010;

- Contractul de Delegare, negociat şi semnat in septembrie 2010;

- preluarea de operaţiuni din toate zonele urbane şi rurale acoperite de investiţii prioritare.

7.14	Concluzii

Alimentare cu apa

Consultantul a elaborat un plan de investitii pe termen lung pentru sistemul de alimentare cu apa acordand prioritate pentru tratarea si colectarea apei uzate.

In Faza 2 (2014-2021) toate aglomerarile peste 2.000 LEajung la deplina conformitate cu UWWTP şi Tratatul de Aderare.Totodata, in aglomerarile avand peste 10.000 LE se continua masurile de investitii. Aglomerarile selectate sunt:

- Baleni

- Beresti

- Brahasesti

- Cavadinesti

- Cismele

- Corod

- Costache Negri

- Cuca

- Cudalbi

- Foltesti

- Frumusita

- Galati

- Ghidigeni

- Grivita

- Independenta

- Movilemi

- Munteni

- Namoloasa

- Negrilesti

- Nicoresti

- Piscu

- Rediu

- Schela

- Sendreni

- Smardan

- Targu Bujor

- Tecuci

- Tudor Vladimirescu

- Tepu

- Valea Marului

- Vanatori

Rata de conectare inainte de proiect variaza intre 0% si 99 %.Dupa implementarea ratei de conectare va fi intre 97 % si 100 %.Costurile de investitii pentru aglomerarile prioritare sunt estimate334.473.875 mii de euro

Aceste investiţii includ neprevăzute, planificare, publicitate şi costuri pentru supervizare. Faza 2 (2014 - 2020) toate comunele din judetul Galati vor beneficia de un sistem de alimentare cu apă. Asta înseamnă că până în anul 2019 toate comunele vor ajunge la o rata de conectare de 100% în aprovizionarea cu apă. Costurile mari de investiţii sunt alocate pentru reţeaua de distribuţie. Faza 3, 4 şi 5 (2021 - 2042), consultantul are în calcul costul de reabilitare echipamentelor mecanice şi electrice . Aceste costuri sunt bazate pe durata de viata în conformitate cu tabelul de mai jos.

Tab. 7.16 Durata de viata a investitiilor

Cladiri 						50 ani

puturi   inclusiv echipamente			10 ani

Rezervor ( constructie ) 				50 ani

Retea distributie					50 ani

Uzina de apa						12 ani

Contori apa						15 ani

Tabelul de mai jos arată costurile de investiţii totale estimate pentru orizontul de timp considerat, divizat in trei etape de investitii.

Tab. 7.17 Costurile de investiţii totale (inclusiv costuri suplimentare) pe fiecare componenta din sistemul de alimentare cu apă potabilă

| Nr. crt | Obiect | TotalJudet | Costuri pe faze de investitie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2020 | 2021-2027 | 2028- 2042 |
| 1 | Alimentare apa |  |  |  |  |
| 1.1 | Captare | 5 155 | 2 358 | 1 239066 | 1 558 |
| 1.2 | Statie de tratare | 3 857 | 2 218 | 867 | 771 |
| 1.3 | Aductiune | 9 352 | 7 540 | 1 812 | 0 |
| 1.4 | Statie de pompare si rezervoare | 11 364 | 5 281 | 2 624 | 3 459 |
| 1.5 | Retea de distributie | 158492 | 79 030 | 26 838 | 52 623 |

Costurile includ cheltuieli aferente proictare, supervizare, neprevazute, etc.

Apa uzata

Capitolul rezuma costurile de investiţii pe termen lung, pentru fiecare aglomerare şi pentru toate categoriile. Costurile de investiţii pe termen lung pentru o aglomerare definita sunt defalcate în următoarele categorii de cost corespunzatoare staţiei de epurare, staţie de pompare şi reţeaua de canalizare(include colectoare principale si conducte de transfer). Următorul tabel prezinta un rezumat al măsurilor.

Tab. 7.18 Costurile de investiţii totale (inclusiv costuri suplimentare) pe fiecare componenta din sistemul decanalizare

| Nr. crt | Obiect | Total Judet | Costuri pe faze de investitie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2020 | 2021-2027 | 2028- 2042 |
| 2 | Canalizare |  |  |  |  |
| 2.1 | Statie de epurare | 107 873 | 49 215 | 12 553 | 46 105 |
| 2.2 | Statie de pompare ape uzate | 10680 | 6350 | 866 | 3 464 |
| 2.3 | Retea de canalizare | 253387 | 126574 | 57 057 | 69 322 |

Costurileinclud neprevăzute, planificare, publicitate şi supervizare

Costurile totale ale investiţiilor pană în anul 2042 pentru sectorul de apa uzata sunt de 371.735 mii €. Pentru aglomerarile incluse in Faza a 2-a si care au nevoie de finantare pentru investitiile alocate, suma totala 182.368 mii €. Suma de 67.718 mii €, repectiv 37% din suma necesara, este propusă a fi alocata din Fondul de Coeziune. Suma ramasa de 114.650mii € (63%) este necesarul care trebuie asigurat din alte programe de finantare. Aceste sume includ si costurile necesare pentru reabilitare pana la sfarsitul perioadei considerate. Suma de 189.367 mii €, va fi necesara pana la sfarsitul perioadei, respectiv anul 2042, pentru zonele rurale cu mai putin de 2000 LE, suma care trebuie asigurata din alte surse de finantare. Suma calculata, include extinderile si reabilitarile necesare.

Sinteza - alimentare cu apă şi situatia privind apa uzată

Următorul tabel rezumă toate investiţiile pentru alimentarea cu apă şi apă uzată prezentate etapizat  şi definind sursa de finanţare.

Tab. 7.19 Costurile totale pentru apă şi apă uzată, prezentate etapizat şi definind sursa de finanţare [mii de euro]

| Nr. crt. | Obiect | Cost total | Faza 1* | Faza 2 | Fazele ulterioare** | Sursa de finantare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2020 | 2021-2027 | 2028-2042 | Fond de coeziune | Altele |
| 1.1 | Alimentare cu apă potabilă | 189459 | 97668 | 33380 | 58 411 | 27370 | 162089 |
| 1.2 | Canalizare | 372335 | 182968 | 70 475 | 118 891 | 68317 | 304018 |
|  | Total | 561794 | 280630 | 103 855 | 177 302 | 95688 | 466107 |

Rezumat privind Costurile de exploatare şi întreţinere

Pentru sectorul de apă, costul O & M e de aşteptat să crească de la 11,869 milioane EUR în 2013 la un nivel de 12,125 milioane EUR în 2015 şi la un nivel de 20,432 milioane euro, până în anul 2042, la nivel judetean.

Pentru sectorul de apa uzata, costul O & M e de aşteptat să crească de la 2,657 milioane EUR în 2013 la un nivel de 7,252 milioane EUR în 2015 şi la un nivel de 11,492milioane euro, până în anul 2042.

Rezumat situatia la nivel institional

Procesul de regionalizare din judetul Galati a fost incheiatpentru localitatile incluse in proiectul finantat prin POS Mediu 2007-2013 urmand ca operatorul regional sa isi extinda area de operare atat prin includerea localitatilor unde sunt prevazute noi investitii cat si a celor care adera la ADI si solicita predarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata.